# Kopplung

|  | Dieses Kapitel behandelt folgende Themen: |
| --- | --- |

8	Kopplung	1

8.1	Kopplung-S5	2

8.1.1 Übersicht Kopplung	2

8.1.2 Querkopplung Ebene 7 für Verbindung S5-S5	3

8.1.3 Querkopplung Ebene 4 für Verbindung S5-S5 und S5-S7	21

8.2	Kopplung-S7	39

8.2.1 Allgemein	39

8.2.2 Kopplung IOS - PCU	41

8.2.3 Querkopplung S7-S7 Standard	43

8.2.4 Querkopplung S7-S7 Erweitert	60

8.2.5 Querkopplung Ebene 4 für S7-S5 und S7-S7 Verbindung	73

Kopplung-S5

### Übersicht Kopplung

Für die Verbindung der IOSen zu den PCUs gibt es zwei Möglichkeiten:

- serielle Kopplung

- SINEC H1-Buskopplung

(siehe hierzu auch Kap. 3 )

#### Kopplung mit SINEC H1

Die System-IOSen und PCUs sind über den Systembus SINEC H1 verbunden.

Jede IOS kann mit bis zu 8 PCUs gekoppelt werden.

Jede PCU kann an bis zu 15 Partner-PCUs untereinander Daten senden.

Die Koppelpartner werden über die Parametrierung festgelegt.

Es wird der Kommunikationsprozessor CP143 auf der PCU-Seite und die Kommunikationsbaugruppe CP1413 auf der IOS-Seite eingesetzt.

E2-Kopplung (NDIS-Schnittstelle)

Mit Hilfe der NDIS-Schnittstelle wird das IOS-Netzwerk betrieben. Die Systemapplikationen bedienen sich der virtuellen Netzwerk-Laufwerke 
(D, E, ...).

E7-Kopplung (STF-Schnittstelle)

Die STF-Kopplung ist die Standardkopplung für den Datenverkehr zwischen IOS und PCU. Über sie laufen alle Daten, Telegramme, der Bausteintransfer sowie das Up / Down-Loading.

Eine IOS baut aktiv zu jeder ihr bekannten PCU eine E7-Verbindung auf. Bezüglich dieser Verbindung sind STF-Variablen definiert. Alle Koppeldienste beziehen sich auf jeweils eine dieser Variablen.

Für alle E7-Verbindungen sind namentlich gleiche Variablen definiert, die jedoch von Verbindung zu Verbindung unterschiedliche S5-Datenbereiche beschreiben.

#### Serielle Kopplung mit RK512

Die serielle Kopplung kommt ausschließlich bei dezentralen Bedienplätzen zum Einsatz. Sie wird mit der Rechnerkopplung RK512 realisiert.

Es wird der Kommunikationsprozessor CP524 auf der PCU-Seite und die Baugruppe DF10 auf der IOS-Seite eingesetzt.

Die serielle Kopplung beschreibt ausschließlich eine Datenverbindung von einer PCU zu nur einer IOS.

### Querkopplung Ebene 7 für Verbindung S5-S5

#### Allgemeines zur Querkopplung

Die Querkopplung  dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs über den SINEC H1-Bus.
Mit dieser Kopplung können S5-Steuerungen mit S5-Steuerungen verbunden werden.

Dazu können Kopplungsaufträge in einen Datenbaustein DB_Auftrag eingetragen werden. Aus diesen Auftragsblöcken wird zyklisch oder alarmgesteuert ein Sendeauftrag gebildet, der je nach Länge des Sendepuffers aus mehreren Aufträgen bestehen kann.

Dieser Sendepuffer DB_Send wird dann zum Koppelpartner gesendet.

Bei einer Sendung kann mit oder ohne Quittung gearbeitet werden. Wird mit Quittung gearbeitet, wird im ersten Sendewort ein Zähler mitgesendet. Dieser Zählwert muß über ein Antworttelegramm vom Kopplungspartner zurückgesendet werden. Kommt dieses Telegramm nicht innerhalb einer Wartezeit zum Sender, so wiederholt dieser das Telegramm.

Empfangsdaten werden vom Koppelpartner in den Empfangspuffer DB_Empf eingetragen und über die Information im Datenkopf umgeladen.

Der Empfangspuffer wird überwacht, d.h. kommt für eine Koppelstrecke nicht innerhalb eines frei wählbaren Zeitintervalls mindestens ein Empfangstelegramm, so wird die Schnittstelle für gestört erklärt und Werte aus einer Ersatzliste DB_Ersatz umgeladen.

Zum Datenaustausch sind folgende Auftragstypen vorgesehen:

- Auftrags-Typ 0
Datenbaustein DB senden

- Auftrags-Typ 1
Datenbaustein DX senden

- Auftrags-Typ 2
Datenbaustein DB holen

- Auftrags-Typ 3
Datenbaustein DX holen

- Auftrags-Typ 4
Teilanlagenstart

- Auftrags-Typ 16
Uhrzeit und Datum über einen DB austauschen

- Auftrags-Typ 17
Uhrzeit und Datum über einen DX austauschen

| Auftragstyp 0 | Datenbaustein DB senden Funktion: Die Quelldaten werden in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Über die Zielinformation wird der Empfangspuffer des Koppelpartners umgeladen. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,1 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp | DB-Nummer-Ziel | KY 0,2 |
| Wort 2 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 3 | KF |  | Länge-Ziel | KF 4 |
| Wort 4 | KY | Auftragstyp | DB-Nummer-Quelle | KY 0,2 |
| Wort 5 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 10 |
| Wort 6 | KF |  | Reserve | KF 0 |
| Wort 7 | KY | Istwert | Sollzeit | KY 0,2 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | 100 ms | für Zeiten von 1 bis 25 Sekunden |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | 1 s | für Zeiten von 1 bis 250 Sekunden |
| Bit 2 | 60 s | für Zeiten von 1 bis 250 Minuten |
| Bit 7 |  | für Quittung Ein/Aus |

| Ziel: |  | beschreibt DX/DW-Anzahl beim Koppelpartner |
| --- | --- | --- |
| Quelle: |  | beschreibt DX/DW-Anzahl der Daten, die zum Sendepuffer geladen werden sollen |
| Sollzeit: | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit: | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel werden aus dem DB2 die Datenworte 10, 11, 12, 13 zur PCU 1 gesendet und

dort im DB2 Datenwort 0/1/2/3 abgelegt.
	Die Sendung wird zyklisch alle 2 Sekunden angestoßen.
	(Zeitbasis = Sekunden; Sollzeit mit Wert 2, daher 2 Sekunden)

| Auftragstyp 1 | Datenbaustein DX senden Funktion: Die Quelldaten werden in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Mit der Information wird der Empfangspuffer des Koppelpartners überladen. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. . |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,1 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp | DX-Nummer-Ziel | KY 1,2 |
| Wort 2 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 3 | KF |  | Länge-Ziel | KF 4 |
| Wort 4 | KY | Auftragstyp | DX-Nummer-Quelle | KY 1,2 |
| Wort 5 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 10 |
| Wort 6 | KF |  | Reserve | KF 0 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 0,2 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | 100 ms | für Zeiten von 1 bis 25 Sekunden |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | 1 s | für Zeiten von 1 bis 250 Sekunden |
| Bit 2 | 60 s | für Zeiten von 1 bis 250 Minuten |
| Bit 7 |  | für Quittung Ein/Aus |

| Ziel: |  | beschreibt DX/DW-Anzahl beim Koppelpartner |
| --- | --- | --- |
| Quelle: |  | beschreibt DX/DW-Anzahl der Daten, die zum Sendepuffer geladen werden sollen |
| Sollzeit: | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit: | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel werden aus dem DX2 die Datenworte 10, 11, 12, 13 zur PCU 1 gesendet und dort im DX2 Datenwort 0/1/2/3 abgelegt. Die Sendung wird zyklisch alle 2 Sekunden angestoßen. (Zeitbasis = Sekunden; Sollzeit mit Wert 2, daher 2 Sekunden)

| Auftragstyp 2 | Datenbaustein DB holen Funktion: Der Auftragsblock wird in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Entsprechend dieser Information wird dort der Sendepuffer mit den Daten geladen und zurückgesendet. Beim Auftraggeber wird der Empfangspuffer über die Zieldaten entsorgt. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. . |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  |  |  | Beispiel: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer |  | Zeitbasis |  | KY 1,1 |  |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp |  | DB-Nummer-Ziel |  | KY 2,2 |  |
| Wort 2 | KF |  |  | Anfang-Ziel |  | KF 0 |  |
| Wort 3 | KF |  |  | Länge-Ziel |  | KF 4 |  |
| Wort 4 | KY | Auftragstyp |  | DB-Nummer-Quelle |  | KY 2,2 |  |
| Wort 5 | KF |  |  | Anfang-Quelle |  | KF 10 |  |
| Wort 6 | KF |  |  | Reserve |  | KF 0 |  |
| Wort 7 | KY |  | Istzeit |  | Sollzeit |  | KY 0,2 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | 100 ms | für Zeiten von 1 bis 25 Sekunden |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | 1 s | für Zeiten von 1 bis 250 Sekunden |
| Bit 2 | 60 s | für Zeiten von 1 bis 250 Minuten |
| Bit 7 |  | für Quittung Ein/Aus |

| Ziel |  | beschreibt DB/DW-Anzahl wo die Daten vom Koppelpartner eingetragen werden sollen |
| --- | --- | --- |
| Quelle |  | beschreibt DB/DW-Anzahl der Daten, die vom Koppelpartner gesendet werden sollen |
| Sollzeit: | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit: | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel  wird ein Auftrag an die PCU 1 gesendet, aus dem DB2 die Datenworte 10, 11,12, 13 zu senden und in der PCU, die den Auftrag erteilt hat, im DB2 Datenwort 0/1/2/3, abzulegen. Der Auftrag wird zyklisch alle 2 Sekunden an die PCU 1 gegeben. (Zeitbasis = Sekunden; Sollzeit mit Wert 2, daher 2 Sekunden)

| Auftragstyp 3 | Datenbaustein DX holen Funktion: Der Auftragsblock wird in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Entsprechend dieser Information wird dort der Sendepuffer mit den Daten geladen und zurückgesendet. Beim Auftraggeber wird der Empfangspuffer über die Zieldaten entsorgt. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. . |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,1 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp | DB-Nummer-Ziel | KY 3,2 |
| Wort 2 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 3 | KF |  | Länge-Ziel | KF 4 |
| Wort 4 | KY | Auftragstyp | DB-Nummer-Quelle | KY 3,2 |
| Wort 5 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 10 |
| Wort 6 | KF |  | Reserve | KF 0 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 0,2 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | 100 ms | für Zeiten von 1 bis 25 Sekunden |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | 1 s | für Zeiten von 1 bis 250 Sekunden |
| Bit 2 | 60 s | für Zeiten von 1 bis 250 Minuten |
| Bit 7 |  | für Quittung Ein/Aus |

| Ziel: |  | beschreibt DX/DW-Anzahl wo die Daten vom Koppelpartner eingetragen werden sollen |
| --- | --- | --- |
| Quelle |  | beschreibt DX/DW-Anzahl der Daten, die vom Koppelpartner gesendet werden sollen |
| Sollzeit | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel  wird ein Auftrag an die PCU 1 gesendet, aus dem DX2 die Datenworte 10, 11,12, 13 zu senden und in der PCU, die den Auftrag erteilt hat, im DX2 Datenwort 0/1/2/3 abzulegen. Der Auftrag wird zyklisch alle 2 Sekunden an die PCU 1 gegeben (Zeitbasis = Sekunden;   Sollzeit mit Wert 2, daher 2 Sekunden)

| Auftragstyp 4 | Teilanlagenstart (Teilanlage = Kette) Funktion: In der Teilanlage wird das entsprechende Bit im DB114 gesetzt, wenn eine Teilanlage gestartet werden soll. Die Quelldaten werden zum Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Mit der Zielinformation wird der Empfangspuffer des Koppelpartners umgeladen. Die Ansteuerung erfolgt über einen Alarmauftrag (Istzeit = 255). . |
| --- | --- |

Auftragsblock: (wird automatisch angelegt, wenn Kettenstart ansteht)

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 2,0 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp | Zielkettennummer | KY 4,2 |
| Wort 2 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 3 | KF |  | Länge-Ziel | KF 6 |
| Wort 4 | KY | Auftragstyp | Quellkettennummer | KY 4,2 |
| Wort 5 | KF |  | ASTA-Typ | KF 10 |
| Wort 6 | KF |  | ASTA-Nummer | KF 1 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 255,0 |

| PCU-Nummer |  | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- | --- |
| Zeitbasis |  | (ohne Bedeutung) |
| Zielkettennummer |  | Nummer der Kette im Koppelpartner |
| Quellkettennummer |  | Nummer der Kette in der eigenen PCU (Datenquelle) |
| ASTA-Typ | Typ 9 | Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftragsnummer und Chargennummer kommen aus der Quellkette |
|  | Typ 10 | Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftragsnummer und Chargennummer kommen aus dem ASTA-Datensatz |
|  | Typ 11 | Rezepttyp aus dem ASTA-Datensatz Rezeptnummer und Chargennummer aus dem Wochenprogramm, Auftragsnummer ist die aktuelle Kalenderwoche |
|  | Typ 12 | Rezepttyp, Rezeptnummer und Auftragsnummer aus dem ASTA-Datensatz Chargennummer der Zielkette bleibt erhalten |
| ASTA-Nummer |  | Nummer des ASTA-Datensatzes (Datenquelle) |
| Sollzeit | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel  wird ein Auftrag an die PCU 2 gesendet, wenn Kette 2 gestartet werden soll.Typ 10 ist ein CIP-Kettenstart, d.h. Rezeptnummer, Rezepttyp, Auftragsnummer und Chargennummer kommen aus dem ersten ASTA-Datensatz. Der Auftrag wird über DB114 Bit 2.1 gestartet.

| Auftragstyp 16 | Uhrzeit und Datum über Datenbaustein DB Funktion: Datum und Uhrzeit werden in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Mit der Zielinformation wird der Empfangspuffer des Koppelpartners umgeladen, d.h. Datum und Uhrzeit gestellt. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. Datum und Uhrzeit werden von einem DB in einen DB übertragen. . |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,2 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp | DB-Nummer-Ziel | KY 16,0 |
| Wort 2 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 3 | KF |  | Länge-Ziel | KF 0 |
| Wort 4 | KY | Auftragstyp | DB-Nummer-Quelle | KY 0,0 |
| Wort 5 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 0 |
| Wort 6 | KF |  | Reserve | KF 0 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 0,1 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | 100 ms | für Zeiten von 1 bis 25 Sekunden |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | 1 s | für Zeiten von 1 bis 250 Sekunden |
| Bit 2 | 60 s | für Zeiten von 1 bis 250 Minuten |
| Bit 7 |  | für Quittung Ein/Aus |

| Ziel |  | Beschreibt DB/DW-Anzahl wo die Daten vom Koppelpartner eingetragen werden sollen |
| --- | --- | --- |
| Quelle |  | Beschreibt DB/DW-Anzahl der Daten, die vom Koppelpartner gesendet werden sollen |
| Sollzeit | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel  wird ein Auftrag an die PCU 1 gesendet, Datum und Uhrzeit mit den Sendedaten zu triggern. Quelldaten und Zieldaten sind nicht erforderlich, d.h. die Zeit- und Datumswerte werden aus dem DB201 DW91 - 94 in den DB201 DW95 - 98 übertragen. (gilt für S5-155U). Der Auftrag wird zyklisch jede Minute an die PCU 1 gegeben. (Zeitbasis = Minute;   Sollzeit mit Wert 1, daher 1 Minute)

| Auftragstyp 17 | Uhrzeit und Datum über Datenbaustein DX Funktion: Datum und Uhrzeit werden in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Mit der Zielinformation wird der Empfangspuffer des Koppelpartners umgeladen, d.h. Datum und Uhrzeit gestellt. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. Datum und Uhrzeit werden von einem DX in einen DX übertragen. . |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,2 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp | DB-Nummer-Ziel | KY 17,10 |
| Wort 2 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 1 |
| Wort 3 | KF |  | Länge-Ziel | KF 4 |
| Wort 4 | KY | Auftragstyp | DB-Nummer-Quelle | KY 17,10 |
| Wort 5 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 10 |
| Wort 6 | KF |  | Reserve | KF 0 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 0,1 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | 100 ms | für Zeiten von 1 bis 25 Sekunden |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | 1 s | für Zeiten von 1 bis 250 Sekunden |
| Bit 2 | 60 s | für Zeiten von 1 bis 250 Minuten |
| Bit 7 |  | für Quittung Ein/Aus |

| Ziel |  | beschreibt DB/DW-Anzahl wo die Daten vom Koppelpartner eingetragen werden sollen |
| --- | --- | --- |
| Quelle |  | beschreibt DB/DW-Anzahl der Daten, die vom Koppelpartner gesendet werden sollen |
| Sollzeit | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel wird ein Auftrag an die PCU 1 gesendet, Datum und Uhrzeit mit den Sendedaten zu triggern. Quelldaten DX 10 DW 10.  Zieldaten  DX 10 DW 1. Der Auftrag wird zyklisch jede Minute an die PCU 1 gegeben. (Zeitbasis = Minute; Sollzeit mit Wert 1, daher 1 Minute)

#### Programmaufbau

Für die Querkopplung werden folgende Bausteine in der S5-Steuerung benötigt:

Funktionsbausteine:

| FB 181 | Hauptprogramm Querkopplung |
| --- | --- |
| FB 181 | Sendepuffer versorgen |
| FB 183 | Empfangspuffer entsorgen / Ersatzliste bearbeiten |
| FB 184 | Teilanlagenstart (Kettenstart) |

Standard-Hantierungsbausteine:

| SIMATIC S5-115U | SIMATIC S5-155 U |  |
| --- | --- | --- |
| FB 244 | FB 120 | SEND |
| FB 245 | FB 121 | RECEIVE |
| FB 247 | FB 123 | CONTROL |
| FB 249 | FB 125 | SYNCHRON |

Datenbausteine:

| DB 204 | DB_Param: Parametrierung der Schnittstelle |
| --- | --- |
| DB 205 | DB_Auftrag: Auftragsblöcke |
| DB 187 | DB_Ersatz: Ersatzauftragsblöcke |
| DB 206 | DB_Send: Sendepuffer |
| DB 207 | DB_Empf: Empfangspuffer |
| DB 208 | DB_HiDa: Hilfsdaten |

Diese Bausteine werden wie folgt bearbeitet:

| Anlauf | OB20/OB21/OB22: Aufruf des FB 181 mit UPNR 1 |
| --- | --- |
| 100 ms Takt | Aufruf des FB 181 mit UPNR 10 |
| zyklisch | OB1 Aufruf des FB 181 mit UPNR: UPNR 0 wenn Querkopplung und Kopplung zum PC über die gleiche CP-Baugruppe laufen UPNR 1 wenn die Querkopplung über eine eigene CP-Baugruppe läuft |

#### Aufbau DB-Param

Der Datenbaustein DB 204 beinhaltet die Parametrierungen für die Verbindungen zwischen den PCUs.

Der Datenbaustein hat den folgenden Aufbau:

| DW0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW1 | Offset = 15 |  |
| DW2 | DS-Länge = 15 |  |
| DW3 | Maximum = 15 |  |
| DW4 | Aktuelle Anzahl Verbindungen |  |
| DW5 | Schmierdaten |  |
| DW6 | Schmierdaten |  |
| DW7 | Schmierdaten |  |
| DW8 | Schmierdaten |  |
| DW9 | Schmierdaten |  |
| DW11 | Länge des Sende- und Empfangspuffers |  |
| DW12 | Anzahl der Systemdatenblöcke im DB205 |  |
| DW13 | Steuerbits |  |
|  | Bit 0 Kopplung Ein/Aus |  |
|  | Bit 8 automatische Schnittstellenvorbesetzung sperren |  |
|  | Bit 15 Störung |  |
| DW 015 - DW 029 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 1 |
| DW 030 - DW 044 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 2 |
| DW 045 - DW 059 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 3 |
| DW 060 - DW 074 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 4 |
| DW 075 - DW 089 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 5 |
| DW 090 - DW 104 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 6 |
| DW 105 - DW 119 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 7 |
| DW 120 - DW 134 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 8 |
| DW 135 - DW 149 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 9 |
| DW 150 - DW 164 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 10 |
| DW 165 - DW 179 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 11 |
| DW 180 - DW 194 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 12 |
| DW 195 - DW 209 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 13 |
| DW 210 - DW 224 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 14 |
| DW 225 - DW 239 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 15 |
| DW 240 - DW 254 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 16 |

Für jede der Verbindungen ist im Datenbaustein DB 204 ein Auftragsblock vorhanden. 
In diesem Auftragsblock wird die Verbindung parametriert. 
Die Rückmeldungen der Standard-Hantierungsbausteine werden hier abgespeichert.

Aufbau des Auftragsblocks:

| Wort 0 |  | Aktive SSNR |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 | PCU-Nummer | Auftragsnummer |
| Wort 2 |  | Anzeigewort Steuerbits |
| Wort 3 |  | Anzeigewort Länge |
| Wort 4 |  | Anzeigewort STF-Fehler |
| Wort 5 |  | Normale SSNR |
| Wort 6 | PCU-Nummer | Auftragsnummer |
| Wort 7 |  | Pafe Synchron |
| Wort 8 |  | Schrittkette |
| Wort 9 | PCU-Nummer | Auftragsnummer |
| Wort 10 |  | Pafe Synchron |
| Wort 11 |  | Schrittkette |
| Wort 12 |  | Zeiger auf Auftrag im DB205 |
| Wort 13 | Zähler Warten | Zähler Umschalten |
| Wort 14 |  | Fehlerbits |

#### Aufbau DB-Auftrag

Der Datenbaustein DB 205 beinhaltet die Auftragsblöcke für die Querkopplung.

Der Datenbaustein hat den folgenden Aufbau:

| DW0 | TYP = 1 |
| --- | --- |
| DW1 | Offset = 10 |
| DW2 | DS-Länge = 8 |
| DW3 | Maximum = 500 |
| DW4 | Aktuelle Anzahl Aufträge |
| DW5 | Obergrenze |
| DW 10 - 4020 | Auftragsblöcke |

Jeder Auftrag besteht aus 8 Datenworten:

| Wort 0 | PCU-Nummer | Zeitbasis |
| --- | --- | --- |

Zielinformation:

| Wort 1 | Auftragstyp | DB-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 2 |  | Anfang |
| Wort 3 |  | Länge |

Quellinformation:

| Wort 4 | Auftragstyp | DB-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 5 |  | Anfang |
| Wort 7 |  | Reserve für Länge |

#### Aufbau DB-Ersatz

Der Datenbaustein DB 187 beinhaltet die Ersatzauftragsblöcke.

Diese Ersatzauftragsblöcke werden ausgeführt, wenn der Empfangspuffer der PCU erkennt, daß die Verbindung zu einer Partner-PCU gestört ist. Nach Ablauf der parametrierten Sollzeit im Datenbaustein DB-HiDa (DB 208) für diese Verbindung erfolgt der Ersatzwerttransfer.

Damit besteht die Möglichkeit, bei Ausfall einer Verbindung, die Empfangsdaten in der PCU in den ‘sicheren’ Zustand zu überführen.

Der Datenbaustein hat den folgenden Aufbau:

| DW0 | TYP = 1 |
| --- | --- |
| DW1 | Offset = 10 |
| DW2 | DS-Länge = 8 |
| DW3 | Maximum = 500 |
| DW4 | Aktuelle Anzahl Aufträge |
| DW 10 - 4020 | Auftragsblöcke |

Jeder Auftrag besteht aus 8 Datenworten:

| Wort 0 | PCU-Nummer |
| --- | --- |

Zielinformation:

| Wort 1 | Auftragstyp | DB-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 2 |  | Anfang |
| Wort 3 |  | Länge |

Quellinformation:

| Wort 4 | Auftragstyp | DB-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 5 |  | Anfang |
| Wort 7 |  | Reserve für Länge |

#### Aufbau DB-Send

Der Datenbaustein DB 206 beinhaltet die Sendepuffer.

Es können im Datenbaustein maximal 16 Sendepuffer vorhanden sein.

Die Länge eines Sendepuffers beträgt maximal 128 Datenworte.

Der Datenbaustein hat die folgende Struktur:

| 1. Teilnehmer | DW 000 bis DW 127 |
| --- | --- |
| 2. Teilnehmer | DW 128 bis DW 255 |
| 3. Teilnehmer | DW 256 bis DW 383 |
| 4. Teilnehmer | DW 384 bis DW 511 |
| 5. Teilnehmer | DW 512 bis DW 639 |
| 6. Teilnehmer | DW 640 bis DW 767 |
| 7. Teilnehmer | DW 768 bis DW 895 |
| 8. Teilnehmer | DW 896 bis DW 1023 |
| 9. Teilnehmer | DW 1024 bis DW 1151 |
| 10. Teilnehmer | DW 1152 bis DW 1279 |
| 11. Teilnehmer | DW 1280 bis DW 1407 |
| 12. Teilnehmer | DW 1408 bis DW 1535 |
| 13. Teilnehmer | DW 1536 bis DW 1663 |
| 14. Teilnehmer | DW 1664 bis DW 1791 |
| 15. Teilnehmer | DW 1792 bis DW 1919 |
| 16. Teilnehmer | DW 1920 bis DW 2047 |

Aufbau des Sendepuffers:

| Wort 0 | DL Empfangsquittung | DR Sendequittung |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 .. 126 | Auftragsblöcke |  |
| Wort 127 | Endekennung = -1 |  |

Aufbau eines Auftragsblocks:

| Wort 0 | Auftrag | DB-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 |  | DW-Anfang |
| Wort 2 |  | Anzahl |
| Wort 3 bis Anzahl |  | Nutzdaten |

#### Aufbau DB-Empf

Der Datenbaustein DB 207 beinhaltet die Empfangspuffer.

Es können im Datenbaustein maximal 16 Empfangspuffer vorhanden sein.

Die Länge eines Empfangspuffers beträgt maximal 128 Datenworte.

Der Datenbaustein hat die folgende Struktur:

| 1. Teilnehmer | DW 000 bis DW 127 |
| --- | --- |
| 2. Teilnehmer | DW 128 bis DW 255 |
| 3. Teilnehmer | DW 256 bis DW 383 |
| 4. Teilnehmer | DW 384 bis DW 511 |
| 5. Teilnehmer | DW 512 bis DW 639 |
| 6. Teilnehmer | DW 640 bis DW 767 |
| 7. Teilnehmer | DW 768 bis DW 895 |
| 8. Teilnehmer | DW 896 bis DW 1023 |
| 9. Teilnehmer | DW 1024 bis DW 1151 |
| 10. Teilnehmer | DW 1152 bis DW 1279 |
| 11. Teilnehmer | DW 1280 bis DW 1407 |
| 12. Teilnehmer | DW 1408 bis DW 1535 |
| 13. Teilnehmer | DW 1536 bis DW 1663 |
| 14. Teilnehmer | DW 1664 bis DW 1791 |
| 15. Teilnehmer | DW 1792 bis DW 1919 |
| 16. Teilnehmer | DW 1920 bis DW 2047 |

Aufbau des Empfangspuffers:

| Wort 0 | DL Empfangsquittung | DR Sendequittung |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 .. 126 | Auftragsblöcke |  |
| Wort 127 | Endekennung = -1 |  |

Aufbau eines Auftragsblocks:

| Wort 0 | Auftrag | DB-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 |  | DW-Anfang |
| Wort 2 |  | Anzahl |
| Wort 3 bis Anzahl |  | Nutzdaten |

#### Aufbau DB-HiDa

Der Datenbaustein DB 208 beinhaltet die Hilfsdaten.

Diese Daten werden für die Abarbeitung der Funktionsbausteine der Querkopplung FB 181 bis FB 185 benötigt.

Die Bedeutung der Servicedaten (DW 100 - 119) wird im Kapitel ‘Parametrierung der Querkopplung’ beschrieben.

In den Datenworten DW 191 bis 206 werden die Sollwerte für den Ersatzwerttransfer parametriert.

Die übrigen Daten sind zur Information des Anwenders aufgeführt.

Der Datenbaustein hat den folgenden Aufbau:

| DW 001 - 009 | Auftragspuffer |  |
| --- | --- | --- |
| DW 050 - 059 | Schmierdaten für OB1 |  |
| DW 060 - 064 | Zeitbearbeitung |  |
| DW 065 - 069 | Schmierdaten für OB10 |  |
| DW 071 - 086 | Verwaltung der 16 Sendepuffer |  |
| DW 100 - 119 | Servicedaten |  |
| DW 120 - 139 | Daten für FB 182 / FB 183 |  |
| DW 141 - 156 | pro Teilnehmer ein Datenwort zur Kontrolle des Sende- und Empfangspuffers |  |
|  | DL Zähler für Empfangspuffer | DR Zähler für Sendepuffer |
| DW 161 - 176 | Pro Teilnehmer ein Datenwort zur Quittungskontrolle |  |
|  | DL Zähler für Empfang zum Vergleichen mit DL 141 - DL 156 |  |
| DW 180 | Schmierdaten |  |
| DW 181 - 189 | Flankenbits für Kettenstart d.h. Belegung wie DB 114 DW 2 Bit 181.0 = Kette 1 Bit 181.15 = Kette 15 |  |
| DW 190 | Schmierwort |  |
| DW 191 - 206 | Sollwerte für Ersatzwerte laden (1 bis 32000 sec) für 16 Verbindungen |  |
| DW 210 | Kennung Alarm |  |
| DW 211 - 226 | Istwert für Ersatzwerte laden (1 bis 32000 sec) für 16 Verbindungen |  |

#### Parametrierung der Querkopplung

Die Parametrierung der Querkopplung erfolgt durch:

- Ausfüllen der Parametriermasken in der Applikation Parametrierung

- oder

- Eintragen der Werte in die Datenbausteine mit einem Programmiergerät

Die Parametrierung der Querkopplung über die Applikation Parametrierung ist menügeführt. Es werden pro Auftrag immer die richtigen Datenworte angezeigt, so daß Eingaben in ‘falsche’ Datenworte vermieden werden.
Diese Art der Parametrierung ist damit einfacher, weniger fehleranfällig und wird empfohlen.

#### Parametrieren mit dem Programmiergerät

Die folgenden Eintragungen in die Datenbausteine sind für die Funktion der Querkopplung erforderlich:

| DB 201 DL 2 | PCU-Nummer |
| --- | --- |
| DB 204 D 13.0 | Querkopplung einschalten |
| DB 204 DW 4 | Anzahl der Verbindungen |
| DB 205 DW 4 | Anzahl der Aufträge |
| DB 205 | Aufträge eingeben |
| DB 187 DW 4 | Anzahl der Ersatzaufträge |
| DB 187 | Ersatzaufträge eingeben |
| DB 208 DW 191 - 206 | Sollzeit für Ersatzaufträge einstellen |

Eingabe von Aufträgen mit der Servicefunktion des DB 208

Um die Ein- und Ausgabe der Querkopplungs-Aufträge mit dem Programmiergerät zu erleichert wird im Datenbaustein DB-HiDa (DB 208) eine Servicefunktion bereitgestellt:

- Eingabe eines Auftrages
Soll ein Auftrag eingegeben werden, so wird das Datenwort DW 100 auf 0 geschrieben. Anschließend wird der Auftrag in den Datenworten DW 111 bis DW 118 eingegeben.
Durch Beschreiben des Datenwortes DW 100 werden die Auftragsdaten übernommen

- Ausgabe eines Auftrages
Soll ein Auftrag gelesen werden, um die parametrierten Daten überprüfen zu können, so wird das Datenwort DW 100 und DW 102 entsprechend der nachfolgende Beschreibung versorgt. 
Der Auftrag wird in den Datenworten DW 111 bis DW 118 angezeigt.

Die Servicedaten haben den folgenden Aufbau:

| DW 100 | Bit 0 Auftrag lesen Bit 7 Ersatzauftrag lesen Bit 14 Ersatzauftrag schreiben Bit 15 Auftrag schreiben |
| --- | --- |
| DW 102 | Nummer des Auftragsblocks im DB_AUFTRAG (DB 205) bzw. DB_Ersatz (DB 187) |
| DW 110 | Ergebnis: 1=o.k. 0=Fehler: |
| DW 111-118 | Auftragsblock |

Auftragsblock:

| Wort 111 | PCU-Nummer | Zeitbasis |
| --- | --- | --- |

Zielinformation:

| Wort 112 | Auftragstyp | DB-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 113 |  | Anfang |
| Wort 114 |  | Länge |

Quellinformation:

| Wort 115 | Auftragstyp | DB-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 116 |  | Anfang |
| Wort 117 |  | Reserve für Länge |

### Querkopplung Ebene 4 für Verbindung S5-S5 und S5-S7

#### Allgemeines zur Querkopplung

Die Querkopplung  dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs über den SINEC H1-Bus.
Mit dieser Kopplung können S5-Steuerungen mit S5-Steuerungen  und                 S5- Steuerungen mit S7-Steuerungen verbunden werden.

Dazu können Kopplungsaufträge in einen Datenbaustein DB_Auftrag eingetragen werden. Aus diesen Auftragsblöcken wird zyklisch oder alarmgesteuert ein Sendeauftrag gebildet, der je nach Länge des Sendepuffers aus mehreren Aufträgen bestehen kann.

Dieser Sendepuffer DB_Send wird dann zum Koppelpartner gesendet.

Bei einer Sendung kann mit oder ohne Quittung gearbeitet werden. Wird mit Quittung gearbeitet, wird im ersten Sendewort ein Zähler mitgesendet. Dieser Zählwert muß über ein Antworttelegramm vom Kopplungspartner zurückgesendet werden. Kommt dieses Telegramm nicht innerhalb einer Wartezeit zum Sender, so wiederholt dieser das Telegramm.

Empfangsdaten werden vom Koppelpartner in den Empfangspuffer DB_Empf eingetragen und über die Information im Datenkopf umgeladen.

Der Empfangspuffer wird überwacht, d.h. kommt für eine Koppelstrecke nicht innerhalb eines frei wählbaren Zeitintervalls mindestens ein Empfangstelegramm, so wird die Schnittstelle für gestört erklärt und Werte aus einer Ersatzliste DB_Ersatz umgeladen.

Zum Datenaustausch sind folgende Auftragstypen vorgesehen:

- Auftrags-Typ 50
Datenbaustein DB senden

- Auftrags-Typ 51
Datenbaustein DX senden

- Auftrags-Typ 52
Datenbaustein DB holen

- Auftrags-Typ 53
Datenbaustein DX holen

- Auftrags-Typ 54
Teilanlagenstart

- Auftrags-Typ 66
Uhrzeit und Datum zu einer S5 senden

- Auftrags-Typ 68
Uhrzeit und Datum zu einer S7 senden

| Auftragstyp 50 | Datenbaustein DB senden Funktion: Die Quelldaten werden in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Über die Zielinformation wird der Empfangspuffer des Koppelpartners umgeladen. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,0 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp-Ziel | Auftragstyp-Quelle | KY 50,50 |
| Wort 2 | KF |  | DB-Nummer-Ziel | KF 2 |
| Wort 3 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 4 | KF |  | Länge-Ziel | KF 4 |
| Wort 5 | KF |  | DB-Nummer-Quelle | KF 2 |
| Wort 6 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 10 |
| Wort 7 | KY | Istwert | Sollzeit | KY 0,2 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | min | 0=Zeitbasis sec 1=Zeitbasis min 1 – 250 |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | ms | 0=Zeitbasis sec/min 1=Zeitbasis für 100 ms 1 – 250 |
| Bit 7 |  | Quittung Ein/Aus |

| Ziel: |  | beschreibt DB/DW-Anzahl beim Koppelpartner |
| --- | --- | --- |
| Quelle: |  | beschreibt DB/DW-Anzahl der Daten, die zum Sendepuffer geladen werden sollen |
| Sollzeit: | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit: | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel werden aus dem DB2 die Datenworte 10, 11, 12, 13 zur PCU 1 gesendet und  dort im DB2 Datenwort 0/1/2/3 abgelegt.
Die Sendung wird zyklisch alle 2 Sekunden angestoßen.
(Zeitbasis = Sekunden; Sollzeit mit Wert 2, daher 2 Sekunden)

Hinweis: Auftragstyp-Ziel und Auftragstyp-Quelle können auch

unterschiedliche Werte benutzen.

(Sende DB in DX bei Kopplung S5/S7 zu einer S5)

| Auftragstyp 51 | Datenbaustein DX senden Funktion: Die Quelldaten werden in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Mit der Information wird der Empfangspuffer des Koppelpartners überladen. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. Dieser Auftrag ist nur möglich, wenn es sich bei der Steuerung zu der gekoppelt wird um eine S5 handelt . |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,0 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp-Ziel | Auftragstyp-Quelle | KY 51,51 |
| Wort 2 | KF |  | DX-Nummer-Ziel | KF 2 |
| Wort 3 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 4 | KF |  | Länge-Ziel | KF 4 |
| Wort 5 | KF |  | DX-Nummer-Quelle | KF 2 |
| Wort 6 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 10 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 0,2 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | Min | 0=Zeitbasis sec 1=Zeitbasis min 1 – 250 |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | Ms | 0=Zeitbasis sec/min 1=Zeitbasis für 100 ms 1 – 250 |
| Bit 7 |  | Quittung Ein/Aus |

| Ziel: |  | beschreibt DX/DW-Anzahl beim Koppelpartner |
| --- | --- | --- |
| Quelle: |  | beschreibt DX/DW-Anzahl der Daten, die zum Sendepuffer geladen werden sollen |
| Sollzeit: | 1 – 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit: | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 – 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel werden aus dem DX2 die Datenworte 10, 11, 12, 13 zur PCU 1 gesendet und dort im DX2 Datenwort 0/1/2/3 abgelegt. Die Sendung wird zyklisch alle 2 Sekunden angestoßen. (Zeitbasis = Sekunden; Sollzeit mit Wert 2, daher 2 Sekunden)

Hinweis: Auftragstyp-Ziel und Auftragstyp-Quelle können auch

unterschiedliche Werte benutzen.

(Sende DX in DB bei Kopplung S5 zu einer S5/S7)

| Auftragstyp 52 | Datenbaustein DB holen Funktion: Der Auftragsblock wird in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Entsprechend dieser Information wird dort der Sendepuffer mit den Daten geladen und zurückgesendet. Beim Auftraggeber wird der Empfangspuffer über die Zieldaten entsorgt. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. . |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  |  |  | Beispiel: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer |  | Zeitbasis |  | KY 1,0 |  |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp-Ziel |  | Auftragstyp-Quelle |  | KY52,52 |  |
| Wort 1 | KF |  |  | DB-Nummer-Ziel |  | KF 2 |  |
| Wort 2 | KF |  |  | Anfang-Ziel |  | KF 0 |  |
| Wort 3 | KF |  |  | Länge-Ziel |  | KF 4 |  |
| Wort 4 | KF |  |  | DB-Nummer-Quelle |  | KF 2 |  |
| Wort 5 | KF |  |  | Anfang-Quelle |  | KF 10 |  |
| Wort 7 | KY |  | Istzeit |  | Sollzeit |  | KY 0,2 |

| PCU-Nummer: | Beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | min | 0=Zeitbasis sec 1=Zeitbasis min 1 – 250 |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | ms | 0=Zeitbasis sec/min 1=Zeitbasis für 100 ms 1 – 250 |
| Bit 7 |  | Quittung Ein/Aus |

| Ziel |  | beschreibt DB/DW-Anzahl wo die Daten vom Koppelpartner eingetragen werden sollen |
| --- | --- | --- |
| Quelle |  | beschreibt DB/DW-Anzahl der Daten, die vom Koppelpartner gesendet werden sollen |
| Sollzeit: | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit: | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel  wird ein Auftrag an die PCU 1 gesendet, aus dem DB2 die Datenworte 10, 11,12, 13 zu senden und in der PCU, die den Auftrag erteilt hat, im DB2 Datenwort 0/1/2/3, abzulegen. Der Auftrag wird zyklisch alle 2 Sekunden an die PCU 1 gegeben. (Zeitbasis = Sekunden; Sollzeit mit Wert 2, daher 2 Sekunden)

Es ist auch möglich Werte von einem DB in einen DX zu laden.

| Auftragstyp 53 | Datenbaustein DX holen Funktion: Der Auftragsblock wird in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Entsprechend dieser Information wird dort der Sendepuffer mit den Daten geladen und zurückgesendet. Beim Auftraggeber wird der Empfangspuffer über die Zieldaten entsorgt. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. . |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,0 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp-Ziel | Auftragstyp-Quelle | KY53,53 |
| Wort 2 | KF |  | DB-Nummer-Ziel | KF 2 |
| Wort 3 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 4 | KF |  | Länge-Ziel | KF 4 |
| Wort 5 | KF |  | DB-Nummer-Quelle | KF 2 |
| Wort 6 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 10 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 0,2 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | min | 0=Zeitbasis sec 1=Zeitbasis min 1 – 250 |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | ms | 0=Zeitbasis sec/min 1=Zeitbasis für 100 ms 1 – 250 |
| Bit 7 |  | Quittung Ein/Aus |

| Ziel: |  | beschreibt DX/DW-Anzahl wo die Daten vom Koppelpartner eingetragen werden sollen |
| --- | --- | --- |
| Quelle |  | beschreibt DX/DW-Anzahl der Daten, die vom Koppelpartner gesendet werden sollen |
| Sollzeit | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht, so wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel  wird ein Auftrag an die PCU 1 gesendet, aus dem DX2 die Datenworte 10, 11,12, 13 zu senden und in der PCU, die den Auftrag erteilt hat, im DX2 Datenwort 0/1/2/3 abzulegen. Der Auftrag wird zyklisch alle 2 Sekunden an die PCU 1 gegeben (Zeitbasis = Sekunden;   Sollzeit mit Wert 2, daher 2 Sekunden)

Es ist auch möglich Werte von einem DX in einen DB zu laden.

| Auftragstyp 54 | Teilanlagenstart (Teilanlage = Kette) Funktion: In der Teilanlage wird das entsprechende Bit im ASTA-DB gesetzt, wenn eine Teilanlage gestartet werden soll. Die Quelldaten werden zum Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Mit der Zielinformation wird der Empfangspuffer des Koppelpartners umgeladen. Die Ansteuerung erfolgt über einen Alarmauftrag (Istzeit = 255). . |
| --- | --- |

Auftragsblock: (wird automatisch angelegt, wenn Kettenstart ansteht)

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 2,0 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp | Zielkettennummer | KY 54,2 |
| Wort 2 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 3 | KF |  | Länge-Ziel | KF 6 |
| Wort 4 | KY | Auftragstyp | Quellkettennummer | KY 54,2 |
| Wort 5 | KF |  | ASTA-Typ | KF 10 |
| Wort 6 | KF |  | ASTA-Nummer | KF 1 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 255,0 |

| PCU-Nummer |  | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- | --- |
| Zeitbasis |  | (ohne Bedeutung) |
| Zielkettennummer |  | Nummer der Kette im Koppelpartner |
| Quellkettennummer |  | Nummer der Kette in der eigenen PCU (Datenquelle) |
| ASTA-Typ | Typ 9 | Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftragsnummer und Chargennummer kommen aus der Quellkette |
|  | Typ 10 | Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftragsnummer und Chargennummer kommen aus dem ASTA-Datensatz |
|  | Typ 11 | Rezepttyp aus dem ASTA-Datensatz Rezeptnummer und Chargennummer aus dem Wochenprogramm, Auftragsnummer ist die aktuelle Kalenderwoche |
|  | Typ 12 | Rezepttyp, Rezeptnummer und Auftragsnummer aus dem ASTA-Datensatz Chargennummer der Zielkette bleibt erhalten |
| ASTA-Nummer |  | Nummer des ASTA-Datensatzes (Datenquelle) |
| Sollzeit | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Im Beispiel  wird ein Auftrag an die PCU 2 gesendet, wenn Kette 2 gestartet werden soll.Typ 10 ist ein CIP-Kettenstart, d.h. Rezeptnummer, Rezepttyp, Auftragsnummer und Chargennummer kommen aus dem ersten ASTA-Datensatz. Der Auftrag wird über ASTA-Start DB Bit 2.1 gestartet.

Hinweise :

ASTA-Start		DB 114

ASTA-Datensätze 	DB 242

In der S5 gibt es die 96 ASTA-Datensätze im DB 242 und die dazugehörigen Startbits im DB114 DW 2 – 7.

Die Bits im DB114 kann der Anwender über die ASTA-Schnittstelle  S672.0 bis S683.7 beeinflußen.

Aufbau des ASTA-Datensatz im DB242

| W 0 | Reserve |
| --- | --- |
| W 1 | Reserve |
| W 2 | Reserve |
| W 3 | Teilanlage |
| W 4 | Typ Bit 0 = Zustansbit |
| W 5 | Quelle-TA, Ziel-TA |
| W 6 | Ziel-PCU |
| W 7 | Jahr, Rezepttyp |
| W 8 | Rezeptnummer |
| W 9 | Auftragsnummer |
| W 10 | Chargennummer |

| Typ 9 | Starten über eine Teilanlage, dh. die Werte kommen aus dem Teilanlagendatensatz (DB225/DB246) |
| --- | --- |
| Typ 11 | Starten über das Wochenprogramm, dh. die Werte kommen aus dem Wochenprogramm (DB240) |
| Typ 10/12 | Starten einer CIP-Teilanlage, dh. die Werte müßen in den ASTA-Datensatz vom Anwender eingetragen werden. Quell-Kette=0 |

Beim Eintragen für Typ 10,11 muß der Wert für Rezepttyp und Rezeptnummer aus der Zielteilanlage entnommen werden.

Kommt ein neues ASTA-Startbit wird ein Systemauftrag  mit Quittung generiert.

Aufgrund dieses Auftrags wird der Sendepuffer eingetragen:

DB206 - Sendepuffer  	Altes Rezept

| W 0 | Typ = 54 |
| --- | --- |
| W 1 | Reserve |
| W 2 | Reserve |
| W 3 | Länge = 4 |
| W 4 | Starttyp 9,10,11,12 |
| W 5 | Quell-Teilanlage |
| W 6 | Sorte,Sortenblock |
| W 7 | Sudnummer |

DB206 - Sendepuffer  	Neues Rezept

| W 0 | Typ = 54, Ziel-Teilanlage |
| --- | --- |
| W 1 | Reserve |
| W 2 | Länge = 6 |
| W 3 | Länge = 4 |
| W 4 | Starttyp 9,10,11,12 |
| W 5 | Quell-Teilanlage |
| W 6 | Jahr,Rezepttyp |
| W 7 | Rezeptnummer |
| W 8 | Auftragsnummer |
| W 9 | Chargennummer |

Datenempfang in der S5

Kommt dieser Datensatz in einer S5 im Empfangspuffer DB207 an wird

geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und keine

Dauerbedingung ansteht. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

Datenempfang in der S7

Kommt dieser Datensatz in einer S7 im Empfangspuffer DB987 an wird

geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und keine

Dauerbedingung ansteht. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

DB 987	Empfabgspuffer

| DBBxx0 | Telegrammzähler Empfang |
| --- | --- |
| DBBxx1 | Telegrammzähler Senden |
| DBBxx2 | Typ=54 |
| DBBxx3 | Zielkette = 1 --- 64 |
| DBWxx4 | Reserve |
| DBWxx6 | Anzahl = 6 |
| DBWxx8 | Anzahl = 6 |
| DBWx10 | Starttyp z.B. 10 |
| DBWx12 | Quellteilanlage z.B. 0 |
| DBWx14 | Jahr,Rezepttyp z.B. 123 |
| DBWx16 | Rezeptnummer z.B. 456 |
| DBWx18 | Auftragsnummer z.B. 789 |
| DBWx20 | Chargennummer z.B. 101 |
| DBWx22 | Endekennung -1 |

Im DB988 gibt es für jede Teilanlage einen  Datensatz.

Das Empfangstelegramm wird in diesen Datensatz eingetragen.

Über diesen Datensatz wird dann die Zielkette vom FC654 gestartet.

Es wird geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und Dauerbedingung anstehen. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

DB988 XC_RASTA_SR

bSrcPCU			Quell-PCU-Nummer

bDestPCU			Ziel-PCU-Nummer

bSrcASTA			Quell-ASTA

bDestSEQ			Ziel-Teilanlage

bYear

bRecipeType

iRecipe

iOrder

iBatch

Hauptaufgabe dieses Datensatzes ist es, festzustellen von wo eine Teilanlage gestartet wurde.Ferner wird über diesen Datensatz die Teilanlage gestartet.

Eine Rückmeldung über Erfolg oder Mißerfolg des Kettenstarts an die S5 gibt es nicht.

Es könnte zu folgenden Fehlern kommen:

Teilanlage in Handbetrieb

Keine Dauerbedingung

Teilanlage nicht im Schritt 0

Rezept nicht vorhanden

Der Anwender muß daher selbst einen Querkopplungsauftrag einrichten, mit dem er den Teilanlagenstatus an den Koppelpartner zurücksendet.

MB656 - 663 oder Bits aus DB613

d.h. man kann zyklisch den DB613 an den Koppelpartner senden.

| Auftragstyp 66 Auftragstyp 68 | Uhrzeit und Datum über Datenbaustein DB an S5 Uhrzeit und Datum über Datenbaustein DB an S7 Funktion: Datum und Uhrzeit werden in den Sendepuffer geladen und zum Koppelpartner (PCU-Nummer) gesendet. Mit der Zielinformation wird der Empfangspuffer des Koppelpartners umgeladen, d.h. Datum und Uhrzeit gestellt. Die Ansteuerung erfolgt über Zeitbasis, Sollzeit und Istzeit. Datum und Uhrzeit werden von einem DB in einen DB übertragen. . Es muss nur PCU-Nummer und Typ (66,68) sowie Sollzeit und Zeitbasis Eingetragen werden. Die restlichen Auftragswerte werden automatisch Hinzugefügt. |
| --- | --- |

Auftragsblock:

|  |  |  |  | Beispiel: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wort 0 | KY | PCU-Nummer | Zeitbasis | KY 1,0 |
| Wort 1 | KY | Auftragstyp-Ziel | Auftragstyp-Quelle | KY 66,66 |
| Wort 2 | KF |  | DB-Nummer-Ziel | KF 0 |
| Wort 3 | KF |  | Anfang-Ziel | KF 0 |
| Wort 4 | KF |  | Länge-Ziel | KF 0 |
| Wort 5 | KF |  | DB-Nummer-Quelle | KF 0 |
| Wort 6 | KF |  | Anfang-Quelle | KF 0 |
| Wort 7 | KY | Istzeit | Sollzeit | KY 0,1 |

| PCU-Nummer: | beschreibt den Koppelpartner |
| --- | --- |

Zeitbasis:

| Bit 0 | min | 0=Zeitbasis sec 1=Zeitbasis min 1 – 250 |
| --- | --- | --- |
| Bit 1 | ms | 0=Zeitbasis sec/min 1=Zeitbasis für 100 ms 1 – 250 |
| Bit 7 |  | Quittung Ein/Aus |

| Ziel |  | Beschreibt DB/DW-Anzahl wo die Daten vom Koppelpartner eingetragen werden sollen |
| --- | --- | --- |
| Quelle |  | Beschreibt DB/DW-Anzahl der Daten, die vom Koppelpartner gesendet werden sollen |
| Sollzeit | 1 - 250 | Zeitwert für zyklisches Senden über Zeitbasis |
|  | 0 | Es kann nur durch Alarm über die Istzeit gesendet werden. |
| Istzeit | 255 | Alarm, d.h. es wird eine Sendung angestoßen |
|  | 1 - 250 | Aktueller Zeitwert, der über die Zeitbasis bis zur Sollzeit hochgezählt wird. Ist die Sollzeit erreicht wird durch Eintragen von 255 eine Sendung angestoßen. |

Beispiel:

Auftragstyp-Ziel = 66 d.h S5

Auftragstyp-Quelle = 66 d.h S5

Im Beispiel  wird ein Auftrag an die PCU 1 gesendet, Datum und Uhrzeit mit den Sendedaten zu triggern. Quelldaten und Zieldaten sind nicht erforderlich, d.h. die Zeit- und Datumswerte werden aus dem DB201 DW91 - 94 in den DB201 DW95 - 98 übertragen. (gilt für S5-155U). Der Auftrag wird zyklisch jede Minute an die PCU 1 gegeben. (Zeitbasis = Minute;   Sollzeit mit Wert 1, daher 1 Minute)

Auftragstyp-Ziel = 68 d.h S7

Auftragstyp-Quelle = 66 d.h S5

Es  wird ein Auftrag an die PCU 1(S7) gesendet, Datum und Uhrzeit mit den Sendedaten zu triggern. Quelldaten und Zieldaten sind nicht erforderlich, d.h. die Zeit- und Datumswerte werden aus dem DB201 DW91 - 94 in den DB701 DBB190- 197 übertragen.

#### Programmaufbau

Für die Querkopplung werden folgende Bausteine in der S5-Steuerung benötigt:

Hinweis:

Bei den Funktionsbausteinen FB181,FB182,FB183 und FB184 handelt es sich um angepasste Bausteine der Ebene 7 – Kopplung, welche die Funktionsbausteine FB151,FB152,FB153 der Ebene 4 – Kopplung aufrufen.

Funktionsbausteine:

| FB 151 | Hauptprogramm Querkopplung – Ebene 4 |
| --- | --- |
| FB 152 | Sendepuffer versorgen – Ebene 4 |
| FB 153 | Empfangspuffer versorben – Ebene 4 |
| FB 181 | Hauptprogramm Querkopplung – Ebene 7 |
| FB 182 | Sendepuffer versorgen |
| FB 183 | Empfangspuffer entsorgen / Ersatzliste bearbeiten |
| FB 184 | Teilanlagenstart (Kettenstart) |

Standard-Hantierungsbausteine:

| SIMATIC S5-115U | SIMATIC S5-155 U |  |
| --- | --- | --- |
| FB 244 | FB 120 | SEND |
| FB 245 | FB 121 | RECEIVE |
| FB 247 | FB 123 | CONTROL |
| FB 249 | FB 125 | SYNCHRON |

Datenbausteine:

| DB 204 | DB_Param: Parametrierung der Schnittstelle |
| --- | --- |
| DB 205 | DB_Auftrag: Auftragsblöcke |
| DB 187 | DB_Ersatz: Ersatzauftragsblöcke |
| DB 188 | DB_Anzeigeworte für CP143/CP1430 |
| DB 206 | DB_Send: Sendepuffer |
| DB 207 | DB_Empf: Empfangspuffer |
| DB 208 | DB_HiDa: Hilfsdaten |

Diese Bausteine werden wie folgt bearbeitet:

| Anlauf | OB20/OB21/OB22: Aufruf des FB 181 mit UPNR 1 |
| --- | --- |
| 100 ms Takt | Aufruf des FB 181 mit UPNR 10 |
| Zyklisch | OB1 Aufruf des FB 181 mit UPNR: UPNR 0 wenn Querkopplung und Kopplung zum PC über die gleiche CP-Baugruppe laufen UPNR 1 wenn die Querkopplung über eine eigene CP-Baugruppe läuft |

#### Aufbau DB-Param

Der Datenbaustein DB 204 beinhaltet die Parametrierungen für die Verbindungen zwischen den PCUs.

Der Datenbaustein hat den folgenden Aufbau:

| DW0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW1 | Offset = 15 |  |
| DW2 | DS-Länge = 15 |  |
| DW3 | Maximum = 15 |  |
| DW4 | Aktuelle Anzahl Verbindungen |  |
| DW5 | Schmierdaten |  |
| DW6 | Schmierdaten |  |
| DW7 | Schmierdaten |  |
| DW8 | Schmierdaten |  |
| DW9 | Schmierdaten |  |
| DW11 | Länge des Sende- und Empfangspuffers |  |
| DW12 | Anzahl der Systemdatenblöcke im DB205 |  |
| DW13 | Steuerbits |  |
|  | Bit 0 Kopplung Ein/Aus |  |
|  | Bit 8 automatische Schnittstellenvorbesetzung sperren |  |
|  | Bit 15 Störung |  |
| DW 015 - DW 029 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 1 |
| DW 030 - DW 044 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 2 |
| DW 045 - DW 059 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 3 |
| DW 060 - DW 074 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 4 |
| DW 075 - DW 089 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 5 |
| DW 090 - DW 104 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 6 |
| DW 105 - DW 119 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 7 |
| DW 120 - DW 134 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 8 |
| DW 135 - DW 149 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 9 |
| DW 150 - DW 164 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 10 |
| DW 165 - DW 179 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 11 |
| DW 180 - DW 194 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 12 |
| DW 195 - DW 209 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 13 |
| DW 210 - DW 224 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 14 |
| DW 225 - DW 239 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 15 |
| DW 240 - DW 254 |  | Auftragsblock für Verbindung zu PCU 16 |

Für jede der Verbindungen ist im Datenbaustein DB 204 ein Auftragsblock vorhanden. 
In diesem Auftragsblock wird die Verbindung parametriert. 
Die Rückmeldungen der Standard-Hantierungsbausteine werden hier abgespeichert.

Aufbau des Auftragsblocks:

| Wort 0 | Kennung | Aktive SSNR |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 | PCU-Nummer | Auftragsnummer |
| Wort 2 |  | Anzeigewort Steuerbits |
| Wort 3 |  | Anzeigewort Länge |
| Wort 4 |  | Anzeigewort STF-Fehler |
| Wort 5 | Kennung | Normale SSNR |
| Wort 6 | PCU-Nummer | Auftragsnummer |
| Wort 7 |  | Pafe Synchron |
| Wort 8 | Kennung | Reserve SSNR |
| Wort 9 | PCU-Nummer | Auftragsnummer |
| Wort 10 |  | Pafe Synchron |
| Wort 11 |  | Schrittkette |
| Wort 12 |  | Zeiger auf Auftrag im DB205 |
| Wort 13 | Zähler Warten | Zähler Umschalten |
| Wort 14 |  | Fehlerbits |

Hinweise:

Kennung Bit15 = 1	S5 mit Ebene 4 - Kopplung

Kennung Bit14 = 1	S7 mit Ebene 4 - Kopplung

Kennung Bit15/14= 0 	S5 mit Ebene 7 - Kopplung

SSNR = 255		Schnittstelle nicht vorhanden

Bei einem Fehler der aktiven Schnittstelle wird auf die Reserve-Schnittstelle umgeschaltet, wenn diese vorhanden ist.

#### Aufbau DB-Auftrag

Der Datenbaustein DB 205 beinhaltet die Auftragsblöcke für die Querkopplung.

Der Datenbaustein hat den folgenden Aufbau:

| DW0 | TYP = 1 |
| --- | --- |
| DW1 | Offset = 10 |
| DW2 | DS-Länge = 8 |
| DW3 | Maximum = 500 |
| DW4 | Aktuelle Anzahl Aufträge |
| DW5 | Obergrenze |
| DW 10 - 4020 | Auftragsblöcke |

Jeder Auftrag besteht aus 8 Datenworten:

| Wort 0 | PCU-Nummer | Zeitbasis |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 | Auftragstyp-Ziel | Auftragstyp-Quelle |

Zielinformation:

| Wort 2 |  | DB/DX-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 3 |  | Anfang |
| Wort 4 |  | Länge |

Quellinformation:

| Wort 5 |  | DB/DX-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 6 |  | Anfang |

Zeitinformation:

| Wort 7 | Sollzeit | Istzeit |
| --- | --- | --- |

#### Aufbau DB-Ersatz

Der Datenbaustein DB 187 beinhaltet die Ersatzauftragsblöcke.

Aufbau siehe Kopplung Ebene 7

#### Aufbau DB-Send

Der Datenbaustein DB 206 beinhaltet die Sendepuffer.

Es können im Datenbaustein maximal 16 Sendepuffer vorhanden sein.

Die Länge eines Sendepuffers beträgt maximal 128 Datenworte.

Aufbau siehe Kopplung Ebene 7

#### Aufbau DB-Empf

Der Datenbaustein DB 207 beinhaltet die Empfangspuffer.

Es können im Datenbaustein maximal 16 Empfangspuffer vorhanden sein.

Die Länge eines Empfangspuffers beträgt maximal 128 Datenworte.

Aufbau siehe Kopplung Ebene 7

#### Aufbau DB-HiDa

Der Datenbaustein DB 208 beinhaltet die Hilfsdaten.

Diese Daten werden für die Abarbeitung der Funktionsbausteine der Querkopplung FB 181 bis FB 185 benötigt.

Die Bedeutung der Servicedaten (DW 100 - 119) wird im Kapitel ‘Parametrierung der Querkopplung’ beschrieben.

In den Datenworten DW 191 bis 206 werden die Sollwerte für den Ersatzwerttransfer parametriert.

Die übrigen Daten sind zur Information des Anwenders aufgeführt.

Aufbau siehe Kopplung Ebene 7

#### Parametrierung der Querkopplung

Die Parametrierung der Querkopplung erfolgt durch:

- Ausfüllen der Parametriermasken in der Applikation Parametrierung

- oder

- Eintragen der Werte in die Datenbausteine mit einem Programmiergerät

Die Parametrierung der Querkopplung über die Applikation Parametrierung ist menügeführt. Es werden pro Auftrag immer die richtigen Datenworte angezeigt, so daß Eingaben in ‘falsche’ Datenworte vermieden werden.
Diese Art der Parametrierung ist damit einfacher, weniger fehleranfällig und wird empfohlen.

#### Parametrieren mit dem Programmiergerät

Die folgenden Eintragungen in die Datenbausteine sind für die Funktion der Querkopplung erforderlich:

| DB 201 DL 2 | PCU-Nummer |
| --- | --- |
| DB 204 D 13.0 | Querkopplung einschalten |
| DB 204 DW 4 | Anzahl der Verbindungen |
| DB 205 DW 4 | Anzahl der Aufträge |
| DB 205 | Aufträge eingeben |
| DB 187 DW 4 | Anzahl der Ersatzaufträge |
| DB 187 | Ersatzaufträge eingeben |
| DB 208 DW 191 - 206 | Sollzeit für Ersatzaufträge einstellen |

Hinweis:

Eingabe von Aufträgen mit der Servicefunktion des DB 208

Diese Funktion der Ebene 7- Kopplung ist bei der Ebene 4 – Kopplung nicht vorhanden.

## Kopplung-S7

### Allgemein

Die Kopplung zwischen den IOSn wird über das Windows NT Netzwerk betrieben. Mit Hilfe der Systemsteuerung, Netzwerke werden Netzwerke und Netzlaufwerke eingerichtet. 
Die Systemapplikationen bedienen sich dieser virtuellen Laufwerke.

Die Kopplung zwischen den IOSn und den PCUs sowie zwischen den PCUs kann über

- Industrial Ethernet

- Profibus

- MPI

erfolgen.

Ist Industrial Ethernet das Koppelmedium, so werden die H1-Hardware-Komponenten für den Hardware-Aufbau empfohlen. 
Bei MPI und PROFIBUS als Koppelmedium sollten die PROFIBUS-Komponenten beim Aufbau verwendet werden.

An den Bussystemen können außer den PCUs und IOSn auch die 
Projektier-PC´s bzw. -PG´s gleichzeitig angeschlossen sein. 
Um dabei Adresskollissionen auszuschließen, wurden innerhalb des MPI-, PROFIBUS- bzw. Industrial Ethernet-Busses die folgenden Regeln für die Vergabe der Adressen getroffen:

- MPI-Adresse = PCU-Nummer + 10

- Profibus-Adresse = (PCU-Nummer *2) + 40

- Industrial Ethernet Adresse = 08.00.06.01.07.xy 
(xy = PCU-Nummer im Hexa-Format, z.B. für AS16: 08.00.06.01.07.10)

Achtung: Bei Anschluß eines neuen Systems (PCU, PC oder PG) an den MPI-Bus, ist die Default-Einstellung der Adresse 2. Auf eine Doppelbelegung der Adressen ist dabei zu achten.

Das folgende Kapitel gliedert sich in zwei Teile:

Im ersten Teil wird die Kopplung zwischen den IOSn und den PCUs behandelt. Die IOSn fordern über diese Kopplung Daten, die sie für die Visualisierung benötigen, an. 
Die PCUs senden alle prozeßrelevanten Daten wie Meldungen, Messungen, Schrittprotokolle, freie Protokolle u.s.w. an die entsprechenden IOSn.

Im zweiten Teil wird die Querkopplung zwischen den PCUs beschrieben. Mit Hilfe dieser Querkopplung sind die PCU in der Lage, untereinander Daten auszutauschen.

Standard-Querkopplung

Diese Querkopplung bietet folgende Funktionen:

Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs

Erweiterte -Querkopplung

Bei der Erweiterten-Querkopplung wurde die Standard-Querkopplung um die folgenden Eigenschaften erweitert:

Datenaustausch von einer PCU zu maximal 32 anderen PCUs

Redundanter Busaufbau mit zwei CP443 möglich

Querkopplung mit Ebene 4

Diese Querkopplung bietet folgende Funktionen:

Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs

Redundanter Busaufbau mit zwei CP443 möglich

Datenverkehr von S7 zu S7 oder S7 zu S5

Maximale Datenmenge pro Auftrag von 240 Bytes

### Kopplung IOS - PCU

#### Allgemein

Die Einstellung über welches Kopplung eine Verbindung zwischen der IOS und den PCUs aufgebaut werden soll wird im SIMATIC-Manager unter 
PG-PC-Schnittstelle vorgenommen.

Die PCUs, mit denen eine Verbindung aufgebaut werden soll, werden in der Applikation Systemeinstellung, PCU-Einstellungen eingetragen.
Damit werden die PCUs in die Datei sys.ini im Verzeichnis ‘windcs\sys’ eingetragen.

Die Einstellungen der Adressen für die PCUs SIMATIC S7 sind in der Datei S7.ini im Verzeichnis ‘windcs\sys’ vorgenommen worden. Bei der Auslieferung des Standard-Systems sind die Adressen bereits richtig eingetragen.

Eine Anpassung dieser Adressen ist nur notwendig, wenn auf der Anlage eine andere Adresskonfiguration benötigt wird. Dazu müssen die Adressen in der Datei S7.ini geändert werden.

#### Datei S7.ini

In dieser Datei können die Adressen für die PCU SIMATIC S7 geändert werden. Außerdem kann eingestellt werden, ob über den L2 Bus (MPI/Profibus) oder Industrial Ethernet gekoppelt werden soll.

| Struktur der Datei S7.ini [S7] [PCUx] | [S7] Slaves=1,2,3 Hier werden die Nummer der vorhandenen PCUs eingetragen [PCUx] Pro eingetragener PCU muß in der Datei S7.ini eine Section vorhanden sein. Beispiel für PCU 1: [PCU1] Mac_Addr=080006010701 Hier wird die Industrial Ethernet Adresse eingestellt. ;L2_Addr=11 Damit wird die L2-Adresse für eine Kopplung über MPI oder Profibus zugewiesen. Mit ‘;’ ist die Zeile wird die Zeile als Kommentar behandelt. Wichtig! Wird mit Industrial Ethernet gekoppelt, so muß die L2-Adresse immer als Kommentar gekennzeichnet sein. Wenn beide Adressen eingetragen sind, wird die L2-Adresse vorrangig behandelt und eine Kopplung darüber versucht. DB_Write_Var=706; Schreib DB706 für Serv1 ;DB_Write_Var=707; Schreib DB707 für Serv2 Hiermit werden die Kommunikationspuffer festgelegt. Entsprechend dem Server, auf der die Datei S7.ini sich befindet, muß die eine oder die andere Zeile als Kommentar gekennzeichnet sein. CPU_Socket=4 Damit wird der Steckplatz der CPU in der SIMATIC S7 angegeben. |
| --- | --- |

### Querkopplung S7-S7 Standard

#### Allgemein

Standard-Querkopplung

Da die Standard- und Erweiterte-Querkopplung die gleichen Datenbereich DB704/705 jedoch mit unterschiedliche langen Datensätzen benutzt, ist es nicht möglich die Standard-Kopplung und die Erweiterte-Kopplung gleichzeit zu bearbeiten.

Die Standard-Kopplung kann jedoch mit der Ebene4-Kopplung kombiniert werden.

Die Querkopplung  dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs über Industrial Ethernet (SINEC H1), PROFIBUS oder MPI (MultiProtocol-Interface).

Es stehen maximal 288 Aufträge für die Querkopplung zur Verfügung.

Über welches der möglichen Bussystem Daten ausgetauscht werden ist nur von der verwendeten Hardware abhängig und kann sonst nicht vom Anwender verändert werden.

Sobald in der HW-Konfiguration von je 2 PCU´s die Baugruppe CP443-1 (MLFB-Nr. S7 443-1BX00-0XE0) eingetragen ist, wird über Industrial Ethernet gekoppelt. 
Ist die Baugruppe CP443-5 (MLFB-Nr. S7 443-5FX00-0xE0) vorhanden, so wird über den PROFIBUS der Datenverkehr abgewickelt.
Ohne diese Baugruppen wird über die X1-Schnittstelle der CPU mit MPI gekoppelt.

Damit die Kopplung zwischen den PCUs richtig aufgebaut werden kann ist es notwendig, daß das Projekt im SIMATIC-Manager die richtigen Kommunikations-CPs in der Hardwarekonfiguration eingetragen hat. Außerdem muß die Verbindungstabelle mit diesen Kommunikations-CPs bearbeitet worden sein. Dies in bei der Auslieferung des Standard-Systems der Fall. 
Wird das Projekt allerdings um PCUs oder Kommunikations-CPs erweitert, ist darauf unbedingt zu achten. Besonders wichtig ist auf die nochmalige Bearbeitung der Verbindungstabelle, um Inkonsistenten zu vermeiden (siehe Kapitel Projektierung der Verbindungen).

#### Projektierung der Verbindungen (Verbindungstabelle)

In der Verbindungstabelle wird festgelegt zwischen welchen PCUs eine Verbindung aufgebaut werden soll. 
Diese Verbindungstabelle wird bei der CPU der SIMATIC S7 mit Hilfe des SIMATIC-Managers projektiert.
Die Kommunikation erfolgt bei der SIMATIC S7 direkt über die Firmware.
Die Zuordnung der Aufträge zwischen der Software und der Firmware erfolgt über die ID-Nummer.

Bei der Auslieferung wird eine funktionsfähige Verbindungstabelle für die Standardkonfiguration ausgeliefert. Bei Benutzung der Standardadressen braucht diese Verbindungstabelle nicht bearbeitet zu werden.
Es wird dann für die Aktivierung der Querkopplung nur die Eintragung der Partner-PCUs in der XC_PCU benötigt.

Eine Überarbeitung der Verbindungstabelle wird erst dann notwendig, wenn die Standardadresse verändert werden müssen oder wenn noch zu anderen Automatisierungsgeräten eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Die Standardkonfiguration der Verbindungstabelle ist nach den folgenden Regeln projektiert worden:

- Die Projektierung ist als zweiseitige Projektierung anzugeben.

- lokale ID = remote PCU-Nummer

- Der aktiver Verbindungsaufbau wird für den Teilnehmer mit der kleinern ID parametriert.

Beispiel Verbindungstabelle für AS2: 
AS2 (lokale ID = A) koppelt zu AS10 (ID = 2) => AS10 baut die Verbindung aktiv auf

Bitte unbedingt beachten:
Bei Bearbeiten der Verbindungsliste ist Vorsicht geboten, da zur Zeit noch im SIMATIC-Manager beim Bearbeiten der Verbindungstabelle ein Fehler auftreten kann. Nach mehrmaligen Ändern, Löschen und Einfügen von PCUs und Verbindungen wird die Verbindungstabelle, obwohl sie richtig projektiert ist und auch kein Fehler feststellbar ist, falsch abgespeichert.

Dies ist nur daran zu erkennen, daß einige der projektierten Verbindungen nicht aufgebaut werden.

Die einzige Abhilfe ist das vollständige Löschen der Verbindungstabelle und die anschließende Neueingabe, möglichst ohne Fehler, um nicht wieder löschen und einfügen zu müssen.

Es sollten immer, vor dem Löschen von PCUs, die Verbindungen in der Verbindungstabelle gelöscht werden.

#### Programmstruktur - Standard Querkopplung

Die Querkopplung wird im OB1-Zyklus aufgerufen und bearbeitet die 
288 möglichen Aufträge. Die Bausteine sind Bestandteil der Systemlieferung und entsprechend im Programm eingebunden.
Folgende Bausteine werden von der Querkopplung verwendet:

Funktionsbausteine:

FB 680  Querkopplung, alle Verbindungen
FB 681  Querkopplung, eine Verbindung
FB 682  Querkopplung, Auftragssuche
FB 683  Querkopplung, Status der Partner-PCU

FB 685  Querkopplung, Zeit dekrementieren

FC 684  Querkopplung, Teilanlagen-Start
FC 685  Querkopplung, Anwenderschnittstelle

System-Funktionsbausteine:

SFB 14  GET-Baustein (Daten holen)
SFB 15  PUT-Baustein (Daten schreiben)

SFB 22  Status-Baustein (Status eines Remote-Partners abfragen)

Datenbausteine:

DB 704  Querkopplung Verbindungen
DB 705  Querkopplung Aufträge

DB 740  ASTA empfangen über Querkopplung

DB 751  Instanz-DB für Querkopplung:   1.Verbindung
DB 752  Instanz-DB für Querkopplung:   2.Verbindung
DB 753  Instanz-DB für Querkopplung:   3.Verbindung
DB 754  Instanz-DB für Querkopplung:   4.Verbindung
DB 755  Instanz-DB für Querkopplung:   5.Verbindung
DB 756  Instanz-DB für Querkopplung:   6.Verbindung
DB 757  Instanz-DB für Querkopplung:   7.Verbindung
DB 758  Instanz-DB für Querkopplung:   8.Verbindung
DB 759  Instanz-DB für Querkopplung:   9.Verbindung
DB 760  Instanz-DB für Querkopplung:  10.Verbindung
DB 761  Instanz-DB für Querkopplung:  11.Verbindung
DB 762  Instanz-DB für Querkopplung:  12.Verbindung
DB 763  Instanz-DB für Querkopplung:  13.Verbindung
DB 764  Instanz-DB für Querkopplung:  14.Verbindung
DB 765  Instanz-DB für Querkopplung:  15.Verbindung

#### Parametrierung der Verbindungen (XC_PCU)

Im Baustein XC_PCU (DB 704) wird festgelegt, zu welchen Partner-PCUs eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Dazu muß in diesem Datenbaustein die Nummer der Partner-PCU eingetragen werden. Dabei ist sicherzustellen, daß diese Verbindung auch in Verbindungstabelle beschrieben ist.

Bitte unbedingt beachten:
Wird in dem Baustein XC_PCU eine PCU-Nr. geändert, so ist zwingend ein Neustart erforderlich. Nur dann wird die geänderte PCU-Nr. übernommen.

Dies ist eine Systemeigenschaft der SIMATIC S7 (siehe Systemhandbuch):

Die Adressierungsparameter werden nur bei Erstaufruf des Bausteins ausgewertet. Mit dem Erstaufruf wird somit die Kommunikationsbeziehung (Verbindung) zum remote Partner festgeschrieben, und zwar bis zum nächsten Neustart.

Die Eintragung der Nummern der Partner-PCUs, mit denen eine Verbindung aufgebaut werden soll, wird am einfachsten mit der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU durchgeführt.
Es erscheint die folgende Maske:

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU |  | DB 704 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 0 |  |  | PCU-Nummer |

Mit der Applikation Textparametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU kann jeder Verbindung ein Name zugewiesen werden. Die Eingabe erfolgt in der folgenden Maske:

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_PCU |  |  | Sätze: max. 15 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | XC_PCU xx | Querkopplung zur Partner-PCU |

| Diagnose einer Verbindung | Zu Diagnosezwecken stehen dem Anwender noch weitere Informationen über den Zustand einer jeden Verbindung zur Verfügung. Diese können in der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. Es erscheinen vier weitere Parameter in der Parametriermaske: |
| --- | --- |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU PCU |  | DB 704 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 0 |  |  | PCU-Nummer |
| 2 | Enable | B1 P S | 1 |  |  | Freigabe der Verbindung zu der PCU |
| 3 | InstanceDB | I16 P S | 751 |  |  | Instanz-DB vom SFB GET / PUT / STATUS |
| 4 | ErrorCode | I16 P S | 0 |  |  | Fehlerkennungen: 0 = o.k. -1 = Instanz-DB fehlt -2 = Instanz-DB falsch -3 = PCU-Nr. <= 0 -4 = eigene PCU-Nr. -5 = PCU-Nr. schon einmal parametriert |
| 5 | PCU_State | I16 P S | 0 |  |  | PCU-Status: -1 = Verbindungsfehler 0 = Stop 2 = Run 4 = Halt 5 = Defekt |

#### Parametrierung der Aufträge (XC_JOB)

Es stehen in jeder PCU maximal 288 Aufträge zur Verfügung. Mit jedem Auftrag können maximal 400 Byte übertragen werden.

Die Querkopplung ist nicht aktiv, wenn der Datenbaustein DB 704 (XC_PCU) gelöscht wurde oder die Anzahl der Partner-PCUs gleich Null ist. In diesem Falle bricht der Funktionsbaustein für die Querkopplung die Bearbeitung ab.

Ein Auftrag ist aktiv geschaltet, wenn eine PCU-Nr. eingetragen und das Enable-Bit auf Eins gesetzt ist. Der Auftrag wird dann, nach der parametrierten Zeit, immer wieder neu abgesetzt.

Ist die PCU-Nr. gleich Null, so ist dieser Auftrag nicht belegt und kann für einen temporären Auftrag vom System verwendet werden. 
Ein temporärer Auftrag wird nur einmal abgesetzt. Dies ist z.B: ein ASTA-Anstoß für den Start einer Teilanlage in einer anderen PCU oder der Anwender setzt mit Hilfe der Funktion FC 685 einen einmaligen Auftrag ab. (siehe Kapitel Tempoärer Auftrag).
Sind alle Aufträge belegt, so kann kein temporärer Auftrag abgesetzt werden, d.h. es können auch über den ASTA-Baustein keine Teilanlage in anderen PCUs gestartet werden.

Es sind GET-Aufträge (SFB 14), PUT-Aufträge (SFB 15) und Zeitaufträge (PUT Time) möglich.

Als Speicherbereiche für die gesendeten und empfangenden Daten sind die Bereiche Peripherie, Eingänge, Ausgänge, Merker und Datenbausteine möglich. Die Codierung entspricht der Definition bei der SIMATIC S7:

Tabelle: mögliche Codierung der Speicherbereiche für XC_JOB
	(Parameter: SrcArea / DestArea / FltSrcArea

| Hex-Code | Beschreibung |
| --- | --- |
| 80 | Speicherbereich Peripherie |
| 81 | Speicherbereich der Eingänge |
| 82 | Speicherbereich der Ausgänge |
| 83 | Speicherbereich der Merker |
| 84 | Datenbaustein |

Der Auftrag wird abgearbeitet, wenn die Istzeit gleich 0 ist.

Wird bei der Abarbeitung der Auftrages ein Fehler erkannt, so wird das Bit PCU_Error gesetzt.
Ist der Auftrag falsch parametriert worden, so wird dies dem Anwender durch das Setzen des Bits ParamError angezeigt.

Für die GET-Aufträge können Ersatzwerte angegeben werden , die bei Ausfall der Verbindung in den eigenen Speicherbereich transferiert werden (siehe Kapitel GET-Auftrag).

Die Parametrierung eines Auftrages in der PCU wird am einfachsten mit der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_JOB durchgeführt.
Es erscheint die folgende Maske:

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | I8 P S | 14 | Auftragstyp: 14=GET, 15=PUT, 16=PUT-TIME |
| 3 | Enable | B1 P S | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 P S | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 5 | Src | I16 P S | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 6 | SrcArea | HEXA8 P S | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 7 | SrcByte | I32 P S | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 8 | NumByte | I16 P S | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 9 | Dest | I16 P S | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 10 | DestArea | HEXA8 P S | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 11 | DestByte | I32 P S | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 12 | FltTime | I16 P S | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 13 | FltSrc | I16 P S | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 14 | FltSrcArea | HEXA8 P S | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 15 | FltSrcByte | I32 P S | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 16 | PCU_Error | B1 P S | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 17 | ParamError | B1 P S | 0 | Parametrierfehler |

Mit der Applikation Textparametrierung, Anwahl Baustein XC_JOB kann jedem Auftrag ein Name zugewiesen werden. Dies erleichtert das Wiederfinden von bereits parametrierten Aufträgen. Die Eingabe erfolgt in der folgenden Maske:

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_JOB |  |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | XC_JOB xxx | Querkopplungs-Jobs |

| Diagnose eines Auftrages | Wird ein Auftrag nicht ausgeführt, sondern mit Fehler abgeschlossen, stehen dem Anwender weitere Informationen zur Verfügung, um die Fehlersuche zu erleichtern. Diese weiteren Informationen können in der Parametrierung, Aufruf Baustein XC_JOB, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. Es erscheinen weitere Parameter zu dem Auftrag. |
| --- | --- |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | I8 P S | 14 | Auftragstyp: 14=GET, 15=PUT, 16=PUT-TIME |
| 3 | Enable | B1 P S | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 P S | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 5 | ActTime | I16 P S | 10 | aktueller Zeitwert |
| 6 | Src | I16 P S | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 7 | SrcArea | HEXA8 P S | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 8 | SrcByte | I32 P S | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 9 | NumByte | I16 P S | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 10 | Dest | I16 P S | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 11 | DestArea | HEXA8 P S | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 12 | DestByte | I32 P S | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 13 | PCU_State | I16 P S | 0 | PCU-Status (siehe Tabelle) |
| 14 | LastJobResult | I16 P S | 0 | 0=idle, 2=Run, 4=o.k., 8=Fehler |
| 15 | LastGetPutRes | I16 P S | 0 | Ergebnis GET/PUT (siehe Tabelle) |
| 16 | FltTime | I16 P S | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 17 | FltActTime | I16 P S | 120 | GET: aktueller Zeitwert bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 18 | FltSrc | I16 P S | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 19 | FltSrcArea | HEXA8 P S | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 20 | FltSrcByte | I32 P S | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 21 | BLKMOV_RET | I16 P S | 0 | GET: Blocktransfer 0=o.k. |
| 22 | TmpJob | B1 P S | 0 | Tempoärer Job: wenn beendet PCU=0, Enable=0 |
| 23 | PCU_Error | B1 P S | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 24 | ParamError | B1 P S | 0 | Parametrierfehler |

| Diagnose: Zustände PCU-Status | Diese Kennungen des PCU-Status werden vom Aufruf des System-Funktionsbaustein SFB 22 Status übergeben. Die Kennung im Parameter PCU_State hat die folgende Bedeutung: |
| --- | --- |

| PCU_State | Beschreibung |
| --- | --- |
| -1 | Verbindungsfehler |
| 0 | PCU hat den Betriebszustand Stop |
| 2 | PCU hat den Betriebszustand Run |
| 4 | PCU hat den Betriebszustand Halt |
| 5 | PCU hat den Betriebszustand Defekt |

| Diagnose: Zustände Parameter LastGetPutResult | Diese Stati werden vom Aufruf der System-Funktionsbausteine SFB 14 (GET) und SFB 15 (PUT) übergeben. Vom Funktionsbaustein Querkopplung werden zusätzlich die Stati -1 und 0 gebildet. Die Stati haben die folgenden Bedeutung: |
| --- | --- |

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| -1 | PCU befindet sich im Betriebszustand Stop |
| 0 | o.k. |
| 1 | Kommunikationsprobleme, z.B: - Verbindungsbeschreibung nicht geladen (lokal oder remote) - Verbindung unterbrochen (z.B. Kabel, CPU ausgeschaltet, CP in STOP) |
| 2 | negative Quittung vom Partnergerät, die Funktion ist nicht ausführbar |
| 4 | Fehler in den Empfangsbereichszeigern RD_i bezüglich der Datenlänge oder des Datentyps |
| 8 | Zugriffsfehler bei der Partner-CPU |
| 10 | Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich, (z.B. Zugriff auf gelöschten DB) |
| 11 | Warnung: Neuer Auftrag ist unwirksam, da vorangegangener Auftrag noch nicht abgeschlossen ist |
| 12 | Beim Aufruf des SFB wurde - ein Instanz-DB, der nicht zum SFB 14 gehört, angegeben - kein Instanz-DB, sondern ein Global-DB angegeben - kein Instanz-DB gefunden (Laden eines neuen Instanz-DB vom PG) |
| 20 | zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden |

#### GET-Auftrag

Mit einem GET-Auftrag werden Daten aus einer anderen PCU geholt und auf einen eigenen Speicherbereich geschrieben.

Für diesen Auftragstyp können Ersatzwerte parametriert werden. Wird die Verbindung zwischen den PCUs unterbrochen oder wird der Auftrag aus anderen Gründen mit Fehler beendet (kein Parametrierfehler), so erfolgt nach Ablauf einer Zeit der Transfer von Ersatzwerten auf die Zieldaten.

Damit besteht die Möglichkeit die PCU nach Ausfall von Kopplungsdaten in den sicheren Zustand zu fahren, z.B. können Sollwerte auf Null geschrieben oder Ansteuerung zurückgesetzt werden.

Die ist der große Vorteil eines GET-Auftrages gegenüber einem PUT-Auftrag. Bei einem PUT-Auftrag wird auch ein Fehler erkannt, wenn der Auftrag mit Fehler beendet wurde. Allerdings befinden sich die Zieldaten in der 
Partner-PCU. Die PCU, die den Fehler erkennt, hat keinen Zugriff mehr auf die Zieldaten. 
Da der PUT-Auftrag in der Partner-PCU von der Firmware abgewickelt wird existiert dort keine Schnittstelle zum Erkennen eines Fehlers. Der Anwender muß diesen Auftrag selbst überwachen oder nur ‘unwichtige Daten’ senden, die, wenn sie ausbleiben, nicht zu einer Gefährdung führen können.

Ein GET-Auftrag sollte, wo immer möglich, einem PUT-Auftrag vorgezogen werden.

Wird ein GET-Auftrag mit Fehler beendet, so wird im Parametersatz des Bausteines XC_JOB die Zeit ‘FltTime’ gestartet. 
Wenn die Zeit abgelaufen ist so erfolgt der Ersatzwerttransfer.

Da der Auftrag in der parametrierten Zeit (Parameter Time) immer wieder angestoßen wird, erfolgt der Ersatzwerttransfer auch immer wieder nach Beendigung des Auftrages mit Fehler und Ablauf der Zeit ‘FltTime’.

Ist der Parameter ‘FltSrcArea’ gleich 0, so existieren keine Ersatzwerte.

Beispiel:

Es sollen mit einem GET-Auftrag 200 Datenbytes alle 5 Sekunden von der 
PCU 4 aus dem Datenbaustein DB 200 ab DBW 800 geholt werden.

Die empfangenden Daten sollen im Datenbaustein DB 400 ab DBW 200 abgelegt werden.

Bei Ausfall der Verbindung sollen nach Ablauf von 30 Sekunden die Ersatzwerte aus dem Datenbaustein DB 100 ab DBW 500 in den 
Datenbaustein DB 400 transferiert werden.

| XC_JOB |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 4 | Daten von PCU 4 holen |
| 2 | Type | I8 P S | 14 | Auftragstyp: 14=GET |
| 3 | Enable | B1 P S | 1 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 P S | 5 | alle 5 Sekunden Daten holen |
| 5 | Src | I16 P S | 200 | Quell-DB 200 |
| 6 | SrcArea | HEXA8 P S | 84 | Quell-Speicherbereich DB |
| 7 | SrcByte | I32 P S | 800 | Byte-Adresse 800 im Quell-DB 200 |
| 8 | NumByte | I16 P S | 200 | 200 Bytes übertragen |
| 9 | Dest | I16 P S | 400 | Ziel-DB 400 |
| 10 | DestArea | HEXA8 P S | 84 | Ziel-Speicherbereich DB |
| 11 | DestByte | I32 P S | 200 | Byte-Adresse 200 im Ziel-DB 400 |
| 12 | FltTime | I16 P S | 30 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 13 | FltSrc | I16 P S | 100 | GET: Quelle Ersatzwerte DB 100 |
| 14 | FltSrcArea | HEXA8 P S | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich DB |
| 15 | FltSrcByte | I32 P S | 500 | GET: Ersatzwerte Byte-Adresse 500 im DB 100 |
| 16 | PCU_Error | B1 P S | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 17 | ParamError | B1 P S | 0 | Parametrierfehler |

#### PUT-Auftrag

Mit einem PUT-Auftrag werden Daten von der eigenen PCU in eine andere PCU geschrieben.

Bei diesem Auftragstyp kann kein Ersatzwerttransfer erfolgen, da die Zieldaten sich in der Partner-PCU befinden, zu der der Auftrag fehlerhaft abgewickelt wird.

Der PUT-Auftrag wird in der Partner-PCU von der Firmware abgewickelt. Es existiert dort keine Schnittstelle die einen Fehler meldet, wenn die Daten nicht mehr empfangen werden.
Deshalb muß der Anwender diesen Auftrag, wenn dies notwendig ist, in der Partner-PCU selbst überwachen und bei Ausfall dieser Verbindung die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, z.B. Sollwerte auf Null setzen , Ansteuerungen zurücksetzen, ... .

Die einfachere Lösung für den Fall, daß der PUT-Auftrag in der Partner-PCU überwacht und die empfangenden Daten in den sicheren Zustand geschrieben werden sollen, ist es, einen GET-Auftrag in der Partner-PCU zu verwenden.

Beispiel:

Es sollen mit einem PUT-Auftrag 360 Datenbytes alle 8 Sekunden in die 
PCU 2 in dem Datenbaustein DB 400 ab DBW 200 geschrieben werden.

Die Daten, die gesendet werden sollen, sind im Datenbaustein DB 200 ab 
DBW 400 abgelegt.

| XC_JOB |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 2 | Daten in PCU 2 senden |
| 2 | Type | I8 P S | 15 | Auftragstyp: 15=PUT |
| 3 | Enable | B1 P S | 1 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 P S | 8 | alle 8 Sekunden Daten senden |
| 5 | Src | I16 P S | 200 | Quell-DB 200 |
| 6 | SrcArea | HEXA8 P S | 84 | Quell-Speicherbereich DB |
| 7 | SrcByte | I32 P S | 400 | Byte-Adresse 400 im Quell-DB 200 |
| 8 | NumByte | I16 P S | 360 | 360 Bytes übertragen |
| 9 | Dest | I16 P S | 400 | Ziel-DB 400 |
| 10 | DestArea | HEXA8 P S | 84 | Ziel-Speicherbereich DB |
| 11 | DestByte | I32 P S | 200 | Byte-Adresse 200 im Ziel-DB 400 |
| 12 | FltTime | I16 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 13 | FltSrc | I16 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 14 | FltSrcArea | HEXA8 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 15 | FltSrcByte | I32 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 16 | PCU_Error | B1 P S | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 17 | ParamError | B1 P S | 0 | Parametrierfehler |

#### Zeit-Auftrag

Mit einem Zeit-Auftrag werden die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum vom System-Datenbaustein DB 701 der PCU, in der der Auftrag parametriert ist, in den System-Datenbaustein DB 701 der Partner-PCU so geschrieben, daß dort die Uhrzeit und das Datum gestellt werden.

Wird ein Zeit-Auftrag (Type=16) parametriert, so erfolgt automatisch der Eintrag für einen PUT-Auftrag zum Stellen der Uhrzeit und des Datums in einer anderen PCU. Die Adressen im Auftrag werden für den System-Datenbaustein DB 701 entsprechend dem Standard für die SIMATIC S7 vorbesetzt.

Anschließend wird die Kennung für den Zeitauftrag auf Type=17 geändert. 
Nun kann der Anwender die Adressen anpassen, falls die aktuelle Uhrzeit und das Datum von einer anderen Datenschnittstelle zur Verfügung gestellt wird.

Beispiel:

Es soll mit einem Zeit-Auftrag alle 60 Sekunden die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum zu der PCU 8 gesendet werden. Dort soll mit der gesendeten Werten die Uhr gestellt werden.

Die Belegung des System-Datenbausteins DB 701 mit der aktuellen Uhrzeit, das aktuelle Datum und den Werten, mit der die Uhr gestellt werden soll, ist der Datenbeschreibung des DB 701 zu entnehmen.

| XC_JOB |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 8 | Daten in PCU 8 senden |
| 2 | Type | I8 P S | 17 | Auftragstyp: 17=Zeit-Auftrag nach Vorbesetzung |
| 3 | Enable | B1 P S | 1 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 P S | 60 | alle 60 Sekunden Uhrzeit senden |
| 5 | Src | I16 P S | 701 | Quell-DB 701 |
| 6 | SrcArea | HEXA8 P S | 84 | Quell-Speicherbereich DB |
| 7 | SrcByte | I32 P S | 182 | Byte-Adresse 182 im Quell-DB 701: Uhrzeit, Datum |
| 8 | NumByte | I16 P S | 8 | 8 Bytes übertragen |
| 9 | Dest | I16 P S | 701 | Ziel-DB 701 |
| 10 | DestArea | HEXA8 P S | 84 | Ziel-Speicherbereich DB |
| 11 | DestByte | I32 P S | 190 | Byte-Adresse 190 im Ziel-DB 701: Uhrzeit, Datum |
| 12 | FltTime | I16 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 13 | FltSrc | I16 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 14 | FltSrcArea | HEXA8 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 15 | FltSrcByte | I32 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 16 | PCU_Error | B1 P S | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 17 | ParamError | B1 P S | 0 | Parametrierfehler |

#### Temporärer Auftrag

Ein temporärer Auftrag wird, im Gegensatz zu den normalen Aufträgen, die nach der parametrierten Zeit immer wieder neu abgesetzt werden, nur ein einziges Mal abgesetzt.

Eine Systemfunktion, die diesen temporären Auftrag nutzt, ist der Start einer Teilanlage in einer anderen PCU über den ASTA-Baustein.

Der Anwender kann durch den Aufruf der Funktion 
FC 685 ‘XC_JOB_USER_IF_FC’ mit iMode=1 einen temporären Auftrag absetzen.
Dabei wird der Auftrag am FC 685 mit den gleichen Parametern versorgt, die auch bei der Parametrierung eines Auftrages im Baustein ‘XC_JOB’ verwendet werden.

Soll ein temporärer Auftrag abgesetzt werden, so wird in den Aufträgen nach freien Datensätzen gesucht. Ist bei einem Datensatz die PCU-Nr. gleich Null, so ist dieser Auftrag nicht belegt. In den ersten freien Datensatz wird der temporäre Auftrag eingetragen.
Sind alle Datensätze belegt, so kann kein temporärer Auftrag abgesetzt werden, d.h. es können auch über den ASTA-Baustein keine Teilanlagen in anderen PCUs gestartet werden.

Nach Absetzen des temporären Auftrages wird die PCU-Nr. wieder auf Null geschrieben und das Enable-Bit zurückgesetzt. Damit ist der Auftrag wieder frei.

Die Funktion FC 685 wird bei fehlerfreier Bearbeitung mit einem VKE=0 verlassen, trat bei der Bearbeitung ein Fehler auf, so ist das VKE=1.
In Fehlerfall wird im Parameter iRetVal die Fehlernummer übergeben. Trat kein Fehler auf, so enthält der Parameter iRetVal die Nummer des bearbeiteten Auftrages. Die Auswertung des Parameter iRetVal erfolgt durch den Anwender.

| Parameter iRetVal | Die Werte des Parameters iRetVal haben die folgende Bedeutung: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | iRetVal | Beschreibung |
|  |  | > 0 | Nummer des bearbeiteten Auftrages |
|  |  | < 0 | Fehler |
|  |  | - 1 | keinen freien Auftrag gefunden |
|  |  | - 2 | ‘XC_JOB’ hat keine Datensätze |
|  |  | - 3 | iMode falsch (nicht 1 oder 2) |
|  |  | - 4 | PCU nicht in ‘XC_PCU’ enthalten |

Der Baustein FC 685 hat noch eine zweite Funktion (iMode=2). Mit dieser Funktion kann bei einem laufenden Auftrag die Istzeit auf Null gesetzt werden, d.h. der Auftrag wird sofort abgesetzt. Damit ist eine ereignisabhängige Triggerung möglich.

Beispiel: Absetzen eines temporären Auftrags (iMode=1)

Es soll ein temporärer Auftrag abgesetzt werden.

Dazu wird die Funktion FC 685 aufgerufen. Der FC 685 wird mit den gleichen Parametern versorgt, die auch bei der Parametrierung dieses Auftrages im Baustein ‘XC_JOB’ verwendet würden.

Für das Beispiel wird der folgende Auftrag angenommen:

Mit einem GET-Auftrag werden 240 Datenbytes von der PCU 4 aus dem Datenbaustein DB 200 ab DBW 800 geholt werden.

Die empfangenden Daten werden im Datenbaustein DB 400 ab DBW 150 abgelegt werden.

| CALL FC 685 |  | Aufruf des FC 685 ‘XC_JOB_USER_IF_FC’ |
| --- | --- | --- |
| iMode | :=1 | temporären Auftrag absetzen |
| iJob | :=0 | freien Auftrag suchen |
| iPCU | :=4 | Daten von PCU 4 holen |
| iType | :=14 | Auftragstyp 14: GET |
| boEnable | :=1 | Auftrag freigeben |
| boTmpJob | :=1 | temporären Auftrag eintragen |
| iSrc_Dtype | :=2 | Datentyp immer 2 = Byte |
| iSrc_Area | :=84 | Quell-Speicherbereich DB 200 |
| iSrc_DB | :=200 | Quell-DB 200 |
| iSrcByte | :=800 | Byte-Adresse 800 im Quell-DB 200 |
| iSrcBit | :=0 | Bit-Adresse im Quell-DB immer 0 |
| iSrc_Num | :=240 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| iDest_Dtype | :=2 | Datentyp immer 2 = Byte |
| iDest_Area | :=84 | Ziel-Speicherbereich DB 400 |
| iDest_DB | :=400 | Ziel-DB 400 |
| iDest_Byte | :=150 | Byte-Adresse 150 im Ziel-DB 200 |
| iDest_Bit | :=0 | Bit-Adresse im Ziel-DB immer 0 |
| iTime | :=0 | keine Sollzeit eintragen, da temporär |
| iActTime | :=0 | aktuelle Zeit = 0, sofort absetzen |
| iRetVal | :=0 | Rückgabewert vom FC 685 |

Durch Auswertung des VKE und des Wertes ‘iRetVal’ stellt der Anwender fest, ob der Aufruf des FC 685 fehlerfrei abgearbeitet wurde.
Bei Auftreten eines Fehlers enthält der Wert ‘iRetVal’ die Kennung für die Ursache des Fehlers.

Beispiel: Absetzen eines laufenden Auftrages (iMode=2)

Es soll ein vorhandener Auftrag, der immer wieder in parametrierten Zeitabständen abgesetzt wird, nach dem Eintritt eines bestimmten Ereignisses, sofort, und nicht erst nach Ablauf der Zeit, abgesetzt werden.

Dazu wird bei Eintritt dieses Ereignisses die Funktion FC 685 aufgerufen. Am FC 685 sind nur die Parameter ‘iMode’, ‘iJob’ und ‘iPCU’ von Bedeutung. Die Angabe der anderen Parameter am FC 685 ist irrelevant.

Für das Beispiel wird der folgende Auftrag angenommen:

In der PCU ist ein Auftrag 44 parametriert worden, mit dem alle 60 Sekunden Daten mit der PCU 7 ausgetauscht werden. Durch Eintritt eines Ereignisses soll dieser Auftrag sofort, und nicht erst nach Ablauf der Zeit, abgesetzt werden.

Dazu wird bei Eintritt dieses Ereignisses die Funktion FC 685 aufgerufen und mit den Parameter ‘iMode’, ‘iJob’ und ‘iPCU’ versorgt.

| CALL FC 685 |  | Aufruf des FC 685 ‘XC_JOB_USER_IF_FC’ |
| --- | --- | --- |
| iMode | :=2 | Zeit auf Null setzen |
| iJob | :=44 | Auftrag 44 bearbeiten |
| iPCU | :=7 | Auftrag für PCU 7 |
| iType | :=0 | irrelevant |
| boEnable | :=0 | irrelevant |
| boTmpJob | :=0 | irrelevant |
| iSrc_Dtype | :=0 | irrelevant |
| iSrc_Area | :=0 | irrelevant |
| iSrc_DB | :=0 | irrelevant |
| iSrcByte | :=0 | irrelevant |
| iSrcBit | :=0 | irrelevant |
| iSrc_Num | :=0 | irrelevant |
| iDest_Dtype | :=0 | irrelevant |
| iDest_Area | :=0 | irrelevant |
| iDest_DB | :=0 | irrelevant |
| iDest_Byte | :=0 | irrelevant |
| iDest_Bit | :=0 | irrelevant |
| iTime | :=0 | irrelevant |
| iActTime | :=0 | irrelevant |
| iRetVal | :=0 | irrelevant |

Durch Auswertung des VKE und des Wertes ‘iRetVal’ stellt der Anwender fest, ob der Aufruf des FC 685 fehlerfrei abgearbeitet wurde.
Bei Auftreten eines Fehlers enthält der Wert ‘iRetVal’ die Kennung für die Ursache des Fehlers.

#### Teilanlage über Querkopplung starten

Der Baustein ASTA startet eine Teilanlage. Durch die Parametrierung des Datensatzes wird die Funktionalität festgelegt (siehe Kapitel Bausteine, ASTA). Durch das Setzen des entsprechenden Merkerbit (M 672.0 bis M 683.7) wird die Teilanlage gestartet.

Wird der ASTA-Typ 9,10 oder 12 verwendet, so wird eine Teilanlage in einer fremden PCU gestartet.

Für diesen Start einer Teilanlage in einer anderen PCU muß die Querkopplung zwischen den beteiligen PCUs eingerichtet sein.

Erfolgt der Start einer Teilanlage in einer anderen PCU so wird ein freier Auftragssatz in dem Baustein ‘XC_JOB’ gesucht. In diesen freien Auftragssatz wird ein temporärer Auftrag für die andere PCU eingetragen. Die Startparameter werden über die Querkopplung zu der anderen PCU übertragen. Ist kein freier Auftrag vorhanden, so kann kein Start erfolgen, es wird ein Fehler gemeldet.

Die Daten für den Start der Teilanlage werden in der anderen PCU im Baustein ‘XC_ASTA_RCV’ in dem Datensatz empfangen, der dieser Teilanlage zugeordnet ist. Der Datensatz 1 ist der Teilanlage 1 zugeordnet, der Datensatz 2 der Teilanlage 2, ..., der Datensatz 64 der Teilanlage 64.

Nach dem Empfang der Daten wird, nach Abprüfung der Bedingungen für den Start (siehe Kapitel Bausteine, ASTA), die Teilanlage gestartet. 
Sind die Bedingungen für den Start nicht erfüllt, so unterbleibt der Start.

Die Quittung, entweder positiv oder negativ, wird zurück zu dem Quell-ASTA in der Quell-PCU gesendet und kann dort von Anwender entsprechend ausgewertet werden.

Über die Applikation Parametrierung, Baustein XC_ASTA_RCV kann der letzte empfangenden Start für jeder Teilanlage angewählt werden.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_ASTA_RCV |  | DB 740 |  |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |  |
| 1 | SrcPCU | I8 P S | 0 |  | Quell PCU-Nummer |  |
| 2 | Status | I8 P S | 0 |  | Status: 0 idle, 1..200 aktiv, 253 Rückquittierung nicht möglich 254 negative Quittung, Start nicht möglich 255 Fehler |  |
| 3 | SrcASTA | I8 P S | 0 |  | Quell ASTA-Nummer in Quell-PCU |  |
| 4 | DestSEQ | I8 P S | 0 |  | Nummer der Ziel-Teilanlage |  |
| 5 | Year | I8 P S | 0 |  | Jahr für RTyp, AuftragsNr., ChargenNr. |  |
| 6 | RecipeType | I8 P S | 0 |  | Rezepttyp |  |
| 7 | Recipe | I8 P S | 0 |  | Rezeptnummer |  |
| 8 | Order | I8 P S | 0 |  | Auftragsnummer |  |
| 9 | Batch | I8 P S | 0 |  | Chargennummer |  |

### Querkopplung S7-S7 Erweitert

#### Allgemein

Erweiterte -Querkopplung

Da die Standard- und Erweitert-Querkopplung die gleichen Datenbereich DB704/705 jedoch   mit unterschiedliche langen Datensätzen benutzt, ist es nicht möglich die Standard-Kopplung und die Erweiterte-Kopplung gleichzeit zu bearbeiten.

Die Erweiterte-Kopplung kann jedoch mit der Ebene4-Kopplung kombiniert werden.

Die Querkopplung  dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 32 anderen PCUs über Industrial Ethernet (SINEC H1), PROFIBUS oder MPI (MultiProtocol-Interface).

Es stehen maximal 288 Aufträge für die Querkopplung zur Verfügung.

Über welches der möglichen Bussystem Daten ausgetauscht werden ist nur von der verwendeten Hardware abhängig und kann sonst nicht vom Anwender verändert werden.

Sobald in der HW-Konfiguration von je 2 PCU´s die Baugruppe CP443-1 (MLFB-Nr. S7 443-1BX00-0XE0) eingetragen ist, wird über Industrial Ethernet gekoppelt. 
Ist die Baugruppe CP443-5 (MLFB-Nr. S7 443-5FX00-0xE0) vorhanden, so wird über den PROFIBUS der Datenverkehr abgewickelt.
Ohne diese Baugruppen wird über die X1-Schnittstelle der CPU mit MPI gekoppelt.

Damit die Kopplung zwischen den PCUs richtig aufgebaut werden kann ist es notwendig, daß das Projekt im SIMATIC-Manager die richtigen Kommunikations-CPs in der Hardwarekonfiguration eingetragen hat. Außerdem muß die Verbindungstabelle mit diesen Kommunikations-CPs bearbeitet worden sein. Dies in bei der Auslieferung des Standard-Systems der Fall. 
Wird das Projekt allerdings um PCUs oder Kommunikations-CPs erweitert, ist darauf unbedingt zu achten. Besonders wichtig ist auf die nochmalige Bearbeitung der Verbindungstabelle, um Inkonsistenten zu vermeiden (siehe Kapitel Projektierung der Verbindungen).

Bei der Erweiterten-Querkopplung wurde die Standard-Querkopplung um die folgenden Eigenschaften erweitert:

Datenaustausch von einer PCU zu maximal 32 anderen PCUs

Redundanter Busaufbau mit zwei CP443 möglich

#### Projektierung der Verbindungen (Verbindungstabelle)

In der Verbindungstabelle wird festgelegt zwischen welchen PCUs eine Verbindung aufgebaut werden soll. 
Diese Verbindungstabelle wird bei der CPU der SIMATIC S7 mit Hilfe des SIMATIC-Managers projektiert.
Die Kommunikation erfolgt bei der SIMATIC S7 direkt über die Firmware.
Die Zuordnung der Aufträge zwischen der Software und der Firmware erfolgt über die ID-Nummer.

Bei der Auslieferung wird eine funktionsfähige Verbindungstabelle für die Standardkonfiguration ausgeliefert. Bei Benutzung der Standardadressen braucht diese Verbindungstabelle nicht bearbeitet zu werden.
Es wird dann für die Aktivierung der Querkopplung nur die Eintragung der Partner-PCUs in der XC_PCU benötigt.

Eine Überarbeitung der Verbindungstabelle wird erst dann notwendig, wenn die Standardadresse verändert werden müssen oder wenn noch zu anderen Automatisierungsgeräten eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Die Standardkonfiguration der Verbindungstabelle ist nach den folgenden Regeln projektiert worden:

- Die Projektierung ist als zweiseitige Projektierung anzugeben.

- lokale ID = remote PCU-Nummer

- Der aktiver Verbindungsaufbau wird für den Teilnehmer mit der gößeren ID parametriert.

Beispiel Verbindungstabelle für AS2: 
AS2 (lokale ID = 2) koppelt zu AS10 (ID = A) => AS10 baut die Verbindung aktiv auf

Bitte unbedingt beachten:
Bei Bearbeiten der Verbindungsliste ist Vorsicht geboten, da zur Zeit noch im SIMATIC-Manager beim Bearbeiten der Verbindungstabelle ein Fehler auftreten kann. Nach mehrmaligen Ändern, Löschen und Einfügen von PCUs und Verbindungen wird die Verbindungstabelle, obwohl sie richtig projektiert ist und auch kein Fehler feststellbar ist, falsch abgespeichert.

Dies ist nur daran zu erkennen, daß einige der projektierten Verbindungen nicht aufgebaut werden.

Die einzige Abhilfe ist das vollständige Löschen der Verbindungstabelle und die anschließende Neueingabe, möglichst ohne Fehler, um nicht wieder löschen und einfügen zu müssen.

Es sollten immer, vor dem Löschen von PCUs, die Verbindungen in der Verbindungstabelle gelöscht werden.

Aufbau der Ethernet-Adresse:

08.00.06.xx.yy.zz

xx = Busnummer 01 oder 02

yy = 07 = Kennung für S7

zz = PCU-Nummer als Hexa-Zahl

Aufbau der Verbindung-Id

1. Verbindung:	ID = AS-Nummer in Hexa

2. Verbindung:	ID = AS-Nummer in Hexa + 200 Hexa

Beispiel:

AS9 soll zu AS17 über zwei CP443 koppeln.

Es werden folgende Verbindungen in AS9 benötigt:

Lokale-ID	Partner-ID	Partner 		Typ		Aktiv

9		11		AS_17_MPI27	S7-Verbindung 	nein

209		211		AS_17_MPI27	S7-Verbindung 	nein

Es werden folgende Verbindungen in AS17 benötigt:

Lokale-ID	Partner-ID	Partner 		Typ		Aktiv

11		9		AS_09_MPI19	S7-Verbindung 	ja

211		209		AS_09_MPI19	S7-Verbindung 	ja

#### Programmstruktur - Standard Querkopplung

Die Querkopplung wird im OB1-Zyklus aufgerufen und bearbeitet die 
288 möglichen Aufträge. Die Bausteine sind Bestandteil der Systemlieferung und entsprechend im Programm eingebunden.
Folgende Bausteine werden von der Querkopplung verwendet:

Funktionsbausteine:

FB 680  Querkopplung, alle Verbindungen
FB 681  Querkopplung, eine Verbindung
FB 682  Querkopplung, Auftragssuche
FB 683  Querkopplung, Status der Partner-PCU

FB 685  Querkopplung, Zeit dekrementieren

FC 684  Querkopplung, Teilanlagen-Start
FC 685  Querkopplung, Anwenderschnittstelle
FC 686  Querkopplung, Hilfsbaustein Anwenderschnittstelle

FC 687  Querkopplung, Status für einen Auftrag

System-Funktionsbausteine:

SFB 14  GET-Baustein (Daten holen)
SFB 15  PUT-Baustein (Daten schreiben)

SFB 22  Status-Baustein (Status eines Remote-Partners abfragen)

Datenbausteine:

DB 704  Querkopplung Verbindungen
DB 705  Querkopplung Aufträge

DB 740  ASTA empfangen über Querkopplung

DB 751  Instanz-DB für Querkopplung:   1.Verbindung
DB 752  Instanz-DB für Querkopplung:   2.Verbindung
DB 753  Instanz-DB für Querkopplung:   3.Verbindung
DB 754  Instanz-DB für Querkopplung:   4.Verbindung
DB 755  Instanz-DB für Querkopplung:   5.Verbindung
DB 756  Instanz-DB für Querkopplung:   6.Verbindung
DB 757  Instanz-DB für Querkopplung:   7.Verbindung
DB 758  Instanz-DB für Querkopplung:   8.Verbindung
DB 759  Instanz-DB für Querkopplung:   9.Verbindung
DB 760  Instanz-DB für Querkopplung:  10.Verbindung
DB 761  Instanz-DB für Querkopplung:  11.Verbindung
DB 762  Instanz-DB für Querkopplung:  12.Verbindung
DB 763  Instanz-DB für Querkopplung:  13.Verbindung
DB 764  Instanz-DB für Querkopplung:  14.Verbindung
DB 765  Instanz-DB für Querkopplung:  15.Verbindung

DB 766  Instanz-DB für Querkopplung:  16.Verbindung
DB 767  Instanz-DB für Querkopplung:  17.Verbindung
DB 768  Instanz-DB für Querkopplung:  18.Verbindung
DB 769  Instanz-DB für Querkopplung:  19.Verbindung
DB 770  Instanz-DB für Querkopplung:  20.Verbindung
DB 771  Instanz-DB für Querkopplung:  21.Verbindung
DB 772  Instanz-DB für Querkopplung:  22.Verbindung
DB 773  Instanz-DB für Querkopplung:  23.Verbindung
DB 774  Instanz-DB für Querkopplung:  24.Verbindung
DB 775  Instanz-DB für Querkopplung:  25.Verbindung
DB 776  Instanz-DB für Querkopplung:  26.Verbindung
DB 777  Instanz-DB für Querkopplung:  27.Verbindung
DB 778  Instanz-DB für Querkopplung:  28.Verbindung
DB 779  Instanz-DB für Querkopplung:  29.Verbindung
DB 780  Instanz-DB für Querkopplung:  30.Verbindung
DB 781  Instanz-DB für Querkopplung:  31.Verbindung
DB 782  Instanz-DB für Querkopplung:  32.Verbindung

Neue oder veränderte Bausteine der Standard-Querkopplung

#### Parametrierung der Verbindungen (XC_PCU_ERW)

Im Baustein XC_PCU_ERW (DB 704) wird festgelegt, zu welchen Partner-PCUs eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Dazu muß in diesem Datenbaustein die Nummer der Partner-PCU eingetragen werden. Dabei ist sicherzustellen, daß diese Verbindung auch in Verbindungstabelle beschrieben ist.

Bitte unbedingt beachten:
Wird in dem Baustein XC_PCU_ERW eine PCU-Nr. geändert, so ist zwingend ein Neustart erforderlich. Nur dann wird die geänderte PCU-Nr. übernommen.

Dies ist eine Systemeigenschaft der SIMATIC S7 (siehe Systemhandbuch):

Die Adressierungsparameter werden nur bei Erstaufruf des Bausteins ausgewertet. Mit dem Erstaufruf wird somit die Kommunikationsbeziehung (Verbindung) zum remote Partner festgeschrieben, und zwar bis zum nächsten Neustart.

Die Eintragung der Nummern der Partner-PCUs, mit denen eine Verbindung aufgebaut werden soll, wird am einfachsten mit der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU_ERW durchgeführt.
Es erscheint die folgende Maske:

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU_ERW PCU |  | DB 704 |  | Sätze: max.32 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | PCU-Nummer |

Mit der Applikation Textparametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU_ERW kann jeder Verbindung ein Name zugewiesen werden. Die Eingabe erfolgt in der folgenden Maske:

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_PCU_ERW |  |  | Sätze: max. 32 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | XC_PCU_ERW xx | Querkopplung zur Partner-PCU |

| Diagnose einer Verbindung | Zu Diagnosezwecken stehen dem Anwender noch weitere Informationen über den Zustand einer jeden Verbindung zur Verfügung. Diese können in der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU_ERW, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. Es erscheinen weitere Parameter in der Parametriermaske: |
| --- | --- |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU_ERW PCU |  | DB 704 |  | Sätze: max.32 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | PCU-Nummer |
| 2 | Enable | B1 | 0 | 0=Kopplung wird nicht bearbeitet 1=kopplung wird bearbeitet |
| 3 | ConnID_1 | Hexa | 0 | Lokale ID aus der Verbindungstabelle Ist der Wert = 0 wird die ID automatisch aus der PCU-Nummer gebildet. 1. CP443 – Baugruppe |
| 4 | ConnID_2 | Hexa | 0 | Lokale ID aus der Verbindungstabelle. Ist der Wert = 0 gibt es keine Automatische Schnittstellenumschaltung 2. CP443 – Baugruppe |
| 5 | InstanceDB | I16 | XXX | Nummer des Instance-DBs (751-782) wird Automatisch mit der DB-Nummer vorbesetzt |
| 6 | ErrorCode | I16 | X | Fehlerkennungen: 0 = o.k. -1 = Instanz-DB fehlt -2 = Instanz-DB falsch -3 = PCU-Nr. <= 0 |
| 7 | PCU_State | I16 | X | PCU-Status: -1 = Verbindungsfehler 0 = Stop 2 = Run 4 = Halt 5 = Defekt |
| 8 | PCU_State_Conn_1 | I16 | X | PCU-Status: -1 = Verbindungsfehler 0 = Stop 2 = Run 4 = Halt 5 = Defelt |
| 9 | PCU_State_Conn_2 | I16 | X | PCU-Status: -1 = Verbindungsfehler 0 = Stop 2 = Run 4 = Halt 5 = Defekt |

Hinweis:

PCU_State_Conn_1 und PCU_State_Conn_2 bekommen vom SFB22 den Betriebszustand der Partner-PCU. Damit dieser Zustand besser lesbar ist, wird er nach rechts geschoben. Ist die Partner-PCU im Zustand Run wechselt dieser Zustand daher zyklisch von 512 auf 2.

#### Parametrierung der Aufträge (XC_JOB_ERW)

Es stehen in jeder PCU maximal 288 Aufträge zur Verfügung. Mit jedem Auftrag können maximal 400 Byte übertragen werden.

Die Querkopplung ist nicht aktiv, wenn der Datenbaustein DB 704 (XC_PCU_ERW) gelöscht wurde oder die Anzahl der Partner-PCUs gleich Null ist. In diesem Falle bricht der Funktionsbaustein für die Querkopplung die Bearbeitung ab.

Ein Auftrag ist aktiv geschaltet, wenn eine PCU-Nr. eingetragen und das Enable-Bit auf Eins gesetzt ist. Der Auftrag wird dann, nach der parametrierten Zeit, immer wieder neu abgesetzt.

Ist die PCU-Nr. gleich Null, so ist dieser Auftrag nicht belegt und kann für einen temporären Auftrag vom System verwendet werden. 
Ein temporärer Auftrag wird nur einmal abgesetzt. Dies ist z.B: ein ASTA-Anstoß für den Start einer Teilanlage in einer anderen PCU oder der Anwender setzt mit Hilfe der Funktion FC 685 einen einmaligen Auftrag ab. (siehe Kapitel Tempoärer Auftrag).
Sind alle Aufträge belegt, so kann kein temporärer Auftrag abgesetzt werden, d.h. es können auch über den ASTA-Baustein keine Teilanlage in anderen PCUs gestartet werden.

Es sind GET-Aufträge (SFB 14), PUT-Aufträge (SFB 15) und Zeitaufträge (PUT Time) möglich.

Als Speicherbereiche für die gesendeten und empfangenden Daten sind die Bereiche Peripherie, Eingänge, Ausgänge, Merker und Datenbausteine möglich. Die Codierung entspricht der Definition bei der SIMATIC S7:

Tabelle: mögliche Codierung der Speicherbereiche für XC_JOB
	(Parameter: SrcArea / DestArea / FltSrcArea

| Hex-Code | Beschreibung |
| --- | --- |
| 80 | Speicherbereich Peripherie |
| 81 | Speicherbereich der Eingänge |
| 82 | Speicherbereich der Ausgänge |
| 83 | Speicherbereich der Merker |
| 84 | Datenbaustein |

Der Auftrag wird abgearbeitet, wenn die Istzeit gleich 0 ist.

Wird bei der Abarbeitung der Auftrages ein Fehler erkannt, so wird das Bit PCU_Error gesetzt.
Ist der Auftrag falsch parametriert worden, so wird dies dem Anwender durch das Setzen des Bits ParamError angezeigt.

Für die GET-Aufträge können Ersatzwerte angegeben werden , die bei Ausfall der Verbindung in den eigenen Speicherbereich transferiert werden (siehe Kapitel GET-Auftrag).

Die Parametrierung eines Auftrages in der PCU wird am einfachsten mit der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_JOB_ERW durchgeführt.
Es erscheint die folgende Maske:

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB_ERW PCU |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 14=GET, 15=PUT, 16=PUT-TIME |
| 3 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 5 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 6 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 7 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 8 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 9 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 10 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 11 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 12 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 13 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 14 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 15 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 16 | Conn_1 | B1 | 0 | Erfolgreiche Übertragung auf 1. Verbindung |
| 17 | Conn_2 | B1 | 0 | Erfolgreiche Übertragung auf 2. Verbindung |
| 16 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 17 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

Mit der Applikation Textparametrierung, Anwahl Baustein XC_JOB_ERW kann jedem Auftrag ein Name zugewiesen werden. Dies erleichtert das Wiederfinden von bereits parametrierten Aufträgen. Die Eingabe erfolgt in der folgenden Maske:

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_JOB_ERW |  |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | XC_JOB_ERW xxx | Querkopplungs-Jobs |

| Diagnose eines Auftrages | Wird ein Auftrag nicht ausgeführt, sondern mit Fehler abgeschlossen, stehen dem Anwender weitere Informationen zur Verfügung, um die Fehlersuche zu erleichtern. Diese weiteren Informationen können in der Parametrierung, Aufruf Baustein XC_JOB, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. Es erscheinen weitere Parameter zu dem Auftrag. |
| --- | --- |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB PCU |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 14=GET, 15=PUT, 16=PUT-TIME |
| 3 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 5 | ActTime | I16 | 10 | aktueller Zeitwert |
| 6 | JobTime | I16 | 0 | Laufzeit Job in sec. Wird nach erfolgreicher Beendigung des Jobs eingetragen |
| 7 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 8 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 9 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 10 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 11 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 12 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 13 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 14 | PCU_State | I16 | 0 | PCU-Status (siehe Tabelle) |
| 15 | LastJobResult | I16 | 0 | 0=idle, 2=Run, 4=o.k., 8=Fehler |
| 16 | LastGetPutRes | I16 | 0 | Ergebnis GET/PUT (siehe Tabelle) |
| 17 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 18 | FltActTime | I16 | 120 | GET: aktueller Zeitwert bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 19 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 20 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 21 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 22 | BLKMOV_RET | I16 | 0 | GET: Blocktransfer 0=o.k. |
| 23 | TmpJob | B1 | 0 | Tempoärer Job: wenn beendet PCU=0, Enable=0 |
| 24 | Conn_1 | B1 | 0 | Erfolgreiche Übertragung auf 1. Verbindung |
| 25 | Conn_1 | B1 | 0 | Erfolgreiche Übertragung auf 1. Verbindung |
| 26 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 27 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

| Diagnose: Zustände PCU-Status | Diese Kennungen des PCU-Status werden vom Aufruf des System-Funktionsbaustein SFB 22 Status übergeben. Die Kennung im Parameter PCU_State hat die folgende Bedeutung: |
| --- | --- |

| PCU_State | Beschreibung |
| --- | --- |
| -1 | Verbindungsfehler |
| 0 | PCU hat den Betriebszustand Stop |
| 2 | PCU hat den Betriebszustand Run |
| 4 | PCU hat den Betriebszustand Halt |
| 5 | PCU hat den Betriebszustand Defekt |

| Diagnose: Zustände Parameter LastGetPutResult | Diese Stati werden vom Aufruf der System-Funktionsbausteine SFB 14 (GET) und SFB 15 (PUT) übergeben. Vom Funktionsbaustein Querkopplung werden zusätzlich die Stati -1 und 0 gebildet. Die Stati haben die folgenden Bedeutung: |
| --- | --- |

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| -1 | PCU befindet sich im Betriebszustand Stop |
| 0 | o.k. |
| 1 | Kommunikationsprobleme, z.B: - Verbindungsbeschreibung nicht geladen (lokal oder remote) - Verbindung unterbrochen (z.B. Kabel, CPU ausgeschaltet, CP in STOP) |
| 2 | negative Quittung vom Partnergerät, die Funktion ist nicht ausführbar |
| 4 | Fehler in den Empfangsbereichszeigern RD_i bezüglich der Datenlänge oder des Datentyps |
| 8 | Zugriffsfehler bei der Partner-CPU |
| 10 | Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich, (z.B. Zugriff auf gelöschten DB) |
| 11 | Warnung: Neuer Auftrag ist unwirksam, da vorangegangener Auftrag noch nicht abgeschlossen ist |
| 12 | Beim Aufruf des SFB wurde - ein Instanz-DB, der nicht zum SFB 14 gehört, angegeben - kein Instanz-DB, sondern ein Global-DB angegeben - kein Instanz-DB gefunden (Laden eines neuen Instanz-DB vom PG) |
| 20 | zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden |

#### GET-Auftrag

Mit einem GET-Auftrag werden Daten aus einer anderen PCU geholt und auf einen eigenen Speicherbereich geschrieben.

Siehe Beschreibung Standard-Querkopplung

#### PUT-Auftrag

Mit einem PUT-Auftrag werden Daten von der eigenen PCU in eine andere PCU geschrieben.

Siehe Beschreibung Standard-Querkopplung

#### Zeit-Auftrag

Mit einem Zeit-Auftrag werden die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum vom System-Datenbaustein DB 701 der PCU, in der der Auftrag parametriert ist, in den System-Datenbaustein DB 701 der Partner-PCU so geschrieben, daß dort die Uhrzeit und das Datum gestellt werden.

Siehe Beschreibung Standard-Querkopplung

#### Temporärer Auftrag

Ein temporärer Auftrag wird, im Gegensatz zu den normalen Aufträgen, die nach der parametrierten Zeit immer wieder neu abgesetzt werden, nur ein einziges Mal abgesetzt.

Eine Systemfunktion, die diesen temporären Auftrag nutzt, ist der Start einer Teilanlage in einer anderen PCU über den ASTA-Baustein.

Der Anwender kann durch den Aufruf der Funktion 
FC 685 ‘XC_JOB_USER_IF_FC’ mit iMode=1 einen temporären Auftrag absetzen.
Dabei wird der Auftrag am FC 685 mit den gleichen Parametern versorgt, die auch bei der Parametrierung eines Auftrages im Baustein ‘XC_JOB_ERW verwendet werden.

Siehe Beschreibung Standard-Querkopplung

#### Teilanlage über Querkopplung starten

Siehe Beschreibung Standard-Querkopplung

### Querkopplung Ebene 4 für S7-S5 und S7-S7 Verbindung

#### Allgemein

Die Ebene4-Kopplung kann mit der Standard- oder Erweiterten-Kopplung kombiniert werden.

Die Querkopplung  dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs über Industrial Ethernet (SINEC H1). Bei den PCUs kann es sich um S7-Steuerungen und S5-Steuerungen handeln.

Es stehen maximal 320 Aufträge für die Querkopplung zur Verfügung. Pro Auftrag können max. 240 Bytes übertragen werden.

Sobald in der HW-Konfiguration von je 2 PCU´s die Baugruppe CP443-1 (MLFB-Nr. S7 443-1BX00-0XE0) eingetragen ist, wird über Industrial Ethernet gekoppelt.

Damit die Kopplung zwischen den PCUs richtig aufgebaut werden kann ist es notwendig, daß das Projekt im SIMATIC-Manager die richtigen Kommunikations-CPs in der Hardwarekonfiguration eingetragen hat. Außerdem muß die Verbindungstabelle mit diesen Kommunikations-CPs bearbeitet worden sein. Dies in bei der Auslieferung des Standard-Systems der Fall. 
Wird das Projekt allerdings um PCUs oder Kommunikations-CPs erweitert, ist darauf unbedingt zu achten. Besonders wichtig ist auch die nochmalige Bearbeitung der Verbindungstabelle, um Inkonsistenten zu vermeiden (siehe Kapitel Projektierung der Verbindungen).

Querkopplung mit Ebene 4

Diese Querkopplung bietet folgende Funktionen:

Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs

Redundanter Busaufbau mit zwei CP443 möglich

Datenverkehr von S7 zu S7 oder S7 zu S5

Maximale Datenmenge pro Auftrag von 240 Bytes

#### Projektierung der Verbindungen (Verbindungstabelle)

In der Verbindungstabelle wird festgelegt zwischen welchen PCUs eine Verbindung aufgebaut werden soll. 
Diese Verbindungstabelle wird bei der CPU der SIMATIC S7 mit Hilfe des SIMATIC-Managers projektiert.
Die Kommunikation erfolgt bei der SIMATIC S7 direkt über die Firmware.
Die Zuordnung der Aufträge zwischen der Software und der Firmware erfolgt über die ID-Nummer.

Bei der Auslieferung wird eine funktionsfähige Verbindungstabelle für die Standardkonfiguration ausgeliefert. Bei Benutzung der Standardadressen braucht diese Verbindungstabelle nicht bearbeitet zu werden.
Es wird dann für die Aktivierung der Querkopplung nur die Eintragung der Partner-PCUs in der XC_PCU_SR benötigt.

Eine Überarbeitung der Verbindungstabelle wird erst dann notwendig, wenn die Standardadresse verändert werden müssen oder wenn noch zu anderen Automatisierungsgeräten eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Die Standardkonfiguration der Verbindungstabelle ist nach den folgenden Regeln projektiert worden:

Es werden zwei Verbindungen zu einer S5-Steuerung benötigt.

Eine Verbindung für Receive muß Aktiv/Nein eingestellt sein.

Die zweite Verbindung für Send muß Aktiv/ja eingestellt sein.

Ferner müssen sich die TSAPs dieser beiden Verbindungen

unterscheiden.

Die Datenmenge hängt vom CP ab, d.h. auch mit FC50,60

kann  nur mit Send 240 Bytes und Len 240 gearbeitet werden.

H1-Bus

Ethernetadresse für S7 PCU

Adr = 08 0006 01  07 yy		yy = PCU-Nummer als Hexa-Zahl

Ethernetadresse für S5 PCU

Adr = 08 0006 01  00 yy		yy = PCU-Nummer als Hexa-Zahl

TSAP für S5 und S7

TSAP = SENDzz			zz =Verbindungsnummer

RECVzz			zz = 01 .... 15

1. CP443	LADDR		3E80	16000

2. CP443	LADDR		3E84	16004

Festlegung der ID auf dem CP443

| PCU-NR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 31 (1F) | 33 (21) | 35 (23) | 37 (25) | 39 (27) | 41 (29) | 43 (2B) |  |
| 2 | 31 (1F) | - | 35 (23) | 37 (25) | 39 (27) | 41 (29) | 43 (2B) | 45 (2D) |  |
| 3 | 33 (21) | 35 (23) | - | 39 (27) | 41 (29) | 43 (2B) | 45 (2D) | 47 (2F) |  |
| 4 | 35 (23) | 37 (25) | 39 (27) | - | 43 (2B) | 45 (2D) | 47 (2F) | 49 (31) |  |
| 5 | 37 (25) | 39 (27) | 41 (29) | 43 (2B) | - | 47 (2F) | 49 (31) | 51 (33) |  |
| 6 | 39 (27) | 41 (29) | 43 (2B) | 45 (2D) | 47 (2F) | - | 51 (33) | 53 (35) |  |
| 7 | 41 (29) | 43 (2B) | 45 (2D) | 47 (2F) | 49 (31) | 51 (33) | - | 55 (37) |  |
| 8 | 43 (2B) | 45 (2D) | 47 (2F) | 49 (31) | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | - | ID-Send |
| 9 | 45 (2D) | 47 (2F) | 49 (31) | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) |  |
| 10 | 47 (2F) | 49 (31) | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) |  |
| 11 | 49 (31) | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) |  |
| 12 | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) | 35 (23) |  |
| 13 | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (51) | 35 (23) | 37 (25) |  |
| 14 | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) | 35 (23) | 37 (25) | 39 (27) |  |
| 15 | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) | 35 (23) | 37 (25) | 39 (27) | 41 (29) |  |
| 16 | 59 (3B) | 33 (1F) | 37 (25) | 41 (29) | 45 (2D) | 49 (31) | 53 (35) | 57 (39) |  |

Festlegung der ID auf dem CP443

| PCU-NR | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 (2D) | 47 (2F) | 49 (31) | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) |  |
| 2 | 47 (2F) | 49 (31) | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 33 (21) |  |
| 3 | 49 (31) | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 37 (25) |  |
| 4 | 51 (33) | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) | 41 (29) |  |
| 5 | 53 (35) | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) | 35 (23) | 45 (2D) |  |
| 6 | 55 (37) | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) | 35 (23) | 37 (25) | 49 (31) |  |
| 7 | 57 (39) | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) | 35 (23) | 37 (25) | 39 (27) | 53 (35) |  |
| 8 | 59 (3B) | 31 (1F) | 33 (21) | 35 (23) | 37 (25) | 39 (27) | 41 (29) | 57 (39) | ID-Send |
| 9 | - | 33 (21) | 35 (23) | 37 (25) | 39 (27) | 41 (29) | 43 (2B) | 31 (1F) |  |
| 10 | 33 (21) | - | 37 (25) | 39 (27) | 41 (29) | 43 (2B) | 45 (2D) | 35 (23) |  |
| 11 | 35 (23) | 37 (25) | - | 41 (29) | 43 (2B) | 45 (2D) | 47 (2F) | 39 (27) |  |
| 12 | 37 (25) | 39 (27) | 41 (29) | - | 45 (2D) | 47 (2F) | 49 (31) | 43 (2B) |  |
| 13 | 39 (27) | 41 (29) | 43 (2B) | 45 (2D) | - | 49 (31) | 51 (33) | 47 (2F) |  |
| 14 | 41 (29) | 43 (2B) | 45 (2D) | 47 (2F) | 49 (31) | - | 53 (35) | 51 (33) |  |
| 15 | 43 (2B) | 45 (2D) | 47 (2F) | 49 (31) | 51 (33) | 53 (35) | - | 55 (37) |  |
| 16 | 31 (1F) | 35 (23) | 39 (27) | 43 (2B) | 47 (2F) | 51 (33) | 55 (37) | - |  |

Hinweis: Die IDs in der Tabelle gelten für den Sendauftrag. Der Receive-Auftrag

hat immer eine um eins höher ID.

ID für S7			ID=	1 ... 64

Send (Hexa)	Receive (Hexa)

Verbindung 01:		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:		59 (3B)		60 (3C)

Beispiel:

Verbindung PCU 3 mit PCU 2 über Verbindung 3

Send S5-Ebene 4

0035 A020	SIMATIC S5		ISO		ja

Objekteigenschaften

ID 0035  LAADDR   3E80

Lokale					Fremde

08 00 06 01 07 03			08 00 06 01 00 02

SEND03				RECV03

53 45 4E 44 30 33			52 45 43 56 30 33

Länge=6					Länge=6

Receive  S5-Ebene 4

0036 A020	SIMATIC S5		ISO		nein

Objekteigenschaften

ID 0036  LAADDR   3E80

Lokale					Fremde

08 00 06 01 07 03			08 00 06 01 00 02

RECV03				SEND03

52 45 43 56 30 33			53 45 4E 44 30 33

Länge=6					Länge=6

#### Programmstruktur - Querkopplung

Die Querkopplung wird im OB1-Zyklus aufgerufen und bearbeitet die 
Aufträge. Die Bausteine sind Bestandteil der Systemlieferung und entsprechend im Programm eingebunden.
Folgende Bausteine werden von der Querkopplung verwendet:

Funktionsbausteine:

FC 650     Kopierer

FC 651     Hauptprogramm Querkopplung Ebene 4

FC 652     Sendepuffer eintragen Ebene 4

FC 653     Empfangspuffer entsorgen Ebene 4

FC 654     Kettenstart

FC 655     Auftrag in die Systemdaten eintragen

FC 656     Ersatzwerte bearbeiten

FB 741     Ablaufketten Start

System-Funktionsbausteine:

FC 5	Sende bis 240 Bytes

FC 6	Receive bis 240 Bytes

FC 50	Sende größer 240 Bytes

FC 60	Receive größer 240 Bytes

Datenbausteine:

DB 984/UDT984	Parametrierung der Schnittstelle

DB 985/UTD985	Auftragsblöcke

DB 986/UTD986	Sendepuffer

DB 987/UTD987  Empfangspuffer

DB 988		Querkopplung ASTA-START	mit UTD741

DB742/UTD742	ASTA

Bausteinaufruf:

100 ms OB35 (siehe Hardwarekonfiguration)

---------------------> call  FC 651    „XC_SR_QK“

iFKT:=100

Zeiten bearbeiten für die einzelnen Aufträge

Zyklisch im  OB1

---------------------> call FC 651   „XC_SR_QK“

iFKT:=1

------------------>  FC652,FC653,FC654

----------------->  FC650 	Kopierer						----------------->  FC656	Starten einer Kette

Anwenderprogramm

------------------>  call FC655 	Auftrag in die Systemdaten

Bei  SISTAR kann für den OB1 der Aufruf im FC2001 erfolgen.

Für den OB35 kann der Aufruf im FC2019 erfolgen.

Zusammenstellung wichtiger Einstellungen

Die aufgeführten Parameter können am einfachsten mit der Applikation Steuern geprüft und angepasst werden.

Eigene PCU-Nummer

DB701 DBB4 Eigen PCU-Nummer  		1 .. 200

Anzahl der Verbindungen

DB984 DBW8 Verbindungsanzahl 			1 .. 15

Offset ID

DB984 DBB11 OffsetID 				31

Verbindung 01 hat dadurch ID31,32

Verbindung 02 hat dadurch ID33,34

AnzahlVerbindungen die pro Zyklus bearbeitet werden sollen

DB984 DBB15	Empfang			15

DB984 DBB17	Senden				15

Um die Zykluszeit zu verringern kann man die Anzahl der Verbindungen hier einstellen. Nachteil: Die Reaktionszeit der Kopplung verlängert sich.

Anzahl der Auftragsblöcke

DB985 DBW8 					1 .. 50 (Max.255)

Die Anzahl darf wegen evtl. Zykluszeitprobleme nicht zu groß e			eingestellt werden.

Anzahl der Systemauftragsblöcke

DB985 DBW10 					64

Auftrag 01 – 32	Systemaufträge für Anwender-FC

(DBW20-DBW1811)

Auftrag 33 – 64	Systemaufträge für Software

(DBW1812-DBW3603)

Auftrag 65 - ...	Anwenderaufträge 1 – ...

(DBW3604-DBW ....)

Anzahl der Auftragsblöcke die pro Zyklus bearbeitet werden sollen

DB985 DBW14					114

d.h. pro Zyklus werden alle Systemaufträge und Anwenderaufträge bearbeitet. Ein kleinerer Wert führt zu einer kleineren Zykluszeit. Die Aufträge werden jedoch langsamer bearbeitet.

#### Aufbau DB-Param

Der Datenbaustein DB 984 beinhaltet die Parametrierungen für die Verbindungen zwischen den PCUs.

Der Datenbaustein hat den folgenden Aufbau:

| DBW0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DBW2 | Offset = 200 |  |
| DBW4 | DS-Länge = 50 |  |
| DBW6 | Maximum = 15 |  |
| DBW8 | Aktuelle Anzahl Verbindungen =15 |  |
| DBB10 | Steuerdaten |  |
|  | 10.0 Vor besetzen aufgrund eigener PCU-Nummer |  |
| DBB11 | ID-Offset =31 |  |
| DBB12 | Eigene PCU-Nummer aus DB701 DBB4 |  |
| DBB13 | Eigene Verbindungsnummer 1-16 wenn PCU > 16 |  |
| DBB14 | Hilfsbyte Empfang |  |
| DBB15 | Anzahl Verbindungen pro Zyklus für Empfang |  |
| DBB16 | Hilfsbyte Senden |  |
| DBB17 | Anzahl Verbindungen pro Zyklus für Senden |  |
| DBB 200 – DBB249 |  | Auftragsblock für Verbindung 1 |
| DBB 250 – DBB299 |  | Auftragsblock für Verbindung 2 |
| DBB 300 – DBB349 |  | Auftragsblock für Verbindung 3 |
| DBB 350 – DBB399 |  | Auftragsblock für Verbindung 4 |
| DBB 400 – DBB449 |  | Auftragsblock für Verbindung 5 |
| DBB 450 – DBB499 |  | Auftragsblock für Verbindung 6 |
| DBB 500 – DBB549 |  | Auftragsblock für Verbindung 7 |
| DBB 550 – DBB599 |  | Auftragsblock für Verbindung 8 |
| DBB 600 – DBB649 |  | Auftragsblock für Verbindung 9 |
| DBB 650 – DBB699 |  | Auftragsblock für Verbindung 10 |
| DBB 700 – DBB749 |  | Auftragsblock für Verbindung 11 |
| DBB 750 – DBB799 |  | Auftragsblock für Verbindung 12 |
| DBB 800 – DBB849 |  | Auftragsblock für Verbindung 13 |
| DBB 850 – DBB899 |  | Auftragsblock für Verbindung 14 |
| DBB 900 – DBB949 |  | Auftragsblock für Verbindung 15 |

Für jede der Verbindungen ist im Datenbaustein DB 984 ein Auftragsblock vorhanden. 
In diesem Auftragsblock wird die Verbindung parametriert.

Aufbau des Auftragsblocks:

| Wort 0 | Kennung | PCU-Nummer |
| --- | --- | --- |
| Wort 2 | ID | ID |
| Wort 4 | LADDR | LADDR |
| Wort 6 | Kennung | PCU-Nummer |
| Wort 8 | ID | ID |
| Wort 10 | LADDR | LADDR |
| Wort 12 | Kennung | PCU-Nummer |
| Wort 14 | ID | ID |
| Wort 16 | LADDR | LADDR |
| Wort 18 |  | Sendepuffer –DB |
| Wort 20 |  | Sendepuffer – DW |
| Wort 22 |  | Empfangspuffer – DB |
| Wort 24 |  | Empfangspuffer – DW |
| Wort 26 |  | Anzahl Bytes der Puffer |
| Wort 28 | Zähler Empfangstel. | Zähler Sendetel. |
| Wort 30 | Statusbits Senden 30.0 Done 30.1 Error |  |
| Wort 32 |  | Fehlerstatus für Senden |
| Wort 34 | Stutsbits Empfang 34.0 Done 34.1 Error |  |
| Wort 36 |  | Fehlerstatus für Empfangen |
| Wort 38 |  |  |
| Wort 40 | Schrittkette für Senden | Wartezeit |
| Wort 42 | Warten auf Quittung |  |
| Wort 44 |  | Zeiger auf Jobliste |

Hinweise:

Wort 0 – 4 	Daten der aktiven Schnittstelle

Wort 6 – 10 	Daten der ersten Schnittstelle

Wort 12 – 16 	Daten der zweiten Schnittstelle

Kennung Bit0 = 1	S5 mit Ebene 4 - Kopplung

Kennung Bit1 = 1	S7 mit Ebene 4 – Kopplung

Bei einem Fehler der aktiven Schnittstelle wird auf die Reserve-Schnittstelle umgeschaltet, wenn diese vorhanden ist.

#### Aufbau DB-Auftrag

Der Datenbaustein DB 985 beinhaltet die Auftragsblöcke für die Querkopplung.

1 – 32	Systemblocks für Anwender FC

1. Systemblock  	DBW 20	- DBW74

33 – 64	Systemblocks für Software

33. Systemblock	DBW1812 - DBW1866

65 – 200 (320)	Anwenderblocks

1. Anwenderblock	DBW3604 – DBW3658

Der Datenbaustein hat den folgenden Aufbau:

| DBW0 | TYP = 1 |
| --- | --- |
| DBW2 | Offset = 3604 |
| DBW4 | DS-Länge = 56 |
| DBW6 | Maximum = 320 |
| DBW8 | Aktuelle Anzahl Aufträge des Anwenders = 50 |
| DBW10 | Systemaufträge = 64 |
| DBW12 | Offset zum ersten Auftrag = 20 |
| DBW14 | Summe DBW10 + DBW8 |
| DBW20 - | Auftragsblöcke |

Jeder Auftrag besteht aus 28 Datenworten:

| Wort 0 | PCU-Nummer |  |
| --- | --- | --- |
| Byte 2 | Auftragstyp | 50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=Time |
| Byte 3 | Steuerbits | 3.0 Enable 3.1 Parameter-Error 3.2 PCU-Error 3.4 Timebasis in ms 3.5 Timebasis in min 3.6 Quittung 3.7 Temporärer Job |

Zielinformation:

| Byte 5 | Ziel-Area | 84=DB |
| --- | --- | --- |
| Wort 6 | Ziel-DB | DB-Nummer |
| DWort 8 | Ziel-DBB | Datenbyte-Nummer |
| Wort 14 | Anzahl | Anzahl der Bytes |

Quellinformation:

| Byte 17 | Quell-Area | 84=DB |
| --- | --- | --- |
| Wort 18 | Quell-DB | DB-Nummer |
| DWort 20 | Quell-DBB | Datenbyte-Nummer |

Zeitinformation:

| Wort 28 |  | Sollzeit |
| --- | --- | --- |
| Wort 30 |  | Istzeit |

Statusinformation:

| Wort 32 | Status |  |
| --- | --- | --- |
| Wort 34 | Reserve |  |
| Wort 36 | Reserve |  |

Ersatzwerte:

| Wort 38 | FltTime | Wartezeit bis Ersatzwerte laden |
| --- | --- | --- |
| Wort 40 | FltActTime | Aktuelle Zeit |
| Byte 43 | FltQuell-Area | 84=DB |
| Wort 44 | FltQuell-Db | DB-Nummer |
| DWort 46 | FltQuell-DBB | Datenbyte-Nummer |

Returnwert:

| Wort 54 |  | Returnwert |
| --- | --- | --- |

#### Aufbau DB-Send

Der Datenbaustein DB 986 beinhaltet die Sendepuffer.

Es können im Datenbaustein maximal 15 Sendepuffer vorhanden sein.

Die Länge eines Sendepuffers beträgt maximal 120 Datenworte.

Der Datenbaustein hat die folgende Struktur:

| 1. Teilnehmer | DBW 000 bis DBW 238 |
| --- | --- |
| 2. Teilnehmer | DBW 240 bis DBW 478 |
| 3. Teilnehmer | DBW 480 bis DBW 718 |
| 4. Teilnehmer | DBW 720 bis DBW 958 |
| 5. Teilnehmer | DBW 960 bis DBW 1198 |
| 6. Teilnehmer | DBW 1200 bis DBW 1438 |
| 7. Teilnehmer | DBW 1440 bis DBW 1678 |
| 8. Teilnehmer | DBW 1680 bis DBW 1918 |
| 9. Teilnehmer | DBW 1920 bis DBW 2158 |
| 10. Teilnehmer | DBW 2160 bis DBW 2398 |
| 11. Teilnehmer | DBW 2400 bis DBW 2638 |
| 12. Teilnehmer | DBW 2640 bis DBW 2878 |
| 13. Teilnehmer | DBW 2880 bis DBW 3118 |
| 14. Teilnehmer | DBW 3120 bis DBW 3358 |
| 15. Teilnehmer | DBW 3360 bis DBW 3598 |

Aufbau des Sendepuffers:

| Wort 0 | DL Empfangsquittung | DR Sendequittung |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 .. 236 | Auftragsblöcke |  |
| Wort 238 | Endekennung = -1 |  |

Aufbau eines Auftragsblocks:

| Wort 0 |  | Auftrag |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 |  | DB-Nummer |
| Wort 2 |  | DW-Anfang |
| Wort 3 |  | Anzahl der Nutzdaten |
| Wort 4 bis Anzahl |  | Nutzdaten |

#### Aufbau DB-Empf

Der Datenbaustein DB 987 beinhaltet die Empfangspuffer.

Es können im Datenbaustein maximal 15 Empfangspuffer vorhanden sein.

Die Länge eines Empfangspuffers beträgt maximal 120 Datenworte.

Der Datenbaustein hat die folgende Struktur:

| 1. Teilnehmer | DBW 000 bis DBW 238 |
| --- | --- |
| 2. Teilnehmer | DBW 240 bis DBW 478 |
| 3. Teilnehmer | DBW 480 bis DBW 718 |
| 4. Teilnehmer | DBW 720 bis DBW 958 |
| 5. Teilnehmer | DBW 960 bis DBW 1198 |
| 6. Teilnehmer | DBW 1200 bis DBW 1438 |
| 7. Teilnehmer | DBW 1440 bis DBW 1678 |
| 8. Teilnehmer | DBW 1680 bis DBW 1918 |
| 9. Teilnehmer | DBW 1920 bis DBW 2158 |
| 10. Teilnehmer | DBW 2160 bis DBW 2398 |
| 11. Teilnehmer | DBW 2400 bis DBW 2638 |
| 12. Teilnehmer | DBW 2640 bis DBW 2878 |
| 13. Teilnehmer | DBW 2880 bis DBW 3118 |
| 14. Teilnehmer | DBW 3120 bis DBW 3358 |
| 15. Teilnehmer | DBW 3360 bis DBW 3598 |

Aufbau des Empfangspuffers:

| Wort 0 | DL Empfangsquittung | DR Sendequittung |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 .. 236 | Auftragsblöcke |  |
| Wort 238 | Endekennung = -1 |  |

Aufbau eines Auftragsblocks:

| Wort 0 |  | Auftrag |
| --- | --- | --- |
| Wort 1 |  | DB-Nummer |
| Wort 2 |  | DW-Anfang |
| Wort 3 |  | Anzahl der Nutzdaten |
| Wort 4 bis Anzahl |  | Nutzdaten |

#### Parametrierung der Verbindungen (XC_PCU_SR)

Im Baustein XC_PCU_SR (DB 984) wird festgelegt, zu welchen Partner-PCUs eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Dazu muß in diesem Datenbaustein die Nummer der Partner-PCU eingetragen werden. Dabei ist sicherzustellen, daß diese Verbindung auch in Verbindungstabelle beschrieben ist.

Bitte unbedingt beachten:

Die Eintragung der Nummern der Partner-PCUs, mit denen eine Verbindung aufgebaut werden soll, wird am einfachsten mit der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU_SR durchgeführt.
Es erscheint die folgende Maske:

Parametersatz: Parametrierung PCU

Aktive Schnittstelle

| XC_PCU_SR PCU |  | DB 984 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU_A | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 2 | S5_SR4_A | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 3 | S7_SR4_A | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 4 | ID_A | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 5 | LADDR_A | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |
| 6 | AERROR | B1 | 0 |  |  | Fehlerbit |

Erste Schnittstelle

| XC_PCU_SR PCU |  | DB 984 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 7 | PCU_N | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 8 | S5_SR4_N | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 9 | S7_SR4_N | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 10 | ID_N | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 11 | LADDR_N | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |

Zweite Schnittstelle

| XC_PCU_SR PCU |  | DB 984 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 7 | PCU_R | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 8 | S5_SR4_R | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 9 | S7_SR4_R | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 10 | ID_R | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 11 | LADDR_R | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |

Mit der Applikation Textparametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU_SR kann jeder Verbindung ein Name zugewiesen werden. Die Eingabe erfolgt in der folgenden Maske:

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_PCU_SR |  |  | Sätze: max. 15 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | XC_PCU_SR xx | Querkopplung zur Partner-PCU |

| Diagnose einer Verbindung | Zu Diagnosezwecken stehen dem Anwender noch weitere Informationen über den Zustand einer jeden Verbindung zur Verfügung. Diese können in der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_PCU_SR, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. Es erscheinen weitere Parameter in der Parametriermaske: |
| --- | --- |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU_SR PCU |  | DB 984 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU_A | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 2 | S5_SR4_A | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 3 | S7_SR4_A | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 4 | ID_A | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 5 | LADDR_A | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |
| 6 | AERROR | B1 | 0 |  |  | Fehlerbit |
| 7 | Aktiv_NOR | B1 | 0 |  |  | 1. Schnittstelle arbeitet |
| 8 | Aktiv_RES | B1 | 0 |  |  | 2. Schnittstelle arbeitet |
| 9 | RECV_C | I8 | 0 |  |  | Zähler der Empfangstelegramme |
| 10 | SEND_C | I8 | 0 |  |  | Zähler der Sendetelegramme |
| 11 | PCU_N | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 12 | S5_SR4_N | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 13 | S7_SR4_N | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 14 | ID_N | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 15 | LADDR_N | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |
| 16 | PCU_R | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 17 | S5_SR4_R | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 18 | S7_SR4_R | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 19 | ID_R | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 20 | LADDR_R | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |
| 21 | Send_DB | I16 | 986 |  |  | DB des Sendepuffers |
| 22 | Send_DW | I16 | XX |  |  | Erstes DW des Sendepuffers |
| 23 | LEN | I16 | 240 |  |  | Max. Anzahl Bytes im Puffer |
| 24 | Send_Done | B1 | 0 |  |  | Senden fertig ohne Fehler |
| 25 | Send_Error | B1 | 0 |  |  | Senden fertig mit Fehler |
| 26 | Send_Status | HEXA | 0 |  |  | Status der Verbindung |
| 27 | Recv_DB | I16 | 986 |  |  | DB des Empfangspuffers |
| 28 | Recv_DW | I16 | XX |  |  | Erstes DW des Empfangspuffers |
| 30 | Recv_Done | B1 | 0 |  |  | Empfang fertig ohne Fehler |
| 31 | Recv_Error | B1 | 0 |  |  | Empfang fertig mit Fehler |
| 32 | Recv_Status | HEXA | 0 |  |  | Status der Verbindung |
| 33 | Step | I8 | 0 |  |  | Schrittnummer für Senden |
| 34 | bCount1 | I8 | 0 |  |  | Warten bis Senden fertig |
| 35 | BCount2 | I8 | 0 |  |  | Warten bis Schnittstelle umschalten |
| 36 | JOB_PTR | I16 | 0 |  |  | Zeiger für Auftragsliste |
| 37 | JOB_PTR_SEEK | I16 | 0 |  |  | Zeiger für Suche in der Auftragslist |

#### Parametrierung der Aufträge (XC_JOB_SR)

Es stehen in jeder PCU maximal 64 Systemaufträge zur Verfügung.

1 - 32	Systemblocks für FC655 des Anwenders

DB985 ab DBW 20

33 - 64	Systemblocks für die Software (Quittung/ASTA-Start)

DB985 ab DBW532

Ferner sind 50 (Max. 320) Anwenderaufträge möglich

65 - 114  Anwenderauftrag 1 - 50

DB985 ab DBW 1044

Mit jedem Auftrag können maximal 240 Byte übertragen werden.

Die Querkopplung ist nicht aktiv, wenn der Datenbaustein DB 984 (XC_PCU_SR) gelöscht wurde oder die Anzahl der Partner-PCUs gleich Null ist. In diesem Falle bricht der Funktionsbaustein für die Querkopplung die Bearbeitung ab.

Ein Auftrag ist aktiv geschaltet, wenn eine PCU-Nr. eingetragen und das Enable-Bit auf Eins gesetzt ist. Der Auftrag wird dann, nach der parametrierten Zeit, immer wieder neu abgesetzt.

Ist die PCU-Nr. gleich Null, so ist dieser Auftrag nicht belegt und kann für einen temporären Auftrag vom System verwendet werden. 
Ein temporärer Auftrag wird nur einmal abgesetzt. Dies ist z.B: ein ASTA-Anstoß für den Start einer Teilanlage in einer anderen PCU oder der Anwender setzt mit Hilfe der Funktion FC 655 einen einmaligen Auftrag ab. (siehe Kapitel Temporärer Auftrag).
Sind alle Aufträge belegt, so kann kein temporärer Auftrag abgesetzt werden, d.h. es können auch über den ASTA-Baustein keine Teilanlage in anderen PCUs gestartet werden.

Es sind Send-Aufträge, Fetch-Aufträge  und Zeitaufträge möglich.

Als Speicherbereiche für die gesendeten und empfangenden Daten ist nur der Bereiche Datenbausteine möglich. Die Codierung entspricht der Definition bei der SIMATIC S7:

Tabelle: mögliche Codierung der Speicherbereiche für XC_JOB_SR
	(Parameter: SrcArea / DestArea / FltSrcArea

| Hex-Code | Beschreibung |
| --- | --- |
| 84 | Datenbaustein |

Der Auftrag wird abgearbeitet, wenn die Istzeit gleich 0 ist.

Wird bei der Abarbeitung der Auftrages ein Fehler erkannt, so wird das Bit PCU_Error gesetzt.
Ist der Auftrag falsch parametriert worden, so wird dies dem Anwender durch das Setzen des Bits ParamError angezeigt.

Für die Fetch-Aufträge können Ersatzwerte angegeben werden , die bei Ausfall der Verbindung in den eigenen Speicherbereich transferiert werden .

Die Parametrierung eines Auftrages in der PCU wird am einfachsten mit der Applikation Parametrierung, Anwahl Baustein XC_JOB_SR durchgeführt.
Es erscheint die folgende Maske:

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_SJOB_SR PCU XC_JOB_SR PCU |  | DB 985 |  | Sätze: 1 – 64 je PCU Sätze: 65 ... je PCU ( Standard = 50) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 50,51=SEND, 52,53=FETCH, 66,68=TIME |
| 3 | Quit | B1 | 0 | Auftrag mit Quittung vom Partner |
| 4 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 5 | TimeMS | B1 | 0 | Zeitbasis ms |
| 6 | TimeMIN | B1 | 0 | Zeitbasis min |
| 7 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 8 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 9 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 10 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 11 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 12 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 13 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 14 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 15 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 16 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 17 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 18 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 19 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 20 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

Mit der Applikation Textparametrierung, Anwahl Baustein XC_JOB_SR kann jedem Auftrag ein Name zugewiesen werden. Dies erleichtert das Wiederfinden von bereits parametrierten Aufträgen. Die Eingabe erfolgt in der folgenden Maske:

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_JOB_SR |  |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | XC_JOB_SR xxx | Querkopplungs-Jobs |

| Diagnose eines Auftrages | Wird ein Auftrag nicht ausgeführt, sondern mit Fehler abgeschlossen, stehen dem Anwender weitere Informationen zur Verfügung, um die Fehlersuche zu erleichtern. Diese weiteren Informationen können in der Parametrierung, Aufruf Baustein XC_JOB_SR, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. Es erscheinen weitere Parameter zu dem Auftrag. |
| --- | --- |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_SJOB_SR PCU XC_JOB_SR PCU |  | DB 985 |  | Sätze: 1 – 64 je PCU Sätze: 65 ... je PCU ( Standard = 50) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 50 | Auftragstyp: 50,51=SEND, 52,53=FETCH, 66,68=TIME |
| 3 | Quit | B1 | 0 | Auftrag mit Quittung vom Partner |
| 4 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 5 | TimeMS | B1 | 0 | Zeitbasis ms |
| 6 | TimeMIN | B1 | 0 | Zeitbasis min |
| 7 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 8 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 9 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 10 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 11 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 12 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 13 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 14 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 15 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 16 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 17 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 18 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 19 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 20 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

#### Fetch-Auftrag

Mit einem Fetch-Auftrag werden Daten aus einer anderen PCU geholt und auf einen eigenen Speicherbereich geschrieben.

Für diesen Auftragstyp können Ersatzwerte parametriert werden. Wird die Verbindung zwischen den PCUs unterbrochen oder wird der Auftrag aus anderen Gründen mit Fehler beendet (kein Parametrierfehler), so erfolgt nach Ablauf einer Zeit der Transfer von Ersatzwerten auf die Zieldaten.

Damit besteht die Möglichkeit die PCU nach Ausfall von Kopplungsdaten in den sicheren Zustand zu fahren, z.B. können Sollwerte auf Null geschrieben oder Ansteuerung zurückgesetzt werden.

Dies ist der große Vorteil eines Fetch-Auftrages gegenüber einem Send-Auftrag. Bei einem Send-Auftrag wird auch ein Fehler erkannt, wenn der Auftrag mit Fehler beendet wurde. Allerdings befinden sich die Zieldaten in der 
Partner-PCU. Die PCU, die den Fehler erkennt, hat keinen Zugriff mehr auf die Zieldaten. 
Da der Send-Auftrag in der Partner-PCU von der Firmware abgewickelt wird existiert dort keine Schnittstelle zum Erkennen eines Fehlers. Der Anwender muß diesen Auftrag selbst überwachen oder nur ‘unwichtige Daten’ senden, die, wenn sie ausbleiben, nicht zu einer Gefährdung führen können.

Wird ein Fetch-Auftrag mit Fehler beendet, so wird im Parametersatz des Bausteines XC_JOB_SR die Zeit ‘FltTime’ gestartet. 
Wenn die Zeit abgelaufen ist so erfolgt der Ersatzwerttransfer.

Da der Auftrag in der parametrierten Zeit (Parameter Time) immer wieder angestoßen wird, erfolgt der Ersatzwerttransfer auch immer wieder nach Beendigung des Auftrages mit Fehler und Ablauf der Zeit ‘FltTime’.

Ist der Parameter ‘FltSrcArea’ gleich 0, so existieren keine Ersatzwerte.

Ein Fetch-Auftrag belastet den Datenbus mit zwei Aufträgen.

1. Auftrag - Anfrage bei der Partner PCU

2. Auftrag - Partner PCU sendet die Daten

Beispiel:

Es sollen mit einem Fetch-Auftrag 200 Datenbytes alle 5 Sekunden von der 
PCU 4 aus dem Datenbaustein DB 200 ab DBW 800 geholt werden.

Die empfangenden Daten sollen im Datenbaustein DB 400 ab DBW 200 abgelegt werden.

Bei Ausfall der Verbindung sollen nach Ablauf von 30 Sekunden die Ersatzwerte aus dem Datenbaustein DB 100 ab DBW 500 in den 
Datenbaustein DB 400 transferiert werden.

| XC_JOB_SR |  | DB 985 |  | Sätze: max. 320 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 4 | Daten von PCU 4 holen |
| 2 | Type | I8 P S | 52 | Auftragstyp: 52=Fetch |
| 3 | Quit | B1 | 0 | Auftrag mit Quittung vom Partner |
| 4 | Enable | B1 P S | 1 | Freigabe des Auftrages |
| 5 | Time | I16 P S | 5 | alle 5 Sekunden Daten holen |
| 6 | TimeMS | B1 | 0 | Zeitbasis ms |
| 7 | TimeMIN | B1 | 0 | Zeitbasis min |
| 8 | Src | I16 P S | 200 | Quell-DB 200 |
| 9 | SrcArea | HEXA8 P S | 84 | Quell-Speicherbereich DB |
| 10 | SrcByte | I32 P S | 800 | Byte-Adresse 800 im Quell-DB 200 |
| 11 | NumByte | I16 P S | 200 | 200 Bytes übertragen |
| 12 | Dest | I16 P S | 400 | Ziel-DB 400 |
| 13 | DestArea | HEXA8 P S | 84 | Ziel-Speicherbereich DB |
| 14 | DestByte | I32 P S | 200 | Byte-Adresse 200 im Ziel-DB 400 |
| 15 | FltTime | I16 P S | 30 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 16 | FltSrc | I16 P S | 100 | GET: Quelle Ersatzwerte DB 100 |
| 17 | FltSrcArea | HEXA8 P S | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich DB |
| 18 | FltSrcByte | I32 P S | 500 | GET: Ersatzwerte Byte-Adresse 500 im DB 100 |
| 19 | PCU_Error | B1 P S | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 20 | ParamError | B1 P S | 0 | Parametrierfehler |

Beispiel:

Mit einem Fetch-Auftrag soll die Uhrzeit aus einer S5 (DB201/DW91-94)

in den DB986 DBB80-87 einer S7 geladen werden.

Die Daten sollen alle 3 Sekunden aktualisiert werden.

PCU2 = S5

PCU3 = S7

DB 986

DBW 80		HEXA 5908		Sec, msec

DBW 82		HEXA 1125		Stunde, Minute

DBW 84		HEXA 2101		Tag, Wochentag

DBW 86		HEXA 9906		Jahr,Monat

Auftrag in der S7

DBW0 	PCU= 2 		(*PCU-number*)

DBB2	Type=52; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

DBX3.6	Quitt=0; 		(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.0	Enable=0;		(*JOB's release*)

DBX3.4	TimeMS=0; 	(*Time Base = ms*)

DBX3.5	TimeMIN=0;	(*Time Base = min*)

DBW28	Time=3; 		(*Order time in seconds*)

DBW30	ActTime=0; 	(*Current time value*)

DBW6	Src=201; 		(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB5	SrcArea=84;   	(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD8	SrcByte=91; 	(*Source byte address*)

DBW14	NumBytes=8; 	(*Number of bytes to send*)

DBW18	Dest=986;	 	(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB17	DestArea=84;	(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD20	DestByte=80; 	(*Destination byte address*)

DBW32	PCU_State-00  	(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34	LastJobResult=0; 	(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36	LastGetPutResult=0; 	(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38  	FltTime=0; 	(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40	FltActTime=0;	 (*current time value for reserve value transfer*)

DBW44	FltSrc=0; 		(*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB43	FltSrcArea=0; 	 (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBD46	FltSrcByte=0	(*Reserve values byte address*)

DBW54	BLKMOV_RET_VAL=0; 	(*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

DBX3.7	TmpJob=0; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBX3.2	PCU_Error=0;	 	(*Remote PCU not running or connection error*)

DBX3.1	ParamError=0;	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

Es ergibt sich folgender Telegrammverkehr

PCU 3	sendet ein Telegramm mit einer Datenanforderung.

PCU 2     erkennt die Datenanforderung und generiert einen Systemauftrag (33-64)

Dieser Auftrag erhält sofort die Sendefreigabe.

Über die Auftragsdaten wird der Sendepuffer geladen und gesendet.

PCU 3	empfängt die Daten und transferiert diese zum Datenziel.

Der Sendepuffer muß alle 3 Sekunden einen Fetch-Auftrag erhalten

(Beispiel Verbindung 3 zu einer S5)

DB 986	Sendepuffer S7

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 52

DBB 483	Typ = 52

DBW 484	DB-Nummer beim Partner = 986

DBW 486	DW-Nummer beim Partner = 80

DBW 488	Anzahl = 4

DBW 490	HEXA 	3232			Typ=52

DBW 492	DB-Datenziel		986

DBW 494	DBB-Datenziel	 	80

DBW 496	Anzahl		  	 4	(4Datenworte = 8Bytes)

DBW 498	DB-Datenquelle 		201

DBW 500	DW-Datenquelle		91

DBW 502	Endekennung 		 -1

DB 207	Empfangspuffer S5

DL 256		Telegrammzähler Empfang

DR 256		Telegrammzähler Senden

DL 257		Typ = 52

DR 257		Typ = 52

DW 258		DB-Nummer beim Partner = 986

DW 259		DW-Nummer beim Partner = 80

DW 260		Anzahl = 4

DW 261		DB-Datenziel		986

DW 262		DBB-Datenziel		80

DW 263		Anzahl			4

DW 264		DB-Datenquelle		201

DW 265		DW-Datenquelle		91

DW 266		Endekennung 		 -1

Die S5-Steuerung erkennt das Telegramm und generiert einen Systemauftrag

im DB205 zum Senden von Daten an PCU3

Wort 0		PCU (3)	 		Steuerbits

Wort 1		Ziel-Typ=50		Quell-Typ=50

Wort 2			Ziel DB=986

Wort 3			Ziel DW=80

Wort 4			Anzahl=4

Wort 5			Quell DB=201

Wort 6			Quell DW=91

Wort 7		Istzeit=255		Sollzeit

DB 206	Sendepuffer S5

DL 256		Telegrammzähler Empfang

DR 256		Telegrammzähler Senden

DL 257		Typ = 50

DR 257		Typ = 50

DW 258		DB-Nummer beim Partner = 986

DW 259		DW-Nummer beim Partner = 80

DW 260		Anzahl = 4

DW 261		HEXA 5908		Sec, msec

DW 262		HEXA 1125		Stunde, Minute

DW 263		HEXA 2101		Tag, Wochentag

DW 264		HEXA 9906		Jahr,Monat

DW 265		Endekennung 	-1

DB 987	Empfangspuffer S7

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 50

DBB 483	Typ = 50

DBW 484	DB-Nummer beim Partner = 986

DBW 486	DW-Nummer beim Partner = 80

DBW 488	Anzahl = 4		dh. 4 Datenwort entspricht 8 Bytes

DBW 490	HEXA 5908		Sec, msec

DBW 492	HEXA 1125		Stunde, Minute

DBW 494	HEXA 2101		Tag, Wochentag

DBW 496	HEXA 9906		Jahr,Monat

DBW 498	Endekennung 	-1

Die Daten werden zum Datenziel umgeladen

DB 986

DBW 80		HEXA 5908		Sec, msec

DBW 82		HEXA 1125		Stunde, Minute

DBW 84		HEXA 2101		Tag, Wochentag

DBW 86		HEXA 9906		Jahr,Monat

Im DB986 muß sich Stunde, Minute, Sekunde alle 3 Sekunden ändern.

Hinweis:

In der S7 wird ein Fetch-Auftrag immer mit Quittung ausgeführt. Damit wird sichergestellt, dass der Sender auf Datenempfang vom Koppelpartner wartet.

Es ist daher nicht sinnvoll den Auftrag mit Quittungsbit zu parametrieren.

#### Send-Auftrag

Mit einem Send-Auftrag werden Daten von der eigenen PCU in eine andere PCU geschrieben.

Bei diesem Auftragstyp kann kein Ersatzwerttransfer erfolgen, da die Zieldaten sich in der Partner-PCU befinden, zu der der Auftrag fehlerhaft abgewickelt wird.

Der Send-Auftrag wird in der Partner-PCU von der Firmware abgewickelt. Es existiert dort keine Schnittstelle die einen Fehler meldet, wenn die Daten nicht mehr empfangen werden.
Deshalb muß der Anwender diesen Auftrag, wenn dies notwendig ist, in der Partner-PCU selbst überwachen und bei Ausfall dieser Verbindung die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, z.B. Sollwerte auf Null setzen , Ansteuerungen zurücksetzen.

Beispiel:

Es sollen mit einem Send-Auftrag 100 Datenbytes alle 8 Sekunden in die 
PCU 2 in dem Datenbaustein DB 400 ab DBW 200 geschrieben werden.

Die Daten, die gesendet werden sollen, sind im Datenbaustein DB 200 ab 
DBW 400 abgelegt.

| XC_JOB_SR |  | DB 985 |  | Sätze: max. 320 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 2 | Daten in PCU 2 senden |
| 2 | Type | I8 P S | 15 | Auftragstyp: 50 =Send |
| 3 | Quit | B1 | 0 |  |
| 4 | Enable | B1 P S | 1 | Freigabe des Auftrages |
| 5 | TimeMS | B1 | 0 | Zeitbasis ms |
| 6 | TimeMIN | B1 | 0 | Zeitbasis min |
| 7 | Time | I16 P S | 8 | alle 8 Sekunden Daten senden |
| 8 | Src | I16 P S | 200 | Quell-DB 200 |
| 9 | SrcArea | HEXA8 P S | 84 | Quell-Speicherbereich DB |
| 10 | SrcByte | I32 P S | 400 | Byte-Adresse 400 im Quell-DB 200 |
| 11 | NumByte | I16 P S | 100 | 100 Bytes übertragen |
| 12 | Dest | I16 P S | 400 | Ziel-DB 400 |
| 13 | DestArea | HEXA8 P S | 84 | Ziel-Speicherbereich DB |
| 14 | DestByte | I32 P S | 200 | Byte-Adresse 200 im Ziel-DB 400 |
| 15 | FltTime | I16 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 16 | FltSrc | I16 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 17 | FltSrcArea | HEXA8 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 18 | FltSrcByte | I32 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 19 | PCU_Error | B1 P S | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 20 | ParamError | B1 P S | 0 | Parametrierfehler |

#### Zeit-Auftrag

Mit einem Zeit-Auftrag werden die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum vom System-Datenbaustein  der PCU, in der der Auftrag parametriert ist, in den System-Datenbaustein  der Partner-PCU so geschrieben, daß dort die Uhrzeit und das Datum gestellt werden.

Typ 66 Senden von S7 an S5

DB701 DBB 182 ...   ----------------> DB201 DBW 95	...	8 Bytes

Typ 68 Senden von S7 an S7

DB701 DBB 182 ...  -----------------> DB701 DBB190 ...	8 Bytes

Wird ein Zeit-Auftrag (Type=66/68) parametriert, so erfolgt automatisch der Eintrag für einen Send-Auftrag zum Stellen der Uhrzeit und des Datums in einer anderen PCU. Die Adressen im Auftrag werden für den System-Datenbaustein entsprechend dem Standard für die SIMATIC S7 oder SIMATIC S5 vorbesetzt.

Beispiel:

Es soll mit einem Zeit-Auftrag alle 60 Sekunden die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum zu der PCU 8 gesendet werden. Dort soll mit der gesendeten Werten die Uhr gestellt werden.

Die Belegung des System-Datenbausteins DB 701 mit der aktuellen Uhrzeit, das aktuelle Datum und den Werten, mit der die Uhr gestellt werden soll, ist der Datenbeschreibung des DB 701 zu entnehmen.

| XC_JOB_SR |  | DB 985 |  | Sätze: max. 320 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 P S | 8 | Daten in PCU 8 senden |
| 2 | Type | I8 P S | 17 | Auftragstyp: 17=Zeit-Auftrag nach Vorbesetzung |
| 3 | Quit | B1 | 0 | Auftrag mit Quittung vom Partner |
| 4 | Enable | B1 P S | 1 | Freigabe des Auftrages |
| 5 | TimeMS | B1 | 0 | Zeitbasis ms |
| 6 | TimeMIN | B1 | 0 | Zeitbasis min |
| 7 | Time | I16 P S | 60 | alle 60 Sekunden Uhrzeit senden |
| 8 | Src | I16 P S | 701 | Quell-DB 701 |
| 9 | SrcArea | HEXA8 P S | 84 | Quell-Speicherbereich DB |
| 10 | SrcByte | I32 P S | 182 | Byte-Adresse 182 im Quell-DB 701: Uhrzeit, Datum |
| 11 | NumByte | I16 P S | 8 | 8 Bytes übertragen |
| 12 | Dest | I16 P S | 701 | Ziel-DB 701 |
| 13 | DestArea | HEXA8 P S | 84 | Ziel-Speicherbereich DB |
| 14 | DestByte | I32 P S | 190 | Byte-Adresse 190 im Ziel-DB 701: Uhrzeit, Datum |
| 15 | FltTime | I16 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 16 | FltSrc | I16 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 17 | FltSrcArea | HEXA8 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 18 | FltSrcByte | I32 P S | 0 | keine Ersatzwerte |
| 19 | PCU_Error | B1 P S | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 20 | ParamError | B1 P S | 0 | Parametrierfehler |

#### Temporärer Auftrag

Ein temporärer Auftrag wird, im Gegensatz zu den normalen Aufträgen, die nach der parametrierten Zeit immer wieder neu abgesetzt werden, nur ein einziges Mal abgesetzt.

Eine Systemfunktion, die diesen temporären Auftrag nutzt, ist der Start einer Teilanlage in einer anderen PCU über den ASTA-Baustein.

Der Anwender kann durch den Aufruf der Funktion 
FC 655 ‘XC_JOB_USER_IF_FC’ mit iMode=1 einen temporären Auftrag absetzen.
Dabei wird der Auftrag am FC 655 mit den gleichen Parametern versorgt, die auch bei der Parametrierung eines Auftrages im Baustein ‘XC_JOB_SR’ verwendet werden.

Soll ein temporärer Auftrag abgesetzt werden, so wird in den Aufträgen nach freien Datensätzen gesucht. Ist bei einem Datensatz die PCU-Nr. gleich Null, so ist dieser Auftrag nicht belegt. In den ersten freien Datensatz wird der temporäre Auftrag eingetragen.
Sind alle Datensätze belegt, so kann kein temporärer Auftrag abgesetzt werden, d.h. es können auch über den ASTA-Baustein keine Teilanlagen in anderen PCUs gestartet werden.

Nach Absetzen des temporären Auftrages wird die PCU-Nr. wieder auf Null geschrieben und das Enable-Bit zurückgesetzt. Damit ist der Auftrag wieder frei.

Die Funktion FC 655 wird bei fehlerfreier Bearbeitung mit einem VKE=0 verlassen, trat bei der Bearbeitung ein Fehler auf, so ist das VKE=1.
In Fehlerfall wird im Parameter iRetVal die Fehlernummer übergeben. Trat kein Fehler auf, so enthält der Parameter iRetVal die Nummer des bearbeiteten Auftrages. Die Auswertung des Parameter iRetVal erfolgt durch den Anwender.

Mit dem FC655 kann ein Auftrag in Verschieden Bereiche eingetragen werden

in den Systembereich	(Auftrag 1 – 32)		iJob=0		iMode=1

in den Anwenderbereich 	(Auftrag 65 – 320)	iJob=-1		iMode=1

beliebiger Auftrag 	( Auftrag 1 – 320)	iJob=1 – 320	iMode=1

| Parameter iRetVal | Die Werte des Parameters iRetVal haben die folgende Bedeutung: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IretVal | Beschreibung |
|  |  | > 0 | Nummer des bearbeiteten Auftrages |
|  |  | < 0 | Fehler |
|  |  | - 1 | keinen freien Auftrag gefunden |
|  |  | - 2 | ‘XC_JOB’ hat keine Datensätze |
|  |  | - 3 | iMode falsch (nicht 1 oder 2) |
|  |  | - 4 | PCU nicht in ‘XC_PCU’ enthalten |

Der Baustein FC 655 hat noch eine zweite Funktion (iMode=2). Mit dieser Funktion kann bei einem laufenden Auftrag die Istzeit auf Null gesetzt werden, d.h. der Auftrag wird sofort abgesetzt. Damit ist eine ereignisabhängige Triggerung möglich.

Beispiel: Absetzen eines temporären Auftrags (iMode=1)

Es soll ein temporärer Auftrag abgesetzt werden.

Dazu wird die Funktion FC 655 aufgerufen. Der FC 655 wird mit den gleichen Parametern versorgt, die auch bei der Parametrierung dieses Auftrages im Baustein ‘XC_JOB_SR’ verwendet würden.

Für das Beispiel wird der folgende Auftrag angenommen:

Mit einem Fetch-Auftrag werden 120 Datenbytes von der PCU 4 aus dem Datenbaustein DB 200 ab DBW 800 geholt werden.

Die empfangenden Daten werden im Datenbaustein DB 400 ab DBW 150 abgelegt werden.

| CALL FC 655 |  | Aufruf des FC 655 ‘XC_JOB_USER_IF_FC’ |
| --- | --- | --- |
| Imode | :=1 | Temporären Auftrag absetzen |
| Ijob | :=0 | freien Auftrag suchen |
| IPCU | :=4 | Daten von PCU 4 holen |
| Itype | :=53 | Auftragstyp 53: Fetch |
| BoEnable | :=1 | Auftrag freigeben |
| BoTmpJob | :=1 | temporären Auftrag eintragen |
| iSrc_Dtype | :=2 | Datentyp immer 2 = Byte |
| iSrc_Area | :=132 | Quell-Speicherbereich DB 200 132=84H |
| iSrc_DB | :=200 | Quell-DB 200 |
| IsrcByte | :=800 | Byte-Adresse 800 im Quell-DB 200 |
| IsrcBit | :=0 | Bit-Adresse im Quell-DB immer 0 |
| iSrc_Num | :=120 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| iDest_Dtype | :=2 | Datentyp immer 2 = Byte |
| iDest_Area | :=132 | Ziel-Speicherbereich DB 400 132=84H |
| iDest_DB | :=400 | Ziel-DB 400 |
| iDest_Byte | :=150 | Byte-Adresse 150 im Ziel-DB 200 |
| iDest_Bit | :=0 | Bit-Adresse im Ziel-DB immer 0 |
| Itime | :=10 | Sollzeit eintragen |
| IactTime | :=0 | aktuelle Zeit = 0, sofort absetzen |
| BoTms | :=0 | Zeitbasis ms |
| BoTsec | :=1 | Zeitbasis sec |
| BoTmin | :=0 | Zeitbasis min |
| IretVal | :=0 | Rückgabewert vom FC 685 |

Durch Auswertung des VKE und des Wertes ‘iRetVal’ stellt der Anwender fest, ob der Aufruf des FC 655 fehlerfrei abgearbeitet wurde.
Bei Auftreten eines Fehlers enthält der Wert ‘iRetVal’ die Kennung für die Ursache des Fehlers.

Beispiel: Absetzen eines laufenden Auftrages (iMode=2)

Es soll ein vorhandener Auftrag, der immer wieder in parametrierten Zeitabständen abgesetzt wird, nach dem Eintritt eines bestimmten Ereignisses, sofort, und nicht erst nach Ablauf der Zeit, abgesetzt werden.

Dazu wird bei Eintritt dieses Ereignisses die Funktion FC 655 aufgerufen. Am FC 655 sind nur die Parameter ‘iMode’, ‘iJob’  von Bedeutung. Die Angabe der anderen Parameter am FC 655 ist irrelevant.

Für das Beispiel wird der folgende Auftrag angenommen:

In der PCU ist ein Auftrag 1 parametriert worden, mit dem alle 60 Sekunden Daten mit der PCU 7 ausgetauscht werden. Durch Eintritt eines Ereignisses soll dieser Auftrag sofort, und nicht erst nach Ablauf der Zeit, abgesetzt werden.

Dazu wird bei Eintritt dieses Ereignisses die Funktion FC 655 aufgerufen und mit den Parameter ‘iMode’, ‘iJob’ versorgt. 
Der erste Anwenderauftrag ist der 65 Auftrag im DB985.

| CALL FC 655 |  | Aufruf des FC 655 ‘XC_JOB_USER_IF_FC’ |
| --- | --- | --- |
| Imode | :=2 | Zeit auf Null setzen |
| Ijob | :=65 | Auftrag 65 bearbeiten = 1. Anwenderauftrag |
| IPCU | :=0 | Irrelevant |
| Itype | :=0 | Irrelevant |
| BoEnable | :=0 | Irrelevant |
| BoTmpJob | :=0 | Irrelevant |
| iSrc_Dtype | :=0 | Irrelevant |
| iSrc_Area | :=0 | Irrelevant |
| iSrc_DB | :=0 | Irrelevant |
| iSrcByte | :=0 | Irrelevant |
| iSrcBit | :=0 | Irrelevant |
| iSrc_Num | :=0 | Irrelevant |
| iDest_Dtype | :=0 | irrelevant |
| iDest_Area | :=0 | irrelevant |
| iDest_DB | :=0 | irrelevant |
| iDest_Byte | :=0 | irrelevant |
| iDest_Bit | :=0 | irrelevant |
| iTime | :=0 | irrelevant |
| iActTime | :=0 | Irrelevant |
| iRetVal | :=0 | Irrelevant |

Durch Auswertung des VKE und des Wertes ‘iRetVal’ stellt der Anwender fest, ob der Aufruf des FC 655 fehlerfrei abgearbeitet wurde.
Bei Auftreten eines Fehlers enthält der Wert ‘iRetVal’ die Kennung für die Ursache des Fehlers.

#### Teilanlage über Querkopplung starten

Der Baustein ASTA startet eine Teilanlage. Durch die Parametrierung des Datensatzes wird die Funktionalität festgelegt (siehe Kapitel Bausteine, ASTA). Durch das Setzen des entsprechenden Merkerbit (M 672.0 bis M 683.7) wird die Teilanlage gestartet.

Wird der ASTA-Typ 9,10 oder 12 verwendet, so wird eine Teilanlage in einer fremden PCU gestartet.

Für diesen Start einer Teilanlage in einer anderen PCU muß die Querkopplung zwischen den beteiligen PCUs eingerichtet sein.

Erfolgt der Start einer Teilanlage in einer anderen PCU so wird ein freier Auftragssatz in dem Baustein ‘XC_JOB_SR’ gesucht. In diesen freien Auftragssatz wird ein temporärer Auftrag für die andere PCU eingetragen. Die Startparameter werden über die Querkopplung zu der anderen PCU übertragen. Ist kein freier Auftrag vorhanden, so kann kein Start erfolgen, es wird ein Fehler gemeldet.

Nach dem Empfang der Daten wird, nach Abprüfung der Bedingungen für den Start (siehe Kapitel Bausteine, ASTA), die Teilanlage gestartet. 
Sind die Bedingungen für den Start nicht erfüllt, so unterbleibt der Start.

In der S7 gibt es die 96 ASTA-Datensätze im DB 742 und die dazugehörigen

Startbits im MB672 bis MB683 über welche der Anwender den ASTA-Start ausführen kann.

Aufbau des ASTA-Datensatz im DB742

Byte	bType				Asta-Typ

Byte	bTA				Teilanlagenzuordung

Bit	boASTA_M			Anstoßmerker

Bit 	boParamError			Fehler im Datensatz

Bit	boParamErrorMsg		Meldung muß abgesetzt werden

Bit	boError				Fehler beim Kettenstart

Bit	boErrorMsg			Meldung muß abgesetzt werden

Bit	bo5				Reserve

Bit	boSendRecv			Send/Receive Schnittstelle benutzen	Bit	boFP				Flankenmerker

Byte	bSrcSeq				Quell-Teilanlage

Byte	bRemoteError			Startfehler in fremder PCU

Byte 	bRemoteOK			Start von fremder PCU IO

Word	w				Reserve

Byte	bSrcPCU			Quell-PCU-Nummer

Byte	bDestPCU			Ziel-PCU-Nummer

Byte	bSrcASTA			Quell-ASTA

Byte 	bDestSEQ			Ziel-Teilanlage

Byte	bYear

Byte	bRecipeType

Integer	iRecipe

Integer	iOrder

Integer  	iBatch

Asta-Typ

Typ 9		Werte aus Teilanlage

Typ10		CIP, Quellkette =0, Werte aus ASTA-Datensatz

Typ12		CIP,Quellkette =0, Werte aus ASTA-Datensatz

Bei Typ 10,11 muß der Wert für Rezepttyp und Rezeptnummer aus der Zielteilanlage entnommen werden.

Über die Zeitscheibe wird der FB742 ASTA_FB aufgerufen, welcher beim ASTA-Start Jahr, Rezepttyp, Rezeptnummer, Autragsnummer und Chargennummer aus der zugeordneten Teilanlagein den ASTA-Datensatz einträgt.

Ist ein Start notwendig wird der FB741 ASTA_START_FB aufgerufen (Zeitscheibe).

Bei Typ 9,10,12 wird hier mit FC655 ein Systemauftrag 1 – 32 im DB985 eingetragen um ein Telegramm zum Kettenstart zu erzeugen.

Systemauftrag im DB985

DBW0 	PCU= 2 			(*PCU-number*)

DBB2	Type=54; 			(*54=Teilanlagen Start*)

DBX3.6	Quitt=1; 			(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.0	Enable=1;			(*JOB's release*)

DBX3.4	TimeMS=0; 		(*Time Base = ms*)

DBX3.5	TimeMIN=0;		(*Time Base = min*)

DBW28	Time=3; 			(*Order time in seconds*)

DBW30	ActTime=0; 		(*Current time value*)

DBW6	Src=742; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB5	SrcArea=84;   		(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD8	SrcByte=xxx; 		(*Source byte address*)xxx= Zeiger auf Byte im DB742

DBW14	NumBytes=12; 		(*Number of bytes to send*)

DBW18	Dest=0;		 	(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB17	DestArea=84;		(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD20	DestByte=0; 		(*Destination byte address*)

DBW32	PCU_State-00		(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34	LastJobResult=0; 		(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36	LastGetPutResult=0; 		(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38  	FltTime=0; 		(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40	FltActTime=0;		 (*current time value for reserve value transfer*)

DBW44	FltSrc=0; 		 	(*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB43	FltSrcArea=0; 		 (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBD46	FltSrcByte=0		(*Reserve values byte address*)

DBW54	BLKMOV_RET_VAL=0; 	(*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

DBX3.7	TmpJob=1; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBX3.2	PCU_Error=0;	 	(*Remote PCU not running or conn. error*)

DBX3.1	ParamError=0;	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

Kopplung zur S5

Aufgrund dieses Systemsauftrags wird im FB653 der Sendepuffer für einen Kettenstart eingetragen. Die notwendigen Daten werden aus dem DB742 ab SrcByte geladen.

DB 986	Sendepuffer an S5

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 54

DBB 483	Zielkette = xx = 01 ... 64

DBW 484	Reserve aber immer ungleich Null

DBW 486	Anzahl = 6

DBW 488	Anzahl = 6

DBW 490	10			Starttyp

DBW 492	0			Quellteilanlage

DBW 494	123			Jahr,Rezepttyp

DBW 496	456			Rezeptnummer

DBW 498	789			Auftragsnummer

DBW 500	101			Chargennummer

DBW 502	Endekennung = -1

Beim Empfang eines solchen Telegramms wird in der S5 vom FB184 versucht die Teilanlage zu starten. Es wird geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und  Dauerbedingung anstehen. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

Eine Rückmeldung über Erfolg oder Mißerfolg des Kettenstarts an die S5 gibt es nicht.

Es könnten zu folgenden Fehlern kommen:

Teilanlage in Handbetrieb

Keine Dauerbedingung

Teilanlage nicht im Schritt 0

Rezept nicht vorhanden

Der Anwender muß daher selbst einen Querkopplungsauftrag einrichten, mit dem er den Teilanlagenstatus an den Koppelpartner zurücksendet.

SY656 – SY661

DB113 DW 2,DW3,DW4,DW5

D.h. man kann zyklisch den DB113 DW2 – 5 an den Partner senden.

Kopplung zur S7

Im FB653 wird der Sendepuffer für einen Kettenstart eingetragen. Die notwendigen Daten werden aus dem DB742 ab SrcByte geladen.

DB 986	Sendepuffer an S7

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 50

DBB 483	Typ = 50

DBW 484	DB 988

DBW 486	DW xxx

DBW 488	Anzahl = 6

Byte  490	bSrcPCU			Quell-PCU-Nummer

Byte  491	bDestPCU			Ziel-PCU-Nummer

Byte  492	bSrcASTA			Quell-ASTA

Byte  493	bDestSEQ			Ziel-Teilanlage

Byte  494	bYear

Byte  495	bRecipeType

DBW 496	iRecipe

DBW 498	iOrder

DBW 500  	iBatch

DBW 502	Endekennung = -1

Beim Empfang eines solchen Telegramms wird in der S7 vom FC654 versucht die Teilanlage zu starten.

Es wird geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und

Dauerbedingung anstehen. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

Eine Rückmeldung über Erfolg oder Mißerfolg des Kettenstarts gibt es nicht.

Es könnten zu folgenden Fehlern kommen:

Teilanlage in Handbetrieb

Keine Dauerbedingung

Teilanlage nicht im Schritt 0

Rezept nicht vorhanden

Der Anwender muß daher selbst einen Querkopplungsauftrag einrichten, mit denen er den

Teilanlagenstatus an den Koppelpartner zurücksendet.

MB656 – MB661

DB713 DW 2,DW3,DW4,DW5

D.h. man kann zyklisch den DB713 DW2 – 5 an den Partner senden.

#### Doppelbus

Es können zwei getrennte Bussysteme aufgebaut werden. Dazu müssen in einer

S5-Steuerung zwei CP431 gesteckt werden. In einer S7-Steuerung müssen zwei

CP443 gesteckt werden.

In der Parametrierung der PCUs wird eine Normale- und eine Reserve-Schnittstelle

eingetragen.

Wird beim Senden ein Fehler auf einer Schnittstelle erkannt wird automatisch

auf die andere Schnittstelle umgeschaltet. Dies Schnittstelle bleibt dann solange

aktiv bis auch hier ein Fehler auftritt und eine Umschaltung zur ersten Schnittstelle

erfolgt.

S5-Steuerung

Bei der S5 sind folgende Angaben für die Reserveschnittstelle mit

der Parametrierung XC_PCU_SR einzutragen.

PCU_R   	     	(*PCU-NR. des Koppelpartners Reserve*)

S5_SR4_R 		(*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

S7_SR4_R  		 (*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

SSNR_R   		 (*Schnittstellennr. Reserve*)

ANR_R    		 (*Auftragsnummer Reserve*)

Mit der Com-Software müssen Aufträge für die CP143 wie für die Normale- Schnittstelle eingegeben werden.

Es müssen jedoch andere Ethernet-Adressen und SSNR verwendet werden.

Vereinbarung:

08 00 06 01 xx yy		Bus 1				SSNR=0

08 00 06 02 xx yy		Bus 2				SSNR=4

xx=00 = Kennung S5

xx=07 = Kennung S7

yy=Teilnehmernummer  	Beispiel:	Teilnehmer 32 	yy = 20

Editieren / Verbindungen / Transportverbindungen

Send-Auftrag 		ANr. 81		Aktiv nein

Read/Write 		Nein

Eigene TSAP		6	SEND01

Fremde Ethernet		08 00 06 02 07 03

Fremde TSAP		6	RECV01

Receive-Auftrag		ANr. 101	Aktiv nein

Read/Write 		Nein

Eigene TSAP		6	RECV01

Fremde Ethernet		08 00 06 02 07 03

Fremde TSAP		6	SEND01

Im DB204 muss das Bit 13.4 sitzen, damit Send-All und Receive-All  für beide

Schnittstellenkarten bearbeitet wird.

S7-Steuerung - Ebene 4

Bei der S7 sind folgende Angaben für die Reserveschnittstelle mit

der Parametrierung XC_PCU_SR einzutragen.

PCU_R   	(*Reserve PCU-NR. des Koppelpartners*)

S5_SR4_R	(*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

S7_SR4_R	(*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

ID_R     		(*Reserve Schnittstellennr. - wie Normale-Schnittstell*)

LADDR_R  	(*Reserve Schnittstellenadresse  3E84*)

Mit der Step 7- Software müssen neue Verbindungen mit den neuen

Ethernet-Adressen eingetragen werden.

Vereinbarung:

08 00 06 01 xx yy		Bus 1

08 00 06 02 xx yy		Bus 2

xx=00 = Kennung S5

xx=07 = Kennung S7

yy=Teilnehmernummer     		Beispiel:	Teilnehmer 32 	yy = 20

Verbindungen

Lokale-ID	Partner-ID	Partner		Typ		Aktiv

0035 A020			SIMATIC S5	ISO		ja

(Send S5 – Ebene 4)

Objekteigenschaften

ID 0035  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 02 07 03				08 00 06 02 00 02

SEND03					RECV03

53 45 4E 44 30 33				52 45 43 56 30 33

Länge=6						Länge=6

Lokale-ID	Partner-ID	Partner		Typ		Aktiv

0036 A020			SIMATIC S5	ISO		nein	(Receive S5 – Ebene 4)

Objekteigenschaften

ID 0036  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 02 07 03				08 00 06 02 00 02

RECV03					SEND03

52 45 43 56 30 33				53 45 4E 44 30 33

Länge=6						Länge=6

S7-Steuerung - S7-S7 mit Get/Put

Auch mit der S7-S7-Kopplung  ist es möglich einen physikalisch getrennten Doppelbus über zwei CP443 Baugruppen aufzubauen.

(Nur bei Update auf Erweiterte Querkopplung)

Bei der S7 sind folgende Angaben für die Reserveschnittstelle folgende

Eintragungen mit SISTAR-Parametrierung unter XC_PCU_ERW einzutragen.

Enable = 1	Bus 1 und 2 freigeben

Bus 1 arbeitet nur wenn ConnID ungleich Null

ConnID_1 = 0	Bus 1 wird bearbeitet ConnID wird intern aus der PCU-Nummer gebildet. Die Hexa-Kennung der Busnummer

wird nicht angezeigt.

ConnID_2 = Yxx	0=Bus 2 wird nicht bearbeitet

Bei ungleich Null wird Bus 2 bearbeitet

Vereinbarung:

Yxx = Hexa-Kennung

Y	 = Buskennung  	z.B.:	2 	dh. Bus 2

xx	 = PCU-Nummer	z.B.:	20 	dh. PCU=32      (da 32 = 20Hexa)

Für die beiden Busverbindungen müssen folgenden Verbindungen eingetragen werden:

Beispiel: Verbindungen für PCU4 zu PCU32

Lokale-ID	Partner-ID	Partner		Typ		Aktiv

( S7 – Bus1)

4 		20		AS_4_MPI_14	S7-Verb.	ja

( S7 – Bus2)

204		220		AS_4_MPI_14	S7-Verb.	ja

Partner-ID = ConnID bei der SISTAR-Parametrierung

Aktiv:	Ja	wenn Partner-ID größer wie Lokale-ID

Aktiv:	Nein	wenn Partner-ID kleiner wie Lokale-ID

Hinweis:

Für Bus 1 kann auch die Lokale-ID 104 und Partner-ID 120 benutzt werden, d. h. es müssen dann diese Werte bei der Parametrierung bei ConnID_1 eingegeben werden.

Die IDs 4 und 20 werden automatisch benutzt, d.h es müssen keine Werte bei ConnID_1 angegeben werden.

#### PCU-Nummern größer 16

Als Standard werden PCU-Nummern im Bereich von 1 bis 16 benutzt.

Über die Querkopplung können 15 Verbindungen gleichzeitig versorgt werden.

Es ist jedoch möglich PCU-Nummern im Bereich von 1 bis 200 zu verwenden.

Den 15 Verbindungen können daher auch beliebige PCU-Nummern zugeordnet werden.

Um sich die Arbeit zu erleichtern sollten die Tabellen 	Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen geändert werden.

Beispiel:

PCU5 (S5) soll zu PCU2(S5), PCU4(S7), PCU17(S7) und PCU32 (S7) je eine Verbindung über die Querkopplung unterhalten.

PCU17 und PCU32 werden beliebigen nicht benutzten PCU-Verbindungen zugeordnet.

Neue Tabelle: 	Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen für eine S5

Eigene PCU-Nummer: 05 (S5)

Fremde PCU	Send			Receive

Verbindung 01:	PCU13		81			101

Verbindung 02:	PCU14		82			102

Verbindung 03:	PCU15		83			103

Verbindung 04:	PCU1		84			104

Verbindung 05:	PCU2		85			105

Verbindung 06:	PCU17 (3)	86			106

Verbindung 07:	PCU4		87			107

Verbindung 08:	PCU32 (16)	88			108

Verbindung 09:	PCU6		89			109

Verbindung 10:	PCU7		90			110

Verbindung 11:	PCU8		91			111

Verbindung 12:	PCU9		92			112

Verbindung 13:	PCU10		93			113

Verbindung 14:	PCU11		94			114

Verbindung 15:	PCU12		95			115

Für die Auftragsnummern bei denen die PCU-Nummer grösser 16 ist muss

mit der Com-Software die Fremde Ethernet-Adresse beim Sende- und Receive-Auftrag geändert werden.

PCU 16		08 00 06 01 07 11

PCU 32		08 00 06 01 07 20

Neue Tabelle: 	Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen für eine S7

Eigene PCU-Nummer: 4 (S7)

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU14		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU15		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU1		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU2		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU 17 (3)	39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU 32 (16)	41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU5		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU6		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU7		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU8		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU9		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU10		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU11		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU12		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU13		59 (3B)		60 (3C)

In der Verbindungsprojektierung der Stationen PCU17 und PCU32 müssen bei den

IOS-Verbindungen die Ethernetadressen angepasst werden oder die Verbindungen

neu eingegeben werden, wenn sie noch nicht vorhanden sind.

PCU 16		08 00 06 01 07 11

PCU 32		08 00 06 01 07 20

Bei der Parametrierung der PCU-Verbindungen muss in PCU17 die Verbindung 5

die PCU-Nummer 32 erhalten.

In PCU32 muss die Verbindung 4 die PCU-Nummer 17 erhalten.

Bei der Parametrierung der Aufträge muss als PCU-Nummer 17 und 32 verwendet werden.

Notwendige Einstellung für PCU-Nummern 1 ... 200

S5-Steuerung

Im DB201 DL2 muss die PCU-Nummer im Bereich von 1 - 200 eingetragen werden.

Im DB204 DW255 muss die Verbindungsnummer im Bereich von 1 - 16 eingetragen werden.

(Diese Nummer entspricht der alten PCU-Nummer aus der Tabelle)

Im DB204 muss das Bit 13.1 gesetzt werden. Mit diesem Bit wird die automatische

Vorbesetzung der Schnittstelle von PCU-Nr (DB201/DL2) auf Verbindungsnummer (DB204/DW255) umgeschaltet.

S7-Steuerung

Im DB701 DBB4 muss die PCU-Nummer im Bereich von 1 - 200 eingetragen werden.

Im DB984 DBB13 muss die Verbindungsnummer im Bereich von 1 -16 eingetragen werden.

(Diese Nummer entspricht der alten PCU-Nummer aus der Tabelle)

Ändern unter Globale-Daten von XC_PCU_SR.

Ändert sich die Verbindungsnummer wird eine automatische Vorbesetzung der Schnittstelle vorgenommen.

Damit diese automatischen Werte stimmen müssen in der Hardwareprojektierung folgenden Adressen kontrolliert werden

Bus 1 = 3E80 = 16000		1.CP443

Bus 2 = 3F84 = 16004		2.CP443