# Bausteine S5

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

11	Bausteine S5	1

11.1	Überblick	3

11.1.1 Parametrierbare Bausteine	3

11.1.2 Globale Textlisten	4

11.2	Allgemeines zur Systemparametrierung	5

11.2.1 Textparametrierung IOS-Daten und Texte	5

11.2.2 Speicherplatzbelegung, Technologische Funktionen RAM	5

11.2.3 Rangierbaustein: FB200 / FB201	7

11.2.4 Programmschnittstellen	8

11.2.5 Zeitscheibenverteiler bei PCU  S5-155U	9

11.2.6 Datenbaustein DB221	9

11.2.7 Schriftfußparametrierung	10

11.2.8 Liste aller Parametersätze	11

11.3	ANA - Analogfestwerte	12

11.4	ANAU - Analogausgabe	13

11.5	ASTA - Ablauf-Teilanlagen-Startbaustein	16

11.6	CAS - Chargenauftragstart in der PCU	19

11.7	DFM - Digitale Funktionsmodule	22

11.7.1 Übersicht DFM	22

11.7.2 DFM-Parametrierung	23

11.8	DREIP- Dreipunkt-Regler	40

11.9	ESG - Einzelsteuerglied  (ESG1 und ESG2)	46

11.10	ESG_EA - Ein-/Ausschaltverzögerung (ESG1/ESG2)	55

11.11	FIFO1 .. FIFO8 - PCU-Systemdaten allgemein	55

11.12	GOP.INI - Definition der Grundoperation	56

11.13	GRUP_TA - Gruppenbaustein	58

11.14	HAND - Handfreigabebaustein	59

11.15	INKU - Inkrementumsetzer	60

11.16	KETTBLD   Teilanlagenbezogene Prozeßbilder	62

11.17	KPOS - Teilanlagen-Position	63

11.18	KURVSW - Kurvensollwerte	65

11.19	MAINT_ESG - Wartungsdaten	69

11.20	MAINT_USR - Wartungsdaten Anwender	70

11.21	MEKO - Meßwertkontrolle	71

11.22	MELD - Meldebaustein (MELD1 und MELD2)	75

11.23	MESS - Meßwerterfassung	80

11.24	MULT - Multifunktionsbaustein	88

11.25	PARACP - Parameter für die IOS-Kopplungen	90

11.26	PCU_ALG -  PCU-Systemdaten allgemein	91

11.27	PID - Regler	92

11.28	POLY - Polygonanpassung	98

11.29	Querkopplungsaufträge	99

11.29.1 QuerJobs – Ebene 7 (S5-S5)	99

11.29.2 XC_JOB_SR – Ebene 4 (S5-S5 und S5-S7)	100

11.29.3 XC_SJOB_SR – Ebene 4 (S5-S5 und S5-S7)	101

11.30	QuerJobsErs - Parameter für Ersatzaufträge	102

11.31	Querkopplung zur Partner-PCU	103

11.31.1 QuerPCUs – Ebene 7 (S5-S5)	103

11.31.2 XC_PCU_SR – Ebene 4 (S5-S5 und S5-S7)	105

11.32	QuerSteu - Querkopplung Steuerdaten	110

11.33	RHYT - Chargenrhythmus	111

11.34	RTYP - Rezepttypen	112

11.35	SE_TIMER - Einschaltverzögerung	113

11.36	SENDPU - Sendepuffer-1...8	116

11.37	SORT - Sortenname	117

11.38	SPERREN  -  PCU-Meldungen Sperren	118

11.39	SW.INI - Parametrierung der SW.INI	119

11.40	TeilAnl - Teilanlagen	121

11.41	WOP - Wochenprogramm	130

11.42	ZTG  -  Zentraler Taktgeber	132

11.43	ZyklMESS - Messung der Zykluszeit	133

11.44	Globale Textdateien	134

11.44.1 SYSTEXTE - Systemmeldungstexte	134

11.44.2 USER8  -  Textliste für Variable Texte in Biko	135

11.44.3 USER16  -  Textliste für Variable Texte in Biko	136

## Überblick

### Parametrierbare Bausteine

| Baustein | Funktion |
| --- | --- |
| ANA | Analogfestwerte |
| ANAU | Analogausgabe |
| ASTA | Teilanlagen-Startbaustein |
| CAS | Chargenauftragsstart |
| DFM | Digitale Funktionsmodule |
| DREIP | Dreipunkt-Regler |
| ESG | Einzelsteuerglieder |
| ESG_EA | Ein-/Ausschaltverzögerung ESG |
| FIFO | Umlaufpuffer für Telegramme |
| GOP.INI | Grundoperation |
| GRUP_TA | Gruppenbaustein |
| HAND | Handfreigabebaustein |
| INKU | Inkrementumsetzer |
| KETTBLD | Teilanlagen bezogene Prozeßbilder |
| KPOS | Teilanlagen-Position |
| KURVSW | Kurvensollwerte |
| MAINT_ESG | Wartungsdaten ESG |
| MAINT_USR | Wartungsdaten Anwender |
| MEKO | Meßwertkontrolle |
| MELD | Meldebaustein |
| MESS | Meßwerterfassung |
| MULT | Multifunktionsbaustein |
| PARACP | Alle PCU-IOS Kopplungen |
| PCU_ALG | PCU-Systemdaten allgemein |
| PID | Regler |
| POLY | Polygonanpassung |
| QuerJobs | Querkopplungsaufträge – Ebene 7 |
| QuerJobsErs | Parameter für Ersatzaufträge – Ebene 7 |
| QuerPCUs | Querkopplung zur Partner-PCU – Ebene 7 |
| QuerSteu | Querkoppelsteuerdaten – Ebene 7 |
| RHYTH | Chargenrhythmus |
| RTYP | Rezepttyp |
| SE_TIMER | Einschaltverzögerung |
| SENDPU | Sendepuffer |
| SORT | Sortennamen |
| SPERREN | PCU-Meldungen Sperren |
| SW.INI | Sollwertdefinition |
| TeilAnl | Teilanlagen |
| WOP | Wochenprogramm |
| XC_PCU_SR | Querkopplung zur Partner-PCU – Ebene 4 |
| XC_JOB_SR | Querkopplungsaufträge – Ebene 4 |
| XC_SJOB_SR | Querkopplungsaufträge – System – Ebene 4 |
| ZTG | Zentraler Taktgeber |
| ZyklMESS | Messung der Zykluszeit |

### Globale Textlisten

| Textliste | Beschreibung |
| --- | --- |
| BEREICH | Bereichstext |
| RTYP | Rezepttypen |
| SENSOR | Sensornamen (Wegesteuerung) |
| SORT | Sortennamen |
| SYSTEXTE | Systemmeldungstexte |

## Allgemeines zur Systemparametrierung

Die Anwahl der Parametrierung der technologischen Bausteine als auch der Textbausteine erfolgt aus dem Grundmenü. Die Funktion dient zum Parametrieren der technologischen Datensätze sowohl direkt in der PCU (online), als auch auf der Festplatte (offline). Außerdem können PCU-bezogene Texte und Daten, globale IOS-Texte und Daten sowie die Reglerübersichtsbilder für PID und 3-PU-Regler parametriert werden. Die Umschaltung Online/Offline kann in der Bausteinübersicht durchgeführt werden.

Die einzelnen technologischen Datensatzparameter werden in den zugehörigen PCU-Datensatzbausteinen hinterlegt. Die Namen und sonstige globale Daten werden dagegen nicht in den PCU-Datenbausteinen eingetragen, sondern in Textfiles auf der Festplatte.

Beim Offline-Parametrieren müssen die parametrierten Bausteine anschließend in die PCU übertragen werden (Funktion Bausteinübertragung).

Hinweis:

Einige Parameter werden sowohl im Datensatz der PCU (Datenbaustein) als auch in einem IOS-File benötigt und sind daher an 2 Stellen zu parametrieren. Es ist darauf zu achten, daß keine Asynchronitäten auftreten (Parameterwerte und Bausteinlängen für IOS und PCU müssen gleich sein). Dies liegt in der Verantwortung des Anwenders.

### Textparametrierung IOS-Daten und Texte

Bereichsauswahl:

| Bereich | Beschreibung |
| --- | --- |
| - Globale Texte: | Parametrieren von allgemeinen IOS-Daten und Texten |
| - PCUxxx: | Parametrieren von PCU-bezogenen Daten und Texten |

### Speicherplatzbelegung, Technologische Funktionen RAM

Im Lieferzustand sind alle Bausteine in der Länge für das maximale Mengengerüst eingerichtet.

Der Speicherbedarf für die einzelnen Bausteine steht somit fest. Allerdings kann, in der Eigenverantwortung des Anwenders, der Baustein entsprechend der tatsächlich benötigen Anzahl der Datensätze verkürzt werden, um Speicherplatz zu sparen. Bei jeder Generierung ist dies dann aber vorher zu beachten.

Der Speicherplatz der einzelnen Bausteine errechnet sich wie folgt:

(n  = Anzahl je PCU)

| Bausteinname | PCU |  | Bausteinname | PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA | n * 4 + 7 |  | KURVSW | n * 24 + 7 |
| ANAU | n * 8 + 7 |  | MAINT_ESG | n * 7 + 12 |
| ASTA | n * 8 + 7 |  | MEKO | n * 7 + 7 |
| CAS | n * 11 + 7 |  | MELD | n * 1 + 7 |
| DREIP | n * 14 + 7 |  | MESS | n * 10 + 7 |
| ERSA | n * 8 + 15 |  | MULT | n * 7 + 7 |
| ESG1 | n * 6 + 7 |  | PID | n * 28 + 7 |
| ESG2 | n * 6 + 7 |  | POLY | n * 17 + 7 |
| ESG1_EA | n * 5 + 15 |  | QUERJOB | n * 8 + 15 |
| ESG2_EA | n * 5 + 15 |  | TeilAnl | n * 30 + 12 |
| GRUP_TA | n * 5 + 7 |  | WELIn (n=1..6) | n * 16 + 21 |
| INKU | n * 7 + 7 |  |  |  |

Die Anzahl der Datensätze der einzelnen Bausteine haben einen direkten Einfluß auf die Zykluszeit des Automatisierungsgerätes.

Aus oben genannten Gründen sollte das System während der Projektierphase auf ein zweckmäßiges Rahmenmengengerüst für die betreffende Anlage konfiguriert werden. Hiermit können die Programmlaufzeiten des Systems der realen Anlagengröße angepaßt werden.

### Rangierbaustein: FB200 / FB201

Der Baustein ermöglicht es, eine freie Zuweisung der Eingangs- / 
Ausgangs- / Merker-Anwenderschnittstellen zu den technologischen Bausteinen zu treffen.

Im Auslieferungszustand führen die Rangierbausteine FB 200 / FB 201 die Standardrangierungen gemäß der System-Standardbelegung durch. Ist diese System-Standardbelegung nicht möglich, so muß der Anwender die Rangierbausteine FB 200 / FB 201 anpassen. Damit ist der Anwender in der Lage, jede vorhandene Anlagenperipherie über diese freien Schnittstellen an die technologischen Bausteine anzubinden.

Alle Eingangs-/Ausgangs-/Merker-Angaben in dieser Systemdokumentation beziehen sich auf diese Standardbelegung..

Für folgende Bausteine wird eine Rangierung durchgeführt:

| Name | Funktion | zugeordneter DB |
| --- | --- | --- |
| ASTA | Ablaufkettenstartbaustein | DB114 |
| ANAU | Analogwertausgabe | DB107 |
| DREIP | Dreipunktregler | DB117 |
| ESG | Einzelsteuerglied (außer RA) | DB101, DB102, DB103, DB104, DB105 |
| HAND | Handfreigabebaustein | DB201 |
| MEKO | Meßwertkontrolle | DB108, DB109 |
| MELD | Meldebaustein | DB115 |
| MESS | Meßwerterfassung | DB106 |
| MULT | Multifunktionsbaustein | DB111 |
| PID | Regler | DB110 |
| SE_TIMER | Einschaltverzögerung | DB118 |
| TeilAnl | Teilanlagen | DB112, DB113 |

Ausname: ESG-RA: hierfür muß der Anwender, falls erforderlich, selbst eine Eingangszuordnung treffen.

### Programmschnittstellen

Das Teilanlagen-Programm wird direkt in der Teilanlage vor und nach Aufruf der aktuellen Grundoperation bearbeitet.

Durch die Bearbeitung des Teilanlagen-Programms 1 vor Aufruf der aktuellen Grundoperation wird dem Anwender eine Eingabeschnittstelle zur Grundoperation bereitgestellt.

Nach der Grundoperation  wird das Teilanlagen-Programm 2 bearbeitet, so daß hier eine Ausgabeschnittstelle von der Grundoperation zum Anwender realisierbar ist.

Die Unterscheidung, ob der aktuelle Aufruf des Teilanlagen-Programmes vor oder nach der Bearbeitung der Grundoperation erfolgt ist, kann vom Anwender durch die Abfrage des Merkers M 101.4 (FBGO) getroffen werden.

| FX vor Teilanlage: | M101.4 = 0 |
| --- | --- |
| FX nach Teilanlage: | M101.4 = 1 |

Liste der Programmschnittstellen:

| FX-Nr. | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | Teilanlagen-Programm ½ Teilanlage-1 |
|  | ... |
| 48 | Teilanlagen-Programm ½ Teilanlage-48 |
| 49 ... 128 | Reserve |
| 150 ... 199 | Wege verriegeln |
| 200 | Anwenderschnittstelle OB20 Neustart |
| 201 | Anwenderschnittstelle OB21 manueller Wiederanlauf |
| 202 | Anwenderschnittstelle OB22 automatischer Wiederanlauf |
| 205 | Auftragssteuerung |
| 209 | Auftragssteuerung |
| 210 | Auftragssteuerung |
| 220 | Anwenderschnittstelle Anfang OB1 |
| 221 | Anwenderschnittstelle Ende OB1 |
| 222 | Anwenderschnittstelle Anfang OB10 (100 ms) |
| 223 | Anwenderschnittstelle Ende OB10 (100 ms) |
| 224 | Anwenderprogramm 100 ms |
| 225 | Anwenderprogramm 1 sec |
| 226 | Anwenderschnittstelle BV ESG 1 ... 128 |
| 227 | Anwenderschnittstelle BV ESG 129 ... 255 |
| 228 | Anwenderschnittstelle BV ESG 256 ... 383 |
| 229 | Anwenderschnittstelle BV ESG 384 ... 510 |

### Zeitscheibenverteiler bei PCU  S5-155U

Der Zeitscheibenverteiler arbeitet im OB10 und steuert den Aufruf der technologischen System- Programme in 10 Zeitscheiben (siehe dazu auch bei Anwenderschnittstellen).

Die Vorbesetzung des Zeitscheibenwortes erfolgt im FB191/OB20/22 (Neustart/Stromausfall).

Die Taktsignale vom OB1 (MB 108) werden in den OB10-Zyklus einsynchronisiert.

Schnittstellenbeschreibung:

- Mode 0:	Normaler Aufruf

- Mode 1:	Selbstaufruf Zustand 2 – DS-Nr. prüfen

In der Bearbeitungsliste (DB220) wird die Bearbeitungsreihenfolge der technologischen Bausteine festgelegt. Die Nummern der Zeitscheiben müssen monoton steigend sein. Die Zeitscheibennummer in einem folgenden Datensatz muß gleich oder max. um 1 größer als in dem vorhergehenden Datensatz sein. Der Parameter kann in den aufgerufenen FBs ausgewertet werden (DB221 DW15). Ist die Datensatzanzahl größer als 1, so müssen mindestens 2 verschiedene Zeitscheiben benutzt werden.

| Zeitscheiben DB220 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW0 | --- |  |
| DW1 | Datensatzlänge = 4 | Anzahl |
| DW2 | Typ | DB/DX-Nr. |
| DW3 | Typ | FB/FX-Nr. |
| DW4 | Modus | Zeitscheibe |
| DW5 | Parameter |  |

- Typ = 0 	DB/FB 
Typ = 1 	DX/FX

- Modus = 0	DS in MB200 ff.
Modus = 1	DS in DB100

### Datenbaustein DB221

Der Zeitscheibenverteilerdatenbaustein (ZVST-DAT) enthält die aktuellen Daten für die Bearbeitung von technologischen Bausteinen.

| Zeitscheiben DB221 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW 0 | --- |  |
| DW 2 | DB/DX | DB-Nr. |
| DW 3 | FB-Nr. |  |
| DW 4 | aktuelle DS-Nr. (Zähler) |  |
| DW 9 | DS-Länge | DS-Anzahl |
| DW10 | Zeitscheibe aktuell |  |
| DW15 | Parameter |  |

### Schriftfußparametrierung

Der Schriftfuß für Rezept-, Parameter-, Textparameter-, Ablaufprotokoll- , Störprotokollausdrucke sowie Kurveneingaben kann parametriert werden.

Parametrierung globale Texte:

| Parameter | Beschreibung |
| --- | --- |
| ARCH_FRM | Schriftfuß für Ausdruck Kurvenarchiv |
| BALIFRM | Schriftfuß für Ausdruck Auftragssystem |
| BRGRFR | Schriftfuß für Ausdruck Grundrezept (Grafik) |
| BRLIFRM | Schriftfuß für Ausdruck Grundrezept (Listen) |
| KURVFRM | Schriftfuß für Ausdruck Kurveneingabe |
| MAINTFRM | Schriftfuß für Ausdruck Wartungsdaten |
| MELDFRM1 | Schriftfuß für Ausdruck Meldearchiv |
| PARAMFRM | Schriftfuß für Ausdruck Parametrierung |
| PTXTFRM | Schriftfuß für Ausdruck Textparametrierung |
| RECMAFRM | Schriftfuß für Ausdruck Stammrezept |
| RECOVFRM | Schriftfuß für Ausdruck Rezeptübersicht |
| REZ_LFRM | Schriftfuß für Ausdruck Rezept |
| SRPROTFR | Schriftfuß für Ausdruck Ablaufprotokoll |
| WOPFRM | Schriftfuß für Ausdruck Wochenprogramm |

### Liste aller Parametersätze

| PCU | IOS | Baustein |
| --- | --- | --- |
| ANA | ANA | Analogfestwerte |
| ANAU | ANAU | Analogausgabe |
| ANAU_PW | ANAU_PW | Wert für Analogausgabebaugruppe |
| ASTA | ASTA | Ablaufkettenstartbaustein |
| CAS | CAS | Chargenauftragsstart |
| DFM | DFM | Digitale Funktionsmodule |
| DREIP | DREIP | Dreipunkt-Regler |
| ESG | ESG | Einzelsteuerglied |
| ESG_EA | ESG_EA | Ein-/Ausschaltverzögerung ESG |
| FIFO | FIFO | PCU-Systemdaten allgemein |
|  | GOP | Grundoperationstexte |
|  | GOP.INI | Grundoperation |
| GRUP_TA | GRUP_TA | Gruppenweise TA-Zuordnung |
| INKU | INKU | Inkrementumsetzer |
|  | KETTBLD | Teilanlagen bezogene Prozeßbilder |
|  | KPOS | Teilanlagen-Position |
| KURVSW | KURVSW | Kurvensollwerte |
| MAINT_ESG | MAINT_ESG | Wartungsdaten ESG |
| MAINT_USR | MAINT_USR | Wartungsdaten Anwender |
| MEKO | MEKO | Meßwertkontrolle |
| MELD | MELD | Meldebaustein |
|  | MELDKOM |  |
|  | MELDGEH |  |
| MESS | MESS | Meßwerterfassung |
| MESS_PW | MESS_PW | Neu-/Altwert von Eingabebaugruppe |
| MULT | MULT | Multifunktionsbaustein |
| PARACP | PARACP | Parameter für die IOS Kopplungen |
| PCU_ALG | PCU_ALG | PCU-Systemdaten allgemein |
| PID | PID | PID-Regler |
| POLY | POLY | Polygonanpassung |
| QuerJobs | QuerJobs | Querkoppelaufträge |
| QuerJobsErs | QuerJobsErs | Parameter für Ersatzaufträge |
| QuerPCUs | QuerPCUs | Querkoppelaufträge zu Partner PCU |
| QuerSteu | QuerSteu | Querkoppelsteuerdaten |
|  | RHYTH | Chargenrhythmus |
|  | RTYP | Rezepttypen |
| SE_TIMER | SE_TIMER | Einschaltverzögerung |
| SENDPU | SENDPU | Sendepuffer |
|  | SORT | Sortenname |
| SPERREN | SPERREN | PCU-Meldungen sperren |
|  | SW.INI | Sollwertdefinition |
| TeilAnl | TeilAnl | Teilanlagen |
|  | SYSTEXTE | Systemmeldungstexte |
| WELIn | WELIn | Wegelisten |
| ZyklMESS |  | Messung der Zykluszeit |

## ANA - Analogfestwerte

Der Baustein stellt bis zu 255 parametrierbare Analogfestwerte als Quelle für andere Bausteine zur Verfügung.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| ANA PCU |  | DB 234 |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | ANA_ | I16 P S | 0 | Analogfestwert |

Es können neben Analogwerten auch andere Zahlenwerte im Bereich von -32767 bis +32767 eingetragen werden.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| ANA IOS |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | ANA xxx |  | Bausteinname |

## ANAU - Analogausgabe

Der Baustein ermöglicht die Ausgabe von bis zu 192 Sollwerten (PCU 155U) über die Analogausgabebaugruppe 6ES5470-4UA12 (± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA).

Der Sollwert wird als physikalische Größe von anderen Bausteinen (PID-Regler, Teilanlage usw.) per Verschaltung vorgegeben.

Der Sollwert wird unter Berücksichtigung von Live Zero/Dead Zero innerhalb der vorgegebenen Skalierung (XANF, XEND) linear in elektrische Einheiten umgewandelt.

Zur Vermeidung von Sprüngen kann die maximale Sollwertänderung pro Sekunde über einen Rampenwert (RAMP) vorgegeben werden.

Für den Programmstart ohne Analogperipherie kann je Sollwert durch ein Sperrbit (SPER) die Ausgabe des Wertes unterdrückt werden. Zur Simulation (SIMU) kann für jeden Sollwert per Bedienung ein Wert (Y) vorgegeben werden. Die Verschaltung ist dann unwirksam.

Parametrierung:	Parametrierung ANAU PCU

Textparametrierung ANAU IOS

Prozeßschnittstelle:	DB107 ANAU-Ausgang

Anwenderschnittstelle:	PW 128 - PW 254 (ANAU 1 - 64)
			und QW 0 - QW 126 (ANAU 65 - 192)

Bedeutung:	Parameter SIMU und SPER

Parametersätze zu Baustein ANAU

Parametrierung PCU

| ANAU PCU |  | DB 231 |  | Sätze: max. 192 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | SOLL | QUEL P S |  | Quelle des Sollwertes |
| 2 | XANF | I16 P S | 0 | Sollwert-Anfang |
| 3 | XEND | I16 P S | 1000 | Sollwert-Ende |
| 4 | RAMP | I8 P S | 0 | max. Änderung des Y je Sek. Eintrag 1 entspricht 4 Einheiten für Y bei Auflösung 1024 |
| 5 | SIMU | B1 P S | 0 | Simulation: 0/1 = Nein/Ja |
| 6 | SPER | B1 P S | 0 | Ausgabesperre: 0/1 = Nein/Ja |
| 7 | Y | I16 P S | 0 | "elektr." Ausgabewert (0 ... 1024) (0 ... 255 nur bei K-Peripherie) |
| 8 | LIVE | B1 P S | 0 | Live-Zero: 0/1 = Nein/Ja |
| 9 | TYP | B1 P S | 1 | Baugruppentyp 0/1 = 476/470 |

Zusammenhänge:

Textparametrierung IOS

| ANAU IOS |  |  |  | Sätze: max. 192 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | ANAU xxx |  | Bausteinname |

Bedeutung der Parameter SIMU und SPER zu Baustein ANAU

| SIMU | SPER | funktionelle Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Ausgabe an die Peripherie. Angleichung des Wertes Y an den Wert SOLL (Normalbetrieb). |
| 1 | 0 | Ausgabe an die Peripherie. Keine Angleichung des Wertes Y an den Wert SOLL. |
| 0 | 1 | Keine Ausgaben an die Peripherie. Die Angleichung des Wertes Y an den Wert SOLL erfolgt weiterhin. |
| 1 | 1 | Keine Ausgabe an die Peripherie. Keine Angleichung des Wertes Y an den Wert SOLL. |

ANAU_PW

Im Datenbaustein DB107 werden der elektrische Ausgangswert für die Analogausgabebaugruppe hinterlegt.

Prozeßschnittstelle: ANAU-Ausgangswert Baustein ANAU

| ANAU-Ausgangswert Baustein |  |
| --- | --- |
| DW0 |  |
| DW1 |  |
| DW2 | DS-Länge |
| DW3 | max. Anzahl ANAU |
| DW4 | akt. Anzahl ANAU |
| DW5 | Anfangsadresse P-Bereich |
| DW6 | Anfangsadresse Q-Bereich |
| DW7 |  |
| DW8 |  |
| DW9 |  |
| DW10 | ANAU-1 |
| DW11 | ANAU-2 |
| ....... |  |

Daten in PCU (über Parametrierung PCU)

| ANAU_PW PCU |  | DB 107 |  | Sätze: max. 192 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Wert | Hexa P S | 0 | Wert für Ausgabebaugruppe |

Textparametrierung IOS

| ANAU_PW IOS |  |  |  | Sätze: max. 192 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | ANAU_PW | Bausteinname |  |

## ASTA - Ablauf-Teilanlagen-Startbaustein

Der Baustein ermöglicht den Start von Teilanlagen unter gleichzeitiger Vorgabe des Rezepttyps, der Rezeptnummer, der Auftragsnummer und der Chargennummer. Die Auftragsnummer dient nur zur Protokollierung.

Teilanlagen können durch das Wochenprogramm, andere Teilanlagen oder beliebige Anwenderprogramme gestartet werden. Ebenso ist es möglich eine Teilanlage über die Kopplung aus einer Partner-PCU heraus zu starten. Hierbei muß nur in der Quell-PCU ein ASTA parametriert werden nicht aber in der Ziel-PCU, der Start der Teilanlage erfolgt dann über ein Kopplungsbit.

Für jeden Start wird einer von 96 möglichen ASTA-Bausteinen benötigt, in dem die entsprechenden Quell- und Zielangaben vorgegeben werden können.

Beim Teilanlagen-Start wird im Datensatz Teilanlage der Ziel-Teilanlage folgenderweise verfahren:

- - Das ATS-Bit, z.B. DB 225, DW 5.1 (Teilanlage 1) wird gesetzt,

- - in die Zelle SNEU, z.B. DB 225, DW 7 (Teilanlage 1) wird eine Eins eingetragen,

- - Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftragsnummer und Chargennummer werden entsprechend der Parametrierung im Datensatz eingetragen.

Jedem ASTA-Parametersatz ist ein Anstoßmerker (S 672.0 - S 683.7) zugeordnet, der durch die Anwenderprogramme gesetzt oder gelöscht wird. Die Ansteuerung (setzen / löschen) der Anstoßmerker erfolgt durch den Anwender im jeweiligen FX TeilAnl oder in den Grundoperationen.

Der Baustein ASTA überprüft die Startbedingungen der Ziel-Teilanlage. Ist eine der Startbedingungen "Ziel-Teilanlage freigegeben", "Nicht gestartet", "Kein Handbetrieb", "Dauerbedingungen vorhanden", "WOP-Freigabe bei 
Typ 3" nicht vorhanden, so wird die Meldung "Störung Start" abgesetzt.

Bei erfüllten Startbedingungen wird die Ziel-Teilanlage mit Schritt 1 gestartet.

Empfehlung: Um eine sinnvolle Ablaufprotokollierung und Archivierung zu erzielen, sollten die Chargennummern aller Teilanlagen bei jedem Teilanlagen-Start inkrementiert werden. Chargennummern können je Sortenblock von 1 ... 32767 vergeben werden.

Parametersatz:		Parametrierung PCU, Textparametrierung IOS

Prozeßschnittstelle:	DB114: Anstoßbit

Anwenderschnittst.:	Belegung Merkerbits

Bedeutung:	Parameter TYP

Parametersätze zu Baustein ASTA

Parametrierung PCU

| ASTA PCU |  | DB 242 |  | Sätze: max. 96 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TAzuo | I8 P S | 0 | zugeordnete Teilanlage |
| 2 | Typ | I8 P S | 0 | ASTA-Typ |
| 3 | Quel | I8 P S | 0 | Quellteilanlage oder Sortennummer |
| 4 | Ziel | I8 P S | 0 | Nummer der Zielteilanlage |
| 5 | Empf | I8 P S | 0 | Ziel-PCU-Nummer |
| 6 | Jahr | I8 P S | 0 | Jahr für RTyp, AuftrNr, Charge |
| 7 | RTyp | I16 P S | 0 | Rezepttyp |
| 8 | RezNr | I16 P S | 0 | Rezeptnummer (Sortennummer) |
| 8 | AuftrNr | I16 P S | 0 | Auftragsnummer |
| 10 | ChargeNr | I16 P S | 0 | Chargennummer |
| 11 | Zust | B1 S | 0 | Zustandsbit |

Textparametrierung IOS

| ASTA IOS |  |  |  | Sätze: max. 96 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS |  | ASTA xxx | Bausteinname |

Prozeßschnittstelle:	DB 114: Anstoßbit

DB114	Teilanlage Dauerbedingung

| DB114 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW0 |  |  |
| DW1 | 1 | Anzahl Worte |
| DW2 | ASTA 16 ... 1 |  |
| DW3 | ASTA 32 ... 17 |  |
| DW4 | ASTA 48 ... 33 |  |
| DW5 | ASTA 64 ... 49 |  |
| DW6 | ASTA 80 ... 65 |  |
| DW7 | ASTA 96 ... 81 |  |

Anwenderschnittstelle zu Baustein ASTA

| Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 672.0 | 25 | S 675.0 | 49 | S 678.0 | 73 | S 681.0 |
| 2 | S 672.1 | 26 | S 675.1 | 50 | S 678.1 | 74 | S 681.1 |
| 3 | S 672.2 | 27 | S 675.2 | 51 | S 678.2 | 75 | S 681.2 |
| 4 | S 672.3 | 28 | S 675.3 | 52 | S 678.3 | 76 | S 681.3 |
| 5 | S 672.4 | 29 | S 675.4 | 53 | S 678.4 | 77 | S 681.4 |
| 6 | S 672.5 | 30 | S 675.5 | 54 | S 678.5 | 78 | S 681.5 |
| 7 | S 672.6 | 31 | S 675.6 | 55 | S 678.6 | 79 | S 681.6 |
| 8 | S 672.7 | 32 | S 675.7 | 56 | S 678.7 | 80 | S 681.7 |
| 9 | S 673.0 | 33 | S 676.0 | 57 | S 679.0 | 81 | S 682.0 |
| 10 | S 673.1 | 34 | S 676.1 | 58 | S 679.1 | 82 | S 682.1 |
| 11 | S 673.2 | 35 | S 676.2 | 59 | S 679.2 | 83 | S 682.2 |
| 12 | S 673.3 | 36 | S 676.3 | 60 | S 679.3 | 84 | S 682.3 |
| 13 | S 673.4 | 37 | S 676.4 | 61 | S 679.4 | 85 | S 682.4 |
| 14 | S 673.5 | 38 | S 676.5 | 62 | S 679.5 | 86 | S 682.5 |
| 15 | S 673.6 | 39 | S 676.6 | 63 | S 679.6 | 87 | S 682.6 |
| 16 | S 673.7 | 40 | S 676.7 | 64 | S 679.7 | 88 | S 682.7 |
| 17 | S 674.0 | 41 | S 677.0 | 65 | S 680.0 | 89 | S 683.0 |
| 18 | S 674.1 | 42 | S 677.1 | 66 | S 680.1 | 90 | S 683.1 |
| 19 | S 674.2 | 43 | S 677.2 | 67 | S 680.2 | 91 | S 683.2 |
| 20 | S 674.3 | 44 | S 677.3 | 68 | S 680.3 | 92 | S 683.3 |
| 21 | S 674.4 | 45 | S 677.4 | 69 | S 680.4 | 93 | S 683.4 |
| 22 | S 674.5 | 46 | S 677.5 | 70 | S 680.5 | 94 | S 683.5 |
| 23 | S 674.6 | 47 | S 677.6 | 71 | S 680.6 | 95 | S 683.6 |
| 24 | S 674.7 | 48 | S 677.7 | 72 | S 680.7 | 96 | S 683.7 |

Bedeutung des Parameters TYP bei Baustein ASTA

| TYP | Funktion | QUEL | ZIEL | sonstiges |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Element ist nicht belegt | - | - |  |
| 1 | Start durch eine Teilanlage | Teilanlage | Teilanlage | Jahr, Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftrags-nummer und Chargennummer von der Quell-Teilanlage |
| 2 | Start einer CIP-Teilanlage | - | Teilanlage | Jahr, Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftrags-nummer und Chargennummer werden aus dem ASTA-Datensatz entnommen |
| 3 | Start durch WOP | - | Teilanlage | Jahr, Rezeptnummer und Chargennummer werden aus dem Wochenprogramm entnommen Rezepttyp wird aus dem ASTA-Datensatz entnommen Auftragsnummer entspricht der Chargennummer |
| 4 | Start einer CIP-Teilanlage | - | Teilanlage | Jahr, Rezepttyp und Rezeptnummer werden aus dem ASTA-Datensatz entnommen Auftrags- und Chargennummer werden in der Ziel-Teilanlage nicht verändert |
| 9 | Start einer Teilanlage in einer anderen PCU | Teilanlage | Teilanlage | wie Typ-1, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |
| 10 | Start einer CIP-Teilanlage in einer anderen PCU | - | Teilanlage | wie Typ-2, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |
| 11 | Start durch WOP in einer anderen PCU | - | Teilanlage | wie Typ-3, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |
| 12 | Start einer CIP-Teilanlage in einer anderen PCU | - | Teilanlage | wie Typ-4, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |

## CAS - Chargenauftragstart in der PCU

Vom Auftrags- und Rezeptsystem der IOS oder vom CIS werden die Aufträge für die einzelnen Teilanlagen in das CAS geschrieben. Pro Teilanlage steht ein CAS zur Verfügung.

Die Zuordnung vom CAS zu der Teilanlage ist 1 zu 1, d.h. der CAS 29 ist für die 29.Teilanlage.

Parametersätze zu Baustein CAS

Parametrierung PCU

| CAS PCU |  | DB 218 |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Jahr | I8 P S | 0 | Jahr für RTyp, Auftr.Nr., Charge |
| 2 | RTyp | I8 P S | 0 | Rezepttyp |
| 3 | RezNr | I16 P S | 0 | Rezeptnummer |
| 4 | AuftrNr | I16 P S | 0 | Auftragsnummer |
| 5 | ChargeNr | I16 P S | 0 | Chargennummer |
| 6 | TANr | I16 P S | 0 | Teilanlagennummer |
| 7 | ModSt | I16 P S | 0 | Startmodus |
| 8 | Zeit_hi | I16 P S | 0 | Startzeit seit 1.1.70 |
| 9 | Zeit_lo | I16 P S | 0 | Startzeit seit 1.1.70 |
| 10 | Nachr | I8 P S | 0 | Nachricht CAS-Zustand |
| 11 | AnwendSt | B1 P S | 0 | Start durch Anwender |
| 12 | StSper | B1 P S | 0 | Startsperre durch Anwender |
| 13 | CADiO | B1 S | 0 | Chargendaten in Ordnung |
| 14 | CADniO | B1 S | 0 | Chargendaten fehlerhaft |
| 15 | WartHa | B1 P S | 0 | Warten Hand vom Anwender |
| 16 | CASLoe | B1 P S | 0 | CAS Eintrag löschen vom Anwender |
| 17 | StaImp | B1 P S | 0 | Startimpuls |
| 18 | CADAnf | B1 P S | 0 | Chargendaten anfordern durch Anwender |

Textparametrierung IOS

| TEILANL IOS |  |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS |  | Teilanl xxx | Bausteinname |

Datenstruktur für DB218 Chargenauftragsstart in der PCU:

| Datenstruktur DB218 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW 0 | Bit0=Generalabfrage |  |
| DW 1 | 11 DW pro Datensatz | Anzahl der Datensätze |
| DW 2 | Jahr für RTyp, AuftrNr, Charge (*) | Rezepttyp (*) |
| DW 3 | Rezeptnummer (*) |  |
| DW 4 | Auftragsnummer (*) |  |
| DW 5 | Chargennummer (*) |  |
| DW 6 | Teilanlagennummer (*) |  |
| DW 7 | Startmodus (*) |  |
| DW 8 DW 9 | Zeitzelle für Zeitaufträge (*) Absolute Zeit seit 1.1.1970 |  |
| DW 10 | Steuerbits (*) |  |
| DW 11 | Hilfszelle |  |
| DW 12 | Hilfszelle |  |
| ab DW13 | Daten für Datensatz 2 |  |

(*) diese Worte werden von IOS gesetzt mit Steuerbit 10.12 = 1 und alle anderen Steuerbits = 0.

Die maximale Anzahl der Datensätze beträgt 64.

Steuerbits:

| Bit | Bezeichnung | Setzen | Löschen |
| --- | --- | --- | --- |
| .0 | Startbedingung erreicht | System | System |
| .1 | Start (bei Startmodus=4) | Anwender | System |
| .2 | Freigabe TA | System | System |
| .3 | Sperre Teilanlagenstart | Anwender | Anwender |
| .4 | Daten OK | System | System/Anwender |
| .5 | Daten nicht OK | System | System/Anwender |
| .6 | Warten Hand | Anwender | System/Anwender |
| .7 | Löschen Chargenauftrag | Anwender | System |
| .8 | Startimpuls Startbedingung erreicht | System | System |
| .9 | Flankenbit Start | System | System |
| .10 | Chargendaten anfordern durch Anwender | Anwender | Anwender |
| .11 | Anwenderfehlerbit | Anwender | Anwender |
| .12 | Start von Auftragssteuerung | System | System |
| .13 |  | System | System |
| .14 | Statusabfrage läuft | System | System |
| .15 | 0 für Erstbearbeitung, sonst 1 | System | System |

Startmodus:

| Modus | Beschreibung |
| --- | --- |
| 0 | Auftragsdatensatz frei |
| 1 | Start sofort ausführen, falls TA nicht frei, erfolgt Fehlermeldung an IOS |
| 2 | Start sobald als möglich, falls TA nicht frei, erfolgt keine Fehlermeldung |
| 3 | Zeitauftrag, falls TA (nach abgelaufener Zeit) nicht frei, erfolgt Fehlermeldung |
| 4 | Ereignisabhängig durch Anwenderprogamm starten; falls TA nicht frei, erfolgt Fehlermeldung |

Die Datensatzbearbeitung erfolgt durch FB205.
Während der Bearbeitung des FB 205 ist der Datensatz im MW 200, ..., 
MW 222 geladen. Der FB 205 ruft den Anwender-FX 205 auf. Die Steuerbits stehen also in MW216 zur Verfügung und können abgefragt werden.

Ist in der PCU ein neuer CAS-Datensatz angekommen und die Teilanlage startbereit, so kann der Anwender zusätzliche Auftragsparameter anfordern.

Dazu wird im Startmodus 1-3 der Sperrmerker M217.3 gesetzt, mit dem der Start der Teilanlage blockiert wird. Nachdem die Auftragsparameter eingetroffen und in Ordnung sind, wird die Sperre aufgehoben und die Teilanlage gestartet.

Das Anfordern zusätzlicher Auftragsparameter kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

- Pseudo-TA
Es wird eine freie Teilanlage als Pseudo-TA zum Anfordern von zusätzlichen Parametern verwendet.
Diese Teilanlage wird gestartet, das Rezept wird angefordert. Pro Grundoperation werden 13 Sollwerte übertragen. Somit kann durch die Anzahl der Grundoperationen die benötigte Anzahl der zusätzlichen Auftragsparametern übertragen werden.

- Telegrammtyp 14
Es werden die zusätzlichen Auftragsparameter durch Verwendung des Telegrammtyps 14 (freie Protokolle anfordern) aus der IOS in die PCU geladen. 
Damit können beliebige Daten aus einem dbf-File in der IOS in einen Datenbaustein in der PCU übertragen werden.
(-> siehe dazu auch Kopplung Telegrammtyp 14)

Wird die Sperre nicht aufgehoben, sendet die PCU ein Telegramm "Start verzögert sich" an die IOS.

Soll keine Teilanlage gestartet werden, kann alternativ der CAS-Eintrag gelöscht werden (M217.7). Es wird eine Löschanforderung an die IOS gesendet.

Im Startmodus 4 wird die Teilanlage bei positiver Flanke des Startmerkers M217.1 gestartet.

Wurde die Teilanlage gestartet, wird ein Telegramm mit Startmodus 0 an die IOS gesendet. Damit ist der CAS-Eintrag wieder frei.

Beim Start werden Auftrag -,  Chargennummer, Rezepttyp und Rezeptnummer aus dem  Auftragsdatensatz in die zu startende Teilanlage kopiert.

## DFM - Digitale Funktionsmodule

### Übersicht DFM

Zur Steuerung des Prozeßablaufs ist die Vorgabe digitaler Sollwerte erforderlich. Hierzu stehen für die Teilanlage je Ablaufschritt maximal 13 Digitale Funktions-Module (DFM) plus der Laufzeitüberwachung TUET zur Verfügung. Diesen DFMs können unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden.

Die Funktionsart der einzelnen Module wird parametriert, wobei die gleiche Funktionsart auch  mehreren Modulen zugeordnet bzw. in mehreren Teilanlagen verwendet werden kann.

Es ist auch möglich eine Funktionsart mehrfach in einer Grundoperation zu verwenden.

Die Anzahl und Funktionsarten der DFM werden für jede Grundoperation einzeln festgelegt (siehe auch Parametrierung Grundoperation).

| Die DFMs sind in vier Gruppen eingeteilt: |  |
| --- | --- |
| DFM0 | für 255 Zähler |
| DFM1 | für 255 Dekoder, Zeit-, Sollwert- und Grenzwertstufen |
| DFM2 | für 255 Dekoder, Zeit-, Sollwert- und Grenzwertstufen |
| DFM3 | 255 Reserve DFMs für Anwender |

Mögliche Funktionsarten der digitalen Funktionsmodule:

- Vorwärtszähler nicht summierend

- Vorwärtszähler  summierend

- Rückwärtszähler nicht summierend

- Rückwärtszähler summierend

- Zeitstufe vorwärts

- Zeitstufe vorwärts summierend

- Zeitstufe rückwärts

- Grenzwertstufe

- Digitale Sollwertstufe

- Maske 32 aus 32

- Dekoder 1 aus 64

- Rangierer

Die Ergebnisse (z.B. Zeit abgelaufen, Zählwert erreicht, Grenzwert überschritten) stehen als Binärsignale (DFM-Merker) in den Grundoperationen zur Verknüpfung. Sie können z.B. als Weiterschaltbedingung verwendet werden.

Die Sollwerte der Funktionsmodule werden für jeden Schritt in den Rezeptlisten im Anschluß an die Nummer der Grundoperation abgespeichert und bei der Bearbeitung des Schrittes von der Teilanlagen-Steuerung in die Funktionsmodule geladen.

Für die Eingabe der Sollwerte sind nur 16-Bit Zahlen im Bereich von -32767 ... + 32767 möglich. Über die Rezeptliste können 32-Bit Zahlen vorgegeben werden.

Für alle Funktionsarten gilt grundsätzlich:

Ist in der Rezeptliste der Sollwert "NICHTS" (Blank) eingetragen,  so wird der Sollwert des Funktionsmoduls bei Grundoperation Start nicht überschrieben. Der in vorhergehenden Schritten vorgegebene Sollwert bleibt erhalten.

Die Steuerungsprogramme für Binärsignale der Funktionsmodule (Zeit-Freigabe, Zähltakt, Sollwertsperre) werden im jeweiligen Teilanlagen-Funktionsbaustein eingegeben.

Bei Abarbeitung der Teilanlagen wird, wenn kein Protokolleintrag Sperren PSPR programmiert worden ist, automatisch ein Ablaufprotokoll mitgeschrieben (z.B. Chargenprotokoll), in dem die Grundoperation, die Startzeit der Grundoperation und die Soll- und Istwerte von allen Funktionsmodulen eingetragen werden.

Die Startzeit der Grundoperation (Datum HH.MM) steht dabei jeweils in der ersten Spalte des Ablaufprotokolls, während ab Spalte 2 die Werte der digitalen Funktionsmodule stehen.

Der Ausdruck des Ablaufprotokolls kann automatisch nach der Bearbeitung der letzten Grundoperation des letzten Teilprozesses erfolgen. Er kann auch vom Bediener veranlaßt werden.

Um eine sinnvolle Ablaufprotokollierung und Archivierung zu erzielen, sollten die Chargennummern aller Teilanlagen bei jedem Teilanlagen-Start inkrementiert werden. Chargennummern können je Sortenblock von 1 ... 32767 vergeben werden.

### DFM-Parametrierung

#### DFM0 - Zähler

Je PCU können 255 Zähler parametriert werden. Die Festlegung welcher Zähler wann verwendet werden soll wird in der Parametrierung der Grundoperation angegeben.

Es können nur die DFMs Nr.-1 ... 204 auf weitere technologische Bausteine (ANAU, PID, MULT, usw.) verschaltet werden.

Parametrierung PCU

| DFM0 PCU |  |  | DB 236 |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | SOLL | I16 P S |  | 0 | Sollwert Low-Wort |  |
| 2 | IST | I16 P S |  | 0 | Istwert Low-Wort |  |
| 3 | Grenze | I16 P S |  | 0 | Schaltgrenze Low-Wort |  |
| 4 | Richtung | B1 P S |  | 0 | 0 = Vorwärtszähler, 1 = Rückwärtszähler |  |
| 5 | Summation | B1 P S |  | 0 | 0 = nicht summierend, 1 = summierend |  |
| 6 | Art | B1 P S |  | 0 | 0 = PSK ist Inkrement, 1= PSK ist Untersetzung |  |
| 7 | PSK | I16 P S |  | 0 | Inkrement / Untersetzung |  |

Textparametrierung IOS

| DFM0 IOS |  |  |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS |  | DFM0 xxx | Bausteinname |  |

Zähler allgemein:

Zur Erfassung von Zählimpulsen ist es notwendig die Zählereingänge auf Merker zu rangieren. Pro Zähler ist ein Merker (S 984.0 ... S 1015.6) hierfür vorgegeben. Die Rangierung erfolgt je nach Zählfrequenz im Programm der Teilanlage oder für schnelle Impulsfolgen im Anwenderprogramm FX224.

Die maximale Zählfrequenz beträgt 2,5 Hz. Es besteht allerdings die Möglichkeit, um eine höhere Abtastrate von Impulseingängen zu erzielen, die Zählfunktion im 100 ms-Takt bearbeiten zu lassen. Damit ist dann eine maximale Zählfrequenz von 1,25 Hz möglich. Allerdings wird dadurch die Zykluszeit des Automatisierungsgerätes verlängert.

| Modus | Beschreibung |
| --- | --- |
| DB 236 D 0.1 = 0 | Lieferzustand: 200 ms Bearbeitung |
| DB 236 D 0.1 = 1 | 100 ms Bearbeitung |

Zur Aktualisierung der Zählerstände und zum Bilden der DFM-Ergebnismerker ist es notwendig in der Teilanlage oder in der Grundoperation den FB 236 mit der Zählernummer (1 ... 255) als Parameter aufzurufen.

Im Parameter Richtung wird angegeben, ob es sich um einen Vorwärts- oder Rückwärtszähler handelt.

Wird für den Parameter Art = "0" vorgegeben, so wird bei jedem Impuls der Zähler um den Wert von Parameter PSK erhöht bzw. vermindert.

Wird für den Parameter Art = "1" vorgegeben, so wird der Zähler nach jedem x-ten Impuls (x = Wert in PSK) um eins erhöht bzw. vermindert.

Wird bei einem Zähler nach Erreichen des Sollwertes (Vorwärtszähler) bzw. der Schaltgrenze (Rückwärtszähler) der DFM-Ergebnismerker nicht gesetzt, so kann dies an einem nicht definierten Wert in dem Sollwert (SOLL_H) bzw. der Schaltgrenze (Grenze_H) liegen. Diese Parameter haben den Typ verstecktes Attribut und müssen mit Null überschrieben werden.

Vorwärtszähler

Bei Bearbeiten des Zählers und gleichzeitigem Grundoperation-Start wird die parametrierte Schaltgrenze in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Überschreiten des in der Rezeptliste vorgegebenen Sollwertes wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Beispiel:

Vorwärtszähler für Wasserzufluß: Bei jedem Impuls soll der Zähler um 1 hl erhöht werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 2. Der Zähler soll als DFM-Nr. 5 parametriert werden.

Parametrierung

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert Low-Wort |
| IST | 0 | Istwert Low-Wort |
| Grenze | 0 | Schaltgrenze Low-Wort |
| Richtung | 0 | 0 = Vorwärtszähler, |
| Summation | 0 | 0 = nicht summierend, |
| Art | 0 | 0 = PSK ist Inkrement |
| PSK | 1 | Inkrement |

Rangierung des Zähleingangs im FX 2:

|  | U | E 3.1 | Impuls Zähleingang IDM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | E 65.2 | ESG-11 RE |
|  | = | S 984.4 | Zähleingang DFM0 Nr. 5 |

Aufruf DFM-Baustein im FX 2:

|  | U | M 5.3 | Freigabemerker |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | FB 236 | Bearbeitung Gruppe DFM0 |
| NAME | DFM0 |  |  |
| DFM? |  | KF 5 | DFM-Nummer = 5 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 5: | SW, hl, 0, 0, 250; |

Vorwärtszähler summierend (über mehrere Schritte)

Beim Start der Teilanlage wird die parametrierte Schaltgrenze in die Istwertzelle geladen. Im Gegensatz zum nichtsummierenden Vorwärtszähler wird der Istwert nicht in jedem Schritt durch die in der PCU parametrierte Schaltgrenze überschrieben. Bei Erreichen oder Überschreiten des in der Rezeptliste vorgegebenen Sollwertes wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Beispiel:

Vorwärtszähler summierend für Feststoffentnahme. Bei jedem Impuls soll der Zähler um 50 kg erhöht werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 1. Der Zähler soll als DFM-Nr. 6 parametriert werden.

Parametrierung

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert Low-Wort |
| IST | 0 | Istwert Low-Wort |
| Grenze | 0 | Schaltgrenze Low-Wort |
| Richtung | 0 | 0 = Vorwärtszähler, |
| Summation | 1 | 1 = summierend, |
| Art | 0 | 0 = PSK ist Inkrement |
| PSK | 50 | Inkrement |

Rangierung des Zähleingangs im FX 1:

|  | U | E 2.5 | Impuls Zähleingang IDM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | = | S 984.5 | Zähleingang DFM0 Nr. 6 |

Aufruf DFM-Baustein im FX 1:

|  | U | S 656.0 | Teilanlage-1 läuft |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | FB 236 | Bearbeitung Gruppe DFM0 |
| Name | DFM0 |  |  |
| DFM? |  | KF 6 | DFM-Nummer = 6 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 6: | SW, kg, 0,0,15000; |

Rückwärtszähler

Bei Bearbeiten des Zählers und gleichzeitigem Grundoperation-Start wird der Sollwert in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Unterschreiten der parametrierten Schaltgrenze wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Beispiel:

Rückwärtszähler für Feststoffdosierung. Bei jedem fünften Impuls soll der Zählwert um 1 m3 verringert werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 4. Der Zähler soll als DFM-Nr. 7 parametriert werden.

Parametrierung

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert Low-Wort |
| IST | 0 | Istwert Low-Wort |
| Grenze | 0 | Schaltgrenze Low-Wort |
| Richtung | 1 | 1 = Rückwärtszähler, |
| Summation | 0 | 0 = nicht summierend, |
| Art | 1 | 1 = PSK ist Untersetzung |
| PSK | 5 | Untersetzung |

Rangierung des Zähleingangs im FX 4:

|  | U | E 13.7 | Impuls Zähleingang IDM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | = | S 984.6 | Zähleingang DFM0 Nr.7 |

Aufruf DFM-Baustein im FX 4:

|  | SPA | FB 236 | Bearbeitung Gruppe DFM0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | DFM0 |  |  |
| DFM? |  | KF 7 | DFM-Nummer = 7 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 7: | SW, m3, 0, 0, 20; |

Rückwärtszähler summierend (über mehrere Schritte)

Beim erstmaligen Bearbeiten des Zählers wird der Sollwert in die Istwertzelle geladen. Im Gegensatz zum nichtsummierenden Rückwärtszähler wird der Sollwert nicht in jedem Schritt in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Unterschreiten der parametrierten Schaltgrenze wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Beispiel:

Rückwärtszähler summierend für Flüssigkeitszugabe. Bei jedem Impuls soll der Zähler um 10 Liter verringert werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 8. Der Zähler soll als DFM-Nr. 8 parametriert werden.

Parametrierung

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert Low-Wort |
| IST | 0 | Istwert Low-Wort |
| Grenze_L | 0 | Schaltgrenze Low-Wort |
| Richtung | 1 | 1 = Rückwärtszähler, |
| Summation | 1 | 1 = summierend |
| Art | 0 | 0 = PSK ist Inkrement |
| PSK | 10 | Inkrement |

Rangierung des Zähleingangs im FX 8:

|  | U | E 22.3 | Impuls Zähleingang IDM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | E 67.3 | ESG-26 RE |
|  | = | S 984.7 | Zähleingang DFM0 Nr.8 |

Aufruf DFM-Baustein im FX 8:

|  | SPA | FB 236 | Bearbeitung Gruppe DFM0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | DFM0 |  |  |
| DFM? |  | KF 8 | DFM-Nummer = 8 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 8: | SW, Liter, 0, 0, 300; |

Belegung der Zähler-Eingänge und DFM-Ergebnismerker der Zähler

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zähler-Eingänge | DFM-Ergebnismerker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  | Byteadresse | Byteadresse |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S-Merker | S-Merker |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 984 | 728 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 985 | 729 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 986 | 730 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 987 | 731 |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 988 | 732 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 989 | 733 |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 990 | 734 |
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 991 | 735 |
| Z | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 992 | 736 |
| Ä | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 993 | 737 |
| H | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 994 | 738 |
| L | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 995 | 739 |
| E | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 996 | 740 |
| R | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 997 | 741 |
|  | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 998 | 742 |
| N | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 999 | 743 |
| U | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 1000 | 744 |
| M | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 1001 | 745 |
| M | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 1002 | 746 |
| E | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 1003 | 747 |
| R | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 1004 | 748 |
|  | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 1005 | 749 |
|  | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 1006 | 750 |
|  | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 1007 | 751 |
|  | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 1008 | 752 |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 1009 | 753 |
|  | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 1010 | 754 |
|  | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 1011 | 755 |
|  | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 1012 | 756 |
|  | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 1013 | 757 |
|  | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 1014 | 758 |
|  | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  | 1015 | 759 |

Beispiel:

DFM 0.44		Zähleingang:		S 989.3

DFM-Ergebnismerker	S 733.3

#### DFM1 und DFM2 - Zeiten, Grenzwert-, Sollwertstufen, Dekoder Rangierer

Je PCU können jeweils 255 Digitale Funktionsmodule DFM im DFM1 und DFM2 parametriert werden. Die möglichen Arten der DFMs sind nachfolgend beschrieben.

Die Festlegung, welche DFMs wann verwendet werden, wird in der Parametrierung der Grundoperation angegeben.

Es können nur die DFMs Nr.-1 ... 204 auf weitere technologische Bausteine (ANAU, PID, MULT, usw.) verschaltet werden.

Parametrierung PCU

| DFM1 bzw. DFM2 PCU |  | DB 237 DB 238 |  | Sätze: max. jeweils 255 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SOLL | I16 P S | 0 |  | Sollwert |
| 2 | IST | I16 P S | 0 |  | Istwert |
| 3 | Art | I16 P S | 0 |  | DFM-Art 1-8 (siehe unten) |
| 4 | PSK | I16 P S | 0 |  | Bedeutung entsprechend Art (siehe unten) |
| 5 | Hilf | I16 P S | 0 |  | Hilfszelle |
| 6 | QBit | STEP P S | 0 |  | Art-1-3: Freigabe / Art-5: Sperre / Art-8: 0=DB, 1=DX |
| 7 | QDat | I16 P S | 0 |  | Art-4: Istquelle |

Zum Aktualisieren der DFMs und Bilden der DFM-Ergebnismerker ist es notwendig in der Teilanlage oder in der Grundoperation den FB 237 für DFM1 bzw. FB 238 für DFM2 mit der DFM-Nummer (1 ... 255) als Parameter aufzurufen.

Hinweis:

Für den Parameter QBit dürfen als STEP 5-Abfragebefehl keine S-Merker eingegeben werden.

Um einen STEP 5-Abfragebefehl im Parameter QBit wieder löschen zu können muß das Zeichen "-" eingegeben werden.

Textparametrierung IOS

| DFM1 bzw. DFM2 IOS |  |  |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS |  | DFMx xxx | Bausteinname |  |

Mögliche Funktionsarten für DFM1 und DFM2

| Funktion | ART | QBI | PSK | Hilfszelle | QDat | DFM = 1 bei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeitstufe vorwärts | 1 | Freigabe | Untersetzung | - | - | IST ³ Soll |
| Zeitstufe vorwärts summierend | 2 | Freigabe | Untersetzung | - | - | IST ³ Soll |
| Zeitstufe rückwärts | 3 | Freigabe | Untersetzung | - | - | IST £ 0 |
| Grenzwertstufe | 4 | - | Hysterese | - | Istquelle | IST ³ SOL |
| Sollwertstufe | 5 | Sperre | Ersatzwert | - | - | - |
| Maske 32 aus 32 | 6 | - | rel.Dekoder-Nr. | - | - | Soll £ 0 |
| Dekoder 1 aus 64 | 7 | - | rel.Dekoder-Nr. | - | - | Soll £ 0 |
| Rangierer | 8 | 0=DB / 1=DX | Ziel-DB/DX | Ziel-DW | - | - |

ART = 1:  Zeit vorwärts

Beim Bearbeiten vom DFM als Zeit vorwärts und gleichzeitigem Start der Grundoperation wird der Wert Null in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Überschreiten des in der Rezeptliste vorgegebenen Sollwertes wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Zur Einstellung der Zeitbasis wird in der Steuerkonstanten PSK ein Untersetzungsfaktor, bezogen auf den Zeitgrundtakt 1 Sekunde, angegeben (z.B. PSK = 1 ® Zeitbasis = 1 Sekunde, PSK = 6 ® Zeitbasis = 1/10 Minute), d.h. bei PSK = 6 wird nach 6 Sekunden der Istwert um 1 erhöht.

Das "Ablaufen" der Zeitstufe ist nur bei Abfrageergebnis "1" des im Parameter QBit angegebenen Befehls freigegeben. Bei Abfrageergebnis "0" wird die Zeitstufe "angehalten".

Beispiel:

Der Zählwert einer Zeitstufe vorwärts soll alle 6 Sekunden um 1 erhöht werden und mit einer Dezimalstelle angezeigt werden. Die Zeitstufe wird nur in der Grundoperation 68 benötigt und sie soll als DFM-Nr. 12 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 1 | Art 1 = Zeitstufe vorwärts |
| PSK | 6 | Untersetzung (Teiler in Sekunden) |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | U M 3.1 | Freigabemerker |
| QDat | 0 | - |

Freigabe Zeitstufe im SB 68:

|  | UN | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN | S 761.3 | Ergebnismerker DFM1 Nr. 12 |
|  | = | M 3.1 | Freigabemerker |

Aufruf DFM-Baustein im SB 68:

|  | SPA | FB 237 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | DFM1 |  |  |
| DFM? |  | KF 12 | DFM-Nummer = 12 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 268: | SW, min, 1, 0, 32767: |

ART = 2: Zeit vorwärts summierend (über mehrere Schritte)

Beim erstmaligen Bearbeiten des DFM als Zeit vorwärts summierend wird der Wert Null in die Istwertzelle geladen. Im Gegensatz zur nichtsummierenden Zeitstufe vorwärts wird der Istwert nicht in jedem Schritt auf den Wert Null zurückgesetzt. Bei Erreichen oder Überschreiten des in der Rezeptliste vorgegebenen Sollwertes wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Zur Einstellung der Zeitbasis wird in der Steuerkonstanten PSK ein Untersetzungsfaktor, bezogen auf den Zeitgrundtakt 1 Sekunde, angegeben (z.B. PSK = 1 ® Zeitbasis = 1 Sekunde, PSK = 6 ® Zeitbasis = 1/10 Minute), d.h. bei PSK = 6 wird nach 6 Sekunden der Istwert um 1 erhöht.

Das "Ablaufen" der Zeitstufe ist nur bei Abfrageergebnis "1" des im Parameter QBit angegebenen Befehls freigegeben. Bei Abfrageergebnis "0" wird die Zeitstufe "angehalten".

Beispiel:

Der Zählwert einer Zeitstufe vorwärts summierend soll pro Minute um 1 erhöht werden und ohne Dezimalstelle angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 3. Die Zeitstufe soll als DFM-Nr. 13 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 2 | Art 2 = Zeitstufe vorwärts summierend |
| PSK | 60 | Untersetzung (Teiler in Sekunden) |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | U M 5.1 | Freigabemerker |
| QDat | 0 | - |

Freigabe Zeitstufe im FX 3:

|  | U | S 656.2 | Teilanlage-3 läuft |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN | S 761.4 | Ergebnismerker DFM1 Nr. 13 |
|  | = | M 5.1 | Freigabemerker |

Aufruf DFM-Baustein im FX 3:

|  | SPA | FB 237 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | DFM1 |  |  |
| DFM? |  | KF 13 | DFM-Nummer = 13 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 269: | SW, min, 0, 0, 32767; |

ART = 3: Zeit rückwärts

Beim Bearbeiten vom DFM als Zeit rückwärts und gleichzeitigem Start der Grundoperation wird der Sollwert aus der Rezeptliste in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Unterschreiten des Wertes Null wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Zur Einstellung der Zeitbasis wird in der Steuerkonstanten PSK ein Untersetzungsfaktor, bezogen auf den Zeitgrundtakt 1 Sekunde, angegeben (z.B. PSK = 1 ® Zeitbasis = 1 Sekunde, PSK = 6 ® Zeitbasis = 1/10 Minute), d.h. bei PSK = 6 wird nach 6 Sekunden der Istwert um 1 erhöht.

Das "Ablaufen" der Zeitstufe ist nur bei Abfrageergebnis "1" des im Parameter QBit angegebenen Befehls freigegeben. Bei Abfrageergebnis "0" wird die Zeitstufe "angehalten".

Beispiel:

Der Zählwert einer Zeitstufe rückwärts soll pro Sekunde um 1 verringert werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 42. Die Zeitstufe soll als DFM-Nr. 35 der Gruppe DFM2 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 3 | Art 3= Zeitstufe rückwärts |
| PSK | 1 | Untersetzung (Teiler in Sekunden) |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | U M 23.4 | Freigabemerker |
| QDat | 0 | - |

Freigabe Zeitstufe im FX 42:

|  | U | S 661.1 | Teilanlage-42 läuft |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN | S 796.2 | Ergebnismerker DFM2 Nr. 35 |
|  | = | M 23.4 | Freigabemerker |

Aufruf DFM-Baustein im FX 42:

|  | SPA | FB 238 | Bearbeitung Gruppe DFM2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | DFM2 |  |  |
| DFM? |  | KF 35 | DFM-Nummer = 35 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 547: | SW, sek, 0, 0, 32767; |

ART = 4: Grenzwertstufe

Bei Grundoperation Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen.

Im Parameter QDat wird die Quelle des Istwertes parametriert 
(z.B. MESS,5 XIST).

In der Steuerkonstanten PSK wird ein Hysteresewert angegeben. Erreicht oder überschreitet der in der Datenquelle angegebene Istwert den Sollwert, wird der DFM-Merker gesetzt.

Beispiel:

Die Temperatur der MBPF (MESS 8) soll in Teilanlage 4 mit einer Dezimalstelle angezeigt werden. Die Grenzwertstufe soll im DFM-Nr. 58 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 4 | Art 4 = Grenzwertstufe |
| PSK | 0 | Hysterese |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | - | - |
| QDat | MESS,8,XIST | Istquelle |

Aufruf DFM-Baustein im FX 4:

|  | SPA | FB 237 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | DFM1 |  |  |
| DFM? |  | KF 58 | DFM-Nummer = 58 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 314: | SW, °C, 1, 0, 1000; |

Funktion:

ART = 5: Digitale Sollwertstufe

Die digitale Sollwertstufe dient zur Vorgabe von Sollwerten (z.B. für Analogausgabe aus der Rezeptliste).

Bei Grundoperation-Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen.

Im Parameter QBit wird der STEP 5 Abfragebefehl für die Ausgabesperre des Sollwertes parametriert.

Bei Abfrageergebnis "1" (Sollwertsperre) wird der parametrierte Ersatzwert PSK in die Istwertzelle geladen.

Bei Abfrageergebnis "0" (Sollwertfreigabe) wird der in der Rezeptliste angegebene Sollwert in die Istwertzelle geladen.

Der DFM-Ergebnismerker ist irrelevant.

Beispiel:

Ein Durchfluß soll als Sollwertstufe vorgegeben werden. Wenn die Pumpe 
(RE = E 72.4) nicht läuft, soll ein Sollwert von 0 hl/h vorgegeben werden. Die Anzeige erfolgt in Teilanlage 15. Die Sollwertstufe soll im DFM-Nr. 31 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 5 | Art 5 = Sollwertstufe |
| PSK | 0 | Ersatzwert |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | UN E 72.4 | Sollwertsperrre |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im FX 15:

|  | U | S 657.6 | Teilanlage-15 läuft |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | FB 237 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| Name | DFM1 |  |  |
| DFM? |  | KF 31 | DFM-Nummer = 31 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 287: | SW, hl/h, 1, 0, 5500; |

ART = 6: Maske 32 aus 32

Die Maske 32 aus 32 unterstützt rezeptgesteuerte Auswahlfunktionen oder Weganschaltungen.

Bei Grundoperation Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen.

Der Sollwert wird in der Istwertzelle abgebildet.

Der Ergebnismerker wird nicht beeinflußt.

Abhängig von der rel. Dekodernummer (0 ... 2) im Parameter PSK wird der Sollwert in die ersten 32 Bits des Merkerbereichs vom angegeben Dekoder transferiert und kann in der Grundoperation ausgewertet werden.

Die zugehörigen Merkerbytes werden von Highbyte nach Lowbyte belegt.

S-Merker-Bereich für die relative Dekoder-Nummern 0 ... 2:

- rel. Dekoder-Nr. = 0:	SY 688 ... 691

- rel. Dekoder-Nr. = 1:	SY 696 ... 699

- rel. Dekoder-Nr. = 2:	SY 704 ... 707

Beispiel:

Für eine Wegeschaltung sollen 16 Bits aus der Maske 32 aus 32 verwendet werden, wobei der Sollwert im Dekoder-Nr. 1 abgebildet werden soll.  Der Aufruf erfolgt nur in der Grundoperation 312. Die Maske 32 aus 32 soll im DFM-Nr. 73 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 6 | Art 6 = Maske 32 aus 32 |
| PSK | 1 | Dekoder-Nr. = 1 |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | - | - |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im PB 58:

|  | UN | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | FB 237 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| Name | DFM1 |  |  |
| DFM? |  | KF 73 | DFM-Nummer = 73 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 329: | 16Bit, Bits, 0, 0, 0; |

Dekoder-1, d.h. SY 696, SY 697, SY 698, SY 699

z.B. Sollwert = 5 		SY 699  =  00000101

ART = 7:  Dekoder 1 aus 64

Der Dekoder unterstützt rezeptgesteuerte Auswahlfunktionen oder Weganschaltungen und Fahrweisen.

Bei Grundoperation-Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen.

Der Sollwert wird in der Istwertzelle abgebildet.

Bei Sollwert £ 0 wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Abhängig von der rel. Dekodernummer (0 ... 2) im Parameter PSK wird durch Vorgabe des Sollwertes 1 ... 64 im angegebenen Dekoder der entsprechende Merker gesetzt und kann in der Grundoperation ausgewertet werden.

Die zugehörigen Merkerbytes werden hierbei von Lowbyte nach Highbyte belegt.

S-Merker-Bereich für die rel. Dekoder-Nummern 0 ... 2:

- rel. Dekoder-Nr. = 0:	SY 688 ... 695

- rel. Dekoder-Nr. = 1:	SY 696 ... 703

- rel. Dekoder-Nr. = 2:	SY 704 ... 711

Beispiel 1:

Für die Siloauswahl (Silo-0 ... 23) soll der Dekoder 1 aus 64 verwendet werden. Abhängig vom Sollwert wird im Dekoder-Nr. = 0 ein Merker gesetzt werden. Der Aufruf erfolgt nur in der Grundoperation 11. Der Dekoder soll im DFM-Nr. 74 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 7 | Art 7 = Dekoder 1 aus 64 |
| PSK | 0 | Dekoder-Nr. = 0 |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | - | - |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im SB 11:

|  | UN | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | FB 237 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| Name | DFM1 |  |  |
| DFM? |  | KF 74 | DFM-Nummer = 74 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 287: | SW, Silo Nr., 0, 0, 23; |

Dekoder-1, d.h. SY 688 ... SY 695,

z.B. Sollwert = 7		S 688.6 = "1"     (SY 688 = 01000000)

Beispiel 2:

Über eine Textliste soll ausgewählt werden können, welche Dampfventile beim Aufheizen geöffnet werden sollen. Abhängig von der ausgewählten Textnummer in der Textliste wird vom Dekoder 1 aus 64 ein Merker im Dekoder-Nr. 2 gesetzt. Der Aufruf erfolgt nur in der Grundoperation 36. Der Dekoder soll im DFM-Nr. 75 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 7 | Art 7 = Dekoder 1 aus 64 |
| PSK | 2 | Dekoder-Nr. = 2 |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | - | - |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im SB 36:

|  | UN | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | FB 237 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| Name | DFM1 |  |  |
| DFM? |  | KF 75 | DFM-Nummer = 75 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 287: | Text, -, 0, 3, DAMPF; |

Textliste '\PCUxxx\TEXTE\DAMPF.TXT':

| Zeile | Inhalt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Zeile 0: |  | Leerzeile |
| Zeile 1: | Dampfventil D101 | Bei Anwahl: SW = 1  S 704.0 = 1 |
| Zeile 2: | Dampfventil D102 | Bei Anwahl: SW = 2  S 704.1 = 1 |
| Zeile 3 | Dampfventil D101+D102 | Bei Anwahl: SW = 3  S 704.2 = 1 |

ART = 8: Rangierer

Beim Bearbeiten des DFM als Rangierer wird abhängig vom Parameter QBit ein Datenbaustein (QBit = 0) oder DX-Baustein (QBit = 1) aufgeschlagen.

Die Nummer des Datenbausteins (DB / DX) ist im Parameter PSK angegeben.

In diesen aufgeschlagenen Datenbaustein wird der Sollwert aus der Rezeptliste als Doppelwort transferiert.

Die Datenwort-Adresse vom Ziel-Datenbaustein ist im Parameter Hilf hinterlegt.

Zusätzlich wird der Parameter Hilf um zwei erhöht und das damit adressierte Doppelwort aus dem Datenbaustein als Istwert in die Istwertzelle geladen.

Der DFM-Ergebnismerker ist irrelevant.

Beispiel:

Für die Übergabe des Sollwertes einer Temperatur in den DX 62, DW 8 wird der Rangierer verwendet. Der Aufruf erfolgt nur in der Grundoperation 25. Der Dekoder soll im DFM-Nr. 126 der Gruppe DFM2 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| IST | 0 | Istwert |
| Art | 8 | Art 8 = Rangierer |
| PSK | 62 | Ziel-DX-Nummer |
| Hilf | 8 | Ziel-DW (Doppelwort) |
| QBit | 1 | 1 = DX-Baustein |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im SB 25:

|  | UN | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | M 54.7 | Flankenmerker |
|  | SPB | FB 238 | Bearbeitung Gruppe DFM2 |
| Name | DFM2 |  |  |
| DFM? |  | KF 126 | DFM-Nummer = 126 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 688: | SW, °C, 1, 200, 1200; |

#### DFM3 - Anwender

Je PCU können jeweils 255 Digitale Funktionsmodule DFM im DFM3 parametriert werden. Die möglichen Arten und Funktionen der DFMs können vom Anwender frei festgelegt werden. Sollen jedoch die gleichen Funktionen wie unter DFM1 bzw. DFM2 möglich sein, so muß der FB 239 entsprechend dem FB 237 bzw. FB 238 programmiert werden. Die Festlegung, welche DFMs wann verwendet werden, wird in der Parametrierung der Grundoperation angegeben. Es können nur die DFMs Nr. 1 ... 204 auf weitere technologische Bausteine (ANAU, PID, MULT, usw.) verschaltet werden.

Parametrierung PCU

| DFM3 PCU |  |  | DB 239 |  | Sätze: max. 255 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info |  | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SOLL | I16 P S |  | 0 |  | Sollwert |
| 2 | IST | I16 P S |  | 0 |  | Istwert |
| 3 | P1 | I16 P S |  | 0 |  | Anwender-Parameter-1 |
| 4 | P2 | I16 P S |  | 0 |  | Anwender-Parameter-2 |
| 5 | P3 | I16 P S |  | 0 |  | Anwender-Parameter-3 |
| 6 | P4 | I16 P S |  | 0 |  | Anwender-Parameter-4 |
| 7 | P5 | I16 P S |  | 0 |  | Anwender-Parameter-5 |

Zum Aktualisieren der DFMs und zum Bilden der DFM-Ergebnismerker ist es notwendig in der Teilanlage oder in der Grundoperation den FB 239 mit der DFM-Nummer (1 ... 255) als Parameter aufzurufen.

Textparametrierung IOS

| DFM3 IOS |  |  |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS |  | DFM3 xxx | Bausteinname |  |

#### Ergebnismerker der DFM-Module DFM1, DFM2 und DFM3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DFM1 |  |  | DFM2 |  | DFM3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  | Ergebnismerker |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byteadresse |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | S-Merker |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 760 | 792 |  | 824 |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 761 | 793 |  | 825 |  |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 762 | 794 |  | 826 |  |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 763 | 795 |  | 827 |  |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  | 764 | 796 |  | 828 |  |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 765 | 797 |  | 829 |  |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |  | 766 | 798 |  | 830 |  |
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  | 767 | 799 |  | 831 |  |
|  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 768 | 800 |  | 832 |  |
| D | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | 769 | 801 |  | 833 |  |
| F | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  |  | 770 | 802 |  | 834 |  |
| M | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |  |  | 771 | 803 |  | 835 |  |
|  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  |  | 772 | 804 |  | 836 |  |
| N | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |  |  | 773 | 805 |  | 837 |  |
| U | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |  | 774 | 806 |  | 838 |  |
| M | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |  |  | 775 | 807 |  | 839 |  |
| M | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |  | 776 | 808 |  | 840 |  |
| E | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |  | 777 | 809 |  | 841 |  |
| R | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |  |  | 778 | 810 |  | 842 |  |
|  | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |  |  | 779 | 811 |  | 843 |  |
|  | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |  |  | 780 | 812 |  | 844 |  |
|  | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |  |  | 781 | 813 |  | 845 |  |
|  | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |  |  | 782 | 814 |  | 846 |  |
|  | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |  |  | 783 | 815 |  | 847 |  |
|  | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |  |  | 784 | 816 |  | 848 |  |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |  |  | 785 | 817 |  | 849 |  |
|  | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |  |  | 786 | 818 |  | 850 |  |
|  | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 |  |  | 787 | 819 |  | 851 |  |
|  | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 |  |  | 788 | 820 |  | 852 |  |
|  | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |  |  | 789 | 821 |  | 853 |  |
|  | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |  |  | 790 | 822 |  | 854 |  |
|  | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |  | 791 | 823 |  | 855 |  |

Beispiel:

DFM 1.44	DFM-Ergebnismerker	S 765.3

DFM 2.85	DFM-Ergebnismerker	S 802.4

## DREIP- Dreipunkt-Regler

Der Baustein enthält die erforderlichen Funktionen für maximal 96 Regler je PCU. Der Regler eignet sich für Festwertregelungen in Temperatur- und Druckregelkreisen.

Aus einem, als Quellparameter vorliegenden Istwert XIST und einem, entweder als Quellparameter vorliegenden externen Sollwert WERT oder einem internen Sollwert W, wird als Regeldifferenz XD gebildet.

Parametersätze:	Parametrierung PID PCU

Textparametrierung PID IOS

Reglerparametrierung PID IOS

Zuordnung:	Regler zu Reglergruppen (Vorbesetzung)

Beschreibung:	Automatikbetrieb, Handbetrieb, Anwenderprogramm

Betriebsarten:	EIN/AUS, HAND/AUTO, EXTERN/INTERN

Zuordnung:	Zeitstufen DREIP

Richtungsbit "ANST"

(AUF/ZU-Bit) im DB244 für Stellglied Auf- zw. Zufahren DREIP

Beispiel:	Rangierprogramm Zeitstufe auf Ausgänge

Parameter:	Abtastparameter TA

Parametersatz: Parametrierung DREIP PCU

| DREIP PCU |  | DB244 |  | Sätze: max. 96 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TEILANL | I8 P S | 0 | zugeordnete Teilanlage 1..48 oder Gruppe 101..255 |
| 2 | XIST | QUEL P S |  | Istwert |
| 3 | WEXT | QUEL P S |  | externer Sollwert |
| 4 | W | I16 P S | 0 | wirksamer Sollwert |
| 5 | XEND | I16 P S | 1000 | Endbegrenzung für XIST, WEXT, W |
| 6 | XANF | I16 P S | 0 | Anfangsbegrenzung für XIST, WEXT, W |
| 7 | XD | I16 S | 0 | Regeldifferenz |
| 8 | TOB | I8 P S | 5 | Totband |
| 9 | KP | I8 P S | 255 | Stellzeit-Verstärkungsfaktor |
| 10 | Y | I16 S | 0 | Stellgröße in 100 msec. |
| 11 | TA | I8 P S | 2 | Abtastparameter |
| 12 | EIN | B1 P S | 0 | Regler Ein/Aus = 1/0 |
| 13 | A/H | B1 P S | 0 | Betriebsart: 0/1 = Auto/Hand |
| 14 | E/I | B1 P S | 0 | Sollwert: 0/1 = Extern/Intern |
| 15 | REV | B1 P S | 0 | Reversierbetrieb: 0/1 = Nein/Ja |
| 16 | MESS | B1 S | 0 | Meßwertüberwachung |
| 17 | ANST | B1 S | 1 | Stell-Anstoß Zu/Auf = 0/1 |
| 18 | STWE | I8 P S | 255 | Stellwert im Handbetrieb in 100 msec. |
| 19 | AUF | B1 S | 0 | Stell-Anstoss AUF = 1 |
| 20 | ZU | B1 S | 0 | Stell-Anstoss ZU = 1 |

Parametersätze IOS: Dreipunkt-Regler

Textparametrierung IOS

| DREIP IOS |  |  |  | Sätze: max. 96 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | 3PU xxx | Bausteinname |  |

Reglerparametrierung IOS

Auf einer Bildschirmseite können jeweils 4 Regler dargestellt und bedient werden. Eine Bildschirmseite entspricht einer Dreipunktregler-Gruppe. Die Zuweisung, welcher Regler in welcher Gruppe und welcher Bildschirmseite dargestellt wird, erfolgt in der Datei "\PCUxxx\REGLER\BLD3PKT.INI".

|  | Name |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [GROUPxxx] |  | Gruppennummer = Bildschirmseite |
|  | Name= |  | Gruppenname |
|  | Controler= |  | Nummern der PID-Regler die angezeigt werden sollen |
|  | DIM= |  | Dimensionen |
|  | DEP= |  | Dezimalpunktstellen (Anzahl der Nachkommastellen) |

Beispiel:

Im Reglerbild-1 sollen die Regler-Nr.-1, 3, 8, 14 dargestellt werden:

Regler-Nr. 1 und 3 haben die Dimension °C und eine Nachkommastelle.

Regler-Nr. 8 und 14 haben die Dimension mbar und zwei Nachkommastellen.

|  | Name |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [GROUP001] |  | Bildschirmseite-1 |
|  | Name=Tank-1+2 |  | Gruppenname |
|  | Controler=1,3,8,14 |  | Nummern der Dreipunkt-Regler die angezeigt werden sollen |
|  | DIM=°C,°C,mbar,mbar |  | Dimensionen der einzelnen Regler |
|  | DEP=1,1,2,2 |  | Dezimalpunktstellen (Anzahl der Nachkommastellen) |

Betrieb Dreipunkt-Regler

Automatikbetrieb

Die Regeldifferenz (XD) wird mit einem Totband (TOB) verglichen. Ist der Absolutbetrag von XD kleiner als TOB, so werden keine Stellbefehle erzeugt. Im anderen Fall wird eine Zeitstufe mit einem Wert gestartet, der sich errechnet durch die Formel:

T = (Stellzeit in 100 msec) * 10 *  | XD / (XEND - XANF) |  (in 100 msec)

Die Stellzeit entspricht dem Verstärkungsfaktor KP. Eine Stellungsrückmeldung erfolgt nicht.

Das Richtungsbit ("ANST") wird aus dem Vorzeichen der Regelabweichung gebildet. Bei reversierendem Betrieb (REV = 1) wird das Richtungsbit invertiert.

Handbetrieb

Um im Handbetrieb eine Bedienung des Reglers zu ermöglichen, wird ein einstellbarer Zeitwert "STWE" (Stellwert/Handbetrieb) bei Bedarf über die Zeitstufe ausgegeben. Ausgelöst wird die Ausgabe durch Setzen des Bits "Z" (zu) oder "A" (auf): Wenn Z(A) den Wert 1 annimmt, wird das Bit "MESS" gesetzt und das Richtungsbit ("ANST") nimmt den Wert 0 (1) an.

Wenn im "HAND"-Betrieb die Zeitstufe nicht läuft, wird Y = 0 und Bit "MESS" = 0 gesetzt.

Anwenderprogramm

Von einem Anwenderprogramm ist die Zeitstufe abzufragen und durch Verknüpfung mit dem Richtungsbit sind die Ausgänge für "mehr" bzw. "weniger" anzusteuern.

Das Anwenderprogramm muß im 100 ms - Takt ablaufen.

Mit dem Bit für die Meßwertüberwachung (MESS) wird erfaßt, ob der Istwert das Totband nach oben oder unten verlassen hat (MESS = 1). Das Bit wird Null, wenn der Istwert den Sollwert erreicht hat (MESS = 0).

Falls TOB = 0 ist, wird MESS = 1, sobald XIST >< W (siehe Bild)

Betriebsarten Dreipunkt-Regler

| Betriebsart |  | Funktion |
| --- | --- | --- |
| EIN/AUS | : | Bei "AUS" wird die Zeitstufe mit dem Wert 0 geladen. Das Bit MESS (siehe Parametersatz 3PU PCU) wird auf "0" gesetzt. XD wird berechnet. Bei "EIN" findet, soweit "AUTO" auch vorhanden, ein Regelbetrieb statt. |
| HAND/AUTO | : | Bei "HAND" wird die Zeitstufe nur dann angesteuert, wenn eine Bedienung AUF oder ZU stattfindet. Als Zeitwert wird die Stellzeit im Handbetrieb "STWE" übernommen. Im Anwenderprogramm können dann die Stellorgane angesteuert werden. Bei "AUTO" findet Regelbetrieb statt. |
| EXTERN/INTERN | : | Bei "EXTERN" wird als Sollwert "WEXT" verwendet, bei "INTERN" der Sollwert "W", der z.B. per Bedienung vorgegeben werden kann. |

Zuordnung Zeitstufen Baustein DREIP

| Nr. | Zeitstufe | Nr. | Zeitstufe | Nr. | Merker | Nr. | Zeitstufe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T 128 | 25 | T 152 | 49 | T 176 | 73 | T 200 |
| 2 | T 129 | 26 | T 153 | 50 | T 177 | 74 | T 201 |
| 3 | T 130 | 27 | T 154 | 51 | T 178 | 75 | T 202 |
| 4 | T 131 | 28 | T 155 | 52 | T 179 | 76 | T 203 |
| 5 | T 132 | 29 | T 156 | 53 | T 180 | 77 | T 204 |
| 6 | T 133 | 30 | T 157 | 54 | T 181 | 78 | T 205 |
| 7 | T 134 | 31 | T 158 | 55 | T 182 | 79 | T 206 |
| 8 | T 135 | 32 | T 159 | 56 | T 183 | 80 | T 207 |
| 9 | T 136 | 33 | T 160 | 57 | T 184 | 81 | T 208 |
| 10 | T 137 | 34 | T 161 | 58 | T 185 | 82 | T 209 |
| 11 | T 138 | 35 | T 162 | 59 | T 186 | 83 | T 210 |
| 12 | T 139 | 36 | T 163 | 60 | T 187 | 84 | T 211 |
| 13 | T 140 | 37 | T 164 | 61 | T 188 | 85 | T 212 |
| 14 | T 141 | 38 | T 165 | 62 | T 189 | 86 | T 213 |
| 15 | T 142 | 39 | T 166 | 63 | T 190 | 87 | T 214 |
| 16 | T 143 | 40 | T 167 | 64 | T 191 | 88 | T 215 |
| 17 | T 144 | 41 | T 168 | 65 | T 192 | 89 | T 216 |
| 18 | T 145 | 42 | T 169 | 66 | T 193 | 90 | T 217 |
| 19 | T 146 | 43 | T 170 | 67 | T 194 | 91 | T 218 |
| 20 | T 147 | 44 | T 171 | 68 | T 195 | 92 | T 219 |
| 21 | T 148 | 45 | T 172 | 69 | T 196 | 93 | T 220 |
| 22 | T 149 | 46 | T 173 | 70 | T 197 | 94 | T 221 |
| 23 | T 150 | 47 | T 174 | 71 | T 198 | 95 | T 222 |
| 24 | T 151 | 48 | T 175 | 72 | T 199 | 96 | T 223 |

Zuordnung Richtungsbit "ANST" Baustein DREIP

AUF/ZU-Merker für Stellglied Auf- bzw. Zufahren DREIP

| Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 1208.0 | 25 | S 1211.0 | 49 | S 1214.0 | 73 | S 1217.0 |
| 2 | S 1208.1 | 26 | S 1211.1 | 50 | S 1214.1 | 74 | S 1217.1 |
| 3 | S 1208.2 | 27 | S 1211.2 | 51 | S 1214.2 | 75 | S 1217.2 |
| 4 | S 1208.3 | 28 | S 1211.3 | 52 | S 1214.3 | 76 | S 1217.3 |
| 5 | S 1208.4 | 29 | S 1211.4 | 53 | S 1214.4 | 77 | S 1217.4 |
| 6 | S 1208.5 | 30 | S 1211.5 | 54 | S 1214.5 | 78 | S 1217.5 |
| 7 | S 1208.6 | 31 | S 1211.6 | 55 | S 1214.6 | 79 | S 1217.6 |
| 8 | S 1208.7 | 32 | S 1211.7 | 56 | S 1214.7 | 80 | S 1217.7 |
| 9 | S 1209.0 | 33 | S 1212.0 | 57 | S 1215.0 | 81 | S 1218.0 |
| 10 | S 1209.1 | 34 | S 1212.1 | 58 | S 1215.1 | 82 | S 1218.1 |
| 11 | S 1209.2 | 35 | S 1212.2 | 59 | S 1215.2 | 83 | S 1218.2 |
| 12 | S 1209.3 | 36 | S 1212.3 | 60 | S 1215.3 | 84 | S 1218.3 |
| 13 | S 1209.4 | 37 | S 1212.4 | 61 | S 1215.4 | 85 | S 1218.4 |
| 14 | S 1209.5 | 38 | S 1212.5 | 62 | S 1215.5 | 86 | S 1218.5 |
| 15 | S 1209.6 | 39 | S 1212.6 | 63 | S 1215.6 | 87 | S 1218.6 |
| 16 | S 1209.7 | 40 | S 1212.7 | 64 | S 1215.7 | 88 | S 1218.7 |
| 17 | S 1210.0 | 41 | S 1213.0 | 65 | S 1216.0 | 89 | S 1219.0 |
| 18 | S 1210.1 | 42 | S 1213.1 | 66 | S 1216.1 | 90 | S 1219.1 |
| 19 | S 1210.2 | 43 | S 1213.2 | 67 | S 1216.2 | 91 | S 1219.2 |
| 20 | S 1210.3 | 44 | S 1213.3 | 68 | S 1216.3 | 92 | S 1219.3 |
| 21 | S 1210.4 | 45 | S 1213.4 | 69 | S 1216.4 | 93 | S 1219.4 |
| 22 | S 1210.5 | 46 | S 1213.5 | 70 | S 1216.5 | 94 | S 1219.5 |
| 23 | S 1210.6 | 47 | S 1213.6 | 71 | S 1216.6 | 95 | S 1219.6 |
| 24 | S 1210.7 | 48 | S 1213.7 | 72 | S 1216.7 | 96 | S 1219.7 |

Rangierprogramm Zeitstufe auf Ausgänge

| Beispiel: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U | T 128 |  | Zeitstufe Dreipunkt-1 |
| U | S 1208.0 |  | Anstoßbit "AUF" = 1 |
| = | A x.x |  | Ausgang für Stellglied auffahren |
| U | T 128 |  |  |
| UN | S 1208.0 |  | Stell-Anstoßbit für "ZU" = 0 |
| = | A x.y |  | Ausgang für Stellglied zufahren |

Abtastparameter Dreipunkt-Regler

Da ein Teil der Regelkreise eine Bearbeitung in einem größeren Zeitraster zuläßt, wird jedem Regler individuell eine Abtastzeit zugeordnet. Dabei besteht auch noch die Möglichkeit, die Prozessorbelastung durch geeignete Anpassung der Reglerbearbeitung zu minimieren. Werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere Regler in Betrieb genommen, so synchronisieren sich diese automatisch in die vorgegebene Bearbeitungsreihenfolge ein.

Je Regler ist ein individueller Abtastparameter TA vorgebbar. Mit dem Abtastparameter werden der Bearbeitungszyklus und die Grundzyklusverschiebung festgelegt. Es gilt die Beziehung:

Abtastparameter = Bearbeitungszyklus + Grundzyklusverschiebung

TA = BZ + GV

Bearbeitungszyklus ist dabei eine der Zahlen 1,2,4,8,16,32,64,128.

Für die Grundzyklusverschiebung gilt:

0 = < Grundzyklusverschiebung < Bearbeitungszyklus

Der Bearbeitungszyklus gibt dabei an, in welchem zeitlichen Abstand die Regler bearbeitet werden (in Sekunden). Die Grundzyklusverschiebung wird für die gleichmäßige Verteilung der Bearbeitungen auf mehrere Zyklen verwendet.

Beispiel:

16 Regler im 2 Sekundenraster

32 Regler im 4 Sekundenraster

| Regler-Nr. | Abtastparameter | Zyklusnummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 - 16 | TA = 2 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| 17 - 32 | TA = 4 + 1 = 5 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| 33 - 48 | TA = 4 + 3 = 7 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |

Einen Sonderfall stellt TA = 0 dar. In diesem Fall wird der Regler nicht bearbeitet.

## ESG - Einzelsteuerglied  (ESG1 und ESG2)

Der Baustein Einzelsteuerglied (ESG) übernimmt die Verriegelung, Ansteuerung und Überwachung von bis zu 510 (je PCU) Stellgliedern wie Ventile, Motoren usw. .

Jedem Einzelsteuerglied ist ein Parametersatz zugeordnet, in dem Stellgliedtyp, die Überwachungszeit usw. hinterlegt sind.

Festgelegte Merker bilden die Schnittstelle zu den Automatikprogrammen (z.B. Grundoperationen) und zu einem je ESG vorhandenen Verriegelungsprogramm.

Parametersatz:		Parametrierung PCU, Textparametrierung IOS

Zuordnung:		Stellgliedart - Typ

Prozeßschnittstelle:	DB101 ... 105

Anwenderschnittstelle:	FX226 ... 229 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 1/2

ESG-Anwenderschnittstelle:	BV, BA, RE, RA, QL, HUP, HUPS

ESG-Zustandsbits:	BSP, QSP, HD

Beispiel:		Stellgliedansteuerung

Anwenderschnittstelle:	Signalbelegung für die Stellglieder Gruppe 1 und 2

Parametersätze zum Baustein ESG

Parametrierung PCU

| ESG1 bzw. ESG2 PCU |  | DB 226 DB 243 |  | Sätze: max. 255 je PCU für ESG-Gr. 1 max. 255 je PCU für ESG-Gr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TEILANL | I8 P S | 0 | zugeordnete Teilanlage 1..48 oder Gruppe 101..255 |
| 2 | HZUO | I8 P S | 1 | Handgruppenzuordnung 1..64 |
| 3 | TYP | I8 P S | 49 | Stellgliedart |
| 4 | TUE | I8 P S | 10 | Überwachungszeit in Sekunden |

Textparametrierung IOS

| ESG1 bzw. ESG2 IOS |  |  |  | Sätze: max. 255 je PCU für ESG-Gr. 1 max. 255 je PCU für ESG-Gr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | ESGx xxx |  | Bausteinname |

Zuordnung Stellgliedart - Typ für Baustein ESG

| TYP | Stellglied | Rückm.RE | Rückm.RA | Handebene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hardwareebene unterlagert (Stoßfreiheit bei Hand  Auto) |
| 8 | Ventil | 0 = Auf |  | extern, mit Overwrite |
| 9 | Ventil | 1 = Auf |  | extern, mit Overwrite |
| 11 | Ventil | 1 = Auf | 1 = Zu | extern, mit Overwrite |
| 12 | Motor | 0 = Ein |  | extern, mit Overwrite |
| 13 | Motor | 1 = Ein |  | extern, mit Overwrite |
|  |  |  |  | Handebene in der PCU (Stoßfreiheit bei Hand  Auto) |
| 16 | Ventil | 0 = Auf |  | intern, mit Overwrite |
| 17 | Ventil | 1 = Auf |  | intern, mit Overwrite |
| 19 | Ventil | 1 = Auf | 1 = Zu | intern, mit Overwrite |
| 20 | Motor | 0 = Ein |  | intern, mit Overwrite |
| 21 | Motor | 1 = Ein |  | intern, mit Overwrite |
|  |  |  |  | Hardwareebene unterlagert (keine Stoßfreiheit bei Hand  Auto) |
| 32 | Ventil | 0 = Auf |  | extern, ohne Overwrite |
| 33 | Ventil | 1 = Auf |  | extern, ohne Overwrite |
| 35 | Ventil | 1 = Auf | 1 = Zu | extern, ohne Overwrite |
| 36 | Motor | 0 = Ein |  | extern, ohne Overwrite |
| 37 | Motor | 1 = Ein |  | extern, ohne Overwrite |
|  |  |  |  | Handebene in der PCU (keine Stoßfreiheit bei Hand  Auto) |
| 48 | Ventil | 0 = Auf |  | intern, ohne Overwrite |
| 49 | Ventil | 1 = Auf |  | intern, ohne Overwrite |
| 51 | Ventil | 1 = Auf | 1 = Zu | intern, ohne Overwrite |
| 52 | Motor | 0 = Ein |  | intern, ohne Overwrite |
| 53 | Motor | 1 = Ein |  | intern, ohne Overwrite |
| 128- 255 | ESG gesperrt |  |  | ESG wird nicht bearbeitet |

Bei der Stellgliedart Ventil bleibt der Lastausgang QL im Störungsfall angesteuert, bei der Art Motor wird er abgesteuert.

| Typ-8 ... 13 | mit unterlagerter Handebene (z.B. Notsteuer-, oder C1-Ebene) und stoßfreier Umschaltung von Hand  Auto .Im Handbetrieb wird der QL abgeschaltet und der BSP der RE nachgeführt. Nach der Umschaltung zum System (Auto) bleibt der von der unterlagerten Ebene angesteuerte Schaltzustand des Stellgliedes erhalten. Im Automatikbetrieb ist eine Bedienung der ESG über den Monitor möglich. |
| --- | --- |
| Typ-16 ... 21 | Handebene im System und stoßfreie Umschaltung von Hand  Auto. Bei Handbedienung in der Betriebsart Hand als auch Auto wird der QL dem BSP nachgeführt (mit Overwrite im Automatikbetrieb). Während des Handbetriebes hat der BA keinen Einfluß. Die Handbedienung erfolgt über den Monitor oder durch einen separaten FB der in Abhängigkeit von den Tasten der Handeingänge den BSP umsteuert. Nach Umschaltung der Betriebsart von Hand auf Auto bleibt der Schaltzustand des Stellgliedes erhalten. |
| Typ-32 ... 37 | mit unterlagerter Handebene (z.B. Notsteuer-, oder C1-Ebene) und keiner stoßfreien Umschaltung von Hand  Auto. Im Handbetrieb wird der QL abgeschaltet und der BSP der RE nachgeführt. Nach der Umschaltung zum System (Auto) wird der Zustand des BA in den BSP übernommen. |
| Typ-48 ... 53 | Handebene im System und keine stoßfreie Umschaltung von Hand  Auto. Bei Handbetrieb wird der QL dem BSP nachgeführt. Während des Handbetriebes hat der BA keinen Einfluß. Die Handbedienung erfolgt über den Monitor oder durch einen separaten FB der in Abhängigkeit von den Tasten der Handeingänge den BSP umsteuert. Nach der Umschaltung von Hand  Auto wird der Zustand des BA in den BSP übernommen. Im Automatikbetrieb ist kein Overwrite möglich. |

Prozeßschnittstelle zum Baustein ESG

Alle System-Technologie-FBs greifen nicht mehr direkt auf Eingänge, Ausgänge und S-Merker zu. Hierfür stehen folgende DBs als Schnittstelle zu den System-FBs zur Verfügung:

Die Rangierbausteine FB 200 / 201 sorgen im Standard-Auslieferungszustand für die Rangierung zu der E/A/S-Schnittstelle. Diese Funktionsbausteine sind offengelegt, damit der Anwender die E/A-Belegung anpassen kann (z.B. für elektrische Klemmleiste).

| DB-Nr. | Funktion |
| --- | --- |
| 101 | ESG-BA |
| 102 | ESG-BV |
| 103 | ESG-RE |
| 104 | ESG-RA |
| 105 | ESG-QL |

Der Aufbau ist für alle Datenbausteine gleich.

| BIT DW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Anzahl Worte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  |  |  |
| 4 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |  |  |  |
| 5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |  |  |
| 6 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |  |  |  |
| 7 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |  |  | ESG- |
| 8 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | S |  | Gruppe |
| 9 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | T |  | 1 |
| 10 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | E |  |  |
| 11 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | L |  |  |
| 12 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | L |  |  |
| 13 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | G |  |  |
| 14 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | L |  |  |
| 15 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | I |  |  |
| 16 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | E |  |  |
| 17 |  | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | D |  |  |
| -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---------- |
| 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |  |  |
| 19 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | U |  |  |
| 20 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | M |  |  |
| 21 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | M |  |  |
| 22 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | E |  |  |
| 23 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | R |  | ESG- |
| 24 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |  |  | Gruppe |
| 25 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 |  |  | 2 |
| 26 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 |  |  |  |
| 27 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 |  |  |  |
| 28 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 |  |  |  |
| 29 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 |  |  |  |
| 30 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 |  |  |  |
| 31 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 |  |  |  |
| 32 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 |  |  |  |
| 33 |  | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 |  |  |  |

Anwenderschnittstelle zum Baustein ESG

Jedes ESG besitzt ein Segment im ESG-Verriegelungsprogramm
(FX 226 ... 229). Jedes Verriegelungsprogrammsegment muß mit der
BV-Merkerzuweisung enden:

Beispiel:  ESG001

| U | E 65.3 | Binäreingang Verriegelung |
| --- | --- | --- |
| = | S 256.0 | BV-Merkerzuweisung ESG 1 |

Die Betriebsverriegelung BV-1 ... 255 wird im FX226 und im FX227 programmiert, BV-256 ... 510 wird im FX228 und im FX229 
(FX STELLGLIEDER) programmiert.

Der Status der Betriebsverriegelung wird auf die Merker S 256.0 ... S 319.6 rangiert.

FX 226 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 1

| SY | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 257 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 258 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 259 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | E |
| 260 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | S |
| 261 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | G |
| 262 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | - |
| 263 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | N |
| 264 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | U |
| 265 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | M |
| 266 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | M |
| 267 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | E |
| 268 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | R |
| 269 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |  |
| 270 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |
| 271 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |  |

FX 227 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 1

| SY | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |
| 273 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |
| 274 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |  |
| 275 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | E |
| 276 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | S |
| 277 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | G |
| 278 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | - |
| 279 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | N |
| 280 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | U |
| 281 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | M |
| 282 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | M |
| 283 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | E |
| 284 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | R |
| 285 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |  |
| 286 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |  |
| 287 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |

FX 228 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 2

| SY | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 289 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 290 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 291 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | E |
| 292 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | S |
| 293 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | G |
| 294 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | - |
| 295 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | N |
| 296 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | U |
| 297 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | M |
| 298 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | M |
| 299 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | E |
| 300 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | R |
| 301 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |  |
| 302 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |
| 303 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |  |

FX229 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 2

| SY | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |
| 305 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |
| 306 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |  |
| 307 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | E |
| 308 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | S |
| 309 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | G |
| 310 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | - |
| 311 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | N |
| 312 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | U |
| 313 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | M |
| 314 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | M |
| 315 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | E |
| 316 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | R |
| 317 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |  |
| 318 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |  |
| 319 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |

Anwenderschnittstelle zum Baustein ESG

Die Verbindung der Einzelsteuergeräte mit der Anlage, den Anwenderprogrammen und Prozeduren erfolgt über die folgenden Signale:

|  |  | ESG 1 | ESG 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| BV | BetriebsVerriegelung zur Verriegelung der Stellgliedansteuerung 0/1 = Sperre/Freigabe | S 256.0 - S 287.6 | S 288.0 - S 319.6 |
| BA | BefehlAutomatik zur Ansteuerung der Stellglieder aus Grund-operationen oder Anwenderprogrammen | S 128.0 - S 159.6 | S 160.0 - S 191.6 |
| RE | Rückmeldung Ein Stellgliedrückmeldung des Zustands Ein bzw. Auf. (Details siehe Tabelle "Zuordnung Stellgliedart - Typ") | E 64.0 - E 95.6 | E96.0 - E 127.6 |
| RA *(2) | Rückmeldung Aus Stellgliedrückmeldung des Zustands Aus bzw. Zu. (Details siehe Tabelle "Zuordnung Stellgliedart - Typ") | keine Standard- rangierung | keine Standard- rangierung |
| QL | Lastausgang zur Ansteuerung des Stellglieds | A 64.0 - A 95.6 | A96.0 - A 127.6 |
| HUP | HUPanreiz wird bei der ESG-Störung gesetzt, Verarbeitung und Rücksetzen durch Anwender | M 99.5 | M 99.5 |
| HUPS | HUPanreiz Sammelmerker wird bei ESG-, MESS- und TeilAnl-Störung gesetzt, Verarbeitung und Rücksetzen durch den Anwender | M 107.1 | M 107.1 |

*(2):  Für die RA-Rangierung muß der Anwender selbst eine Peripheriezuordnung wählen und den Transfer aus bzw. in den DB104 organisieren.

Zustandsbits Baustein ESG

Der Baustein ESG verfügt über folgende interne Bits:

| ESG |  |
| --- | --- |
| BSP | BefehlsSPeicher zeigt den Soll-Schaltzustand des Stellgliedes an. Im Automatikbetrieb (HD = 0): - Der BSP wird bei einem Signalwechsel des BA oder durch Bedienung am Bildschirm verändert. Beide Ansteuerarten sind gleichberechtigt. Durch Veränderung des BSP wird die Überwachungszeit getriggert. Im Handbetrieb: - Der BSP wird der Rückmeldung Ein (RE) nachgeführt. Wird bei anstehendem BA das Stellglied über die Betriebsverriegelung BV abgeschaltet und anschließend wieder freigegeben, so wird der BA-Befehl erneut übernommen, d.h. das Stellglied wird wieder angesteuert. |
| QSP | StörSPeicher wird beim Ansprechen der Laufzeitüberwachung oder bei Doppelrückmeldung gesetzt und kann bei Übereinstimmung von BSP und Rückmeldung durch die Taste "QUITT" zurückgesetzt werden. Automatische Protokollierung im Meldearchiv und Anreiz Hupenmerker (M99.5), wenn die Störungsart ESG freigegeben ist. |
| HD | HanDbetrieb zeigt an, ob Handbetrieb (HD = 1) oder Automatikbetrieb (HD = 0) ansteht. Das Bit wird durch den Systembaustein "Handsignalverteiler" manipuliert. |

Beispiel: Stellgliedansteuerung

Die Ansteuerung der Einzelsteuerglieder aus dem Baustein PROGRAMME ANWENDER oder Grundoperationen erfolgt über die normierte Kommunikationsschnittstelle.

BA:	Befehl Automatik	ESG1: S 128.0 -S 159.6							ESG2: S 160.0 -S 191.6

Der Merker BA dient zur Ansteuerung der Stellglieder aus den Grundoperationen (Ein-/Ausschalten) oder dem Baustein PROGRAMME ANWENDER

Signalbelegung BA für die Stellglieder 1 ... 255: siehe Tabelle Signalbelegung.

Beispiel:

| Zuordnung-Gruppe-1: |  |
| --- | --- |
| ESG-1 | = S 128.0 |
| ESG-2 | = S 128.1 |
| ESG-9 | = S 129.0 |
| ESG-255 | = S 159.6 |

Beispiel ESG 1:

Anwenderschnittstelle zum Baustein ESG

Signalbelegung für die Stellglieder Gruppe 1 und 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESG-Gruppe 1 (1 ... 255) |  |  |  | ESG-Gruppe 2 (1 ... 255) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BV | BA | RE | QL |  | BV | BA | RE | QL |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (S) | (S) | (E) | (A) |  | (S) | (S) | (E) | (A) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 256 | 128 | 64 | 64 |  | 288 | 160 | 96 | 96 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 257 | 129 | 65 | 65 |  | 289 | 161 | 97 | 97 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 258 | 130 | 66 | 66 |  | 290 | 162 | 98 | 98 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 259 | 131 | 67 | 67 |  | 291 | 163 | 99 | 99 |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 260 | 132 | 68 | 68 |  | 292 | 164 | 100 | 100 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 261 | 133 | 69 | 69 |  | 293 | 165 | 101 | 101 |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 262 | 134 | 70 | 70 |  | 294 | 166 | 102 | 102 |
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 263 | 135 | 71 | 71 |  | 295 | 167 | 103 | 103 |
|  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 264 | 136 | 72 | 72 |  | 296 | 168 | 104 | 104 |
| E | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 265 | 137 | 73 | 73 |  | 297 | 169 | 105 | 105 |
| S | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 266 | 138 | 74 | 74 |  | 298 | 170 | 106 | 106 |
| G | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 267 | 139 | 75 | 75 |  | 299 | 171 | 107 | 107 |
|  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 268 | 140 | 76 | 76 |  | 300 | 172 | 108 | 108 |
| N | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 269 | 141 | 77 | 77 |  | 301 | 173 | 109 | 109 |
| U | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 270 | 142 | 78 | 78 |  | 302 | 174 | 110 | 110 |
| M | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 271 | 143 | 79 | 79 |  | 303 | 175 | 111 | 111 |
| M | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 272 | 144 | 80 | 80 |  | 304 | 176 | 112 | 112 |
| E | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 273 | 145 | 81 | 81 |  | 305 | 177 | 113 | 113 |
| R | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 274 | 146 | 82 | 82 |  | 306 | 178 | 114 | 114 |
|  | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 275 | 147 | 83 | 83 |  | 307 | 179 | 115 | 115 |
|  | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 276 | 148 | 84 | 84 |  | 308 | 180 | 116 | 116 |
|  | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 277 | 149 | 85 | 85 |  | 309 | 181 | 117 | 117 |
|  | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 278 | 150 | 86 | 86 |  | 310 | 182 | 118 | 118 |
|  | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 279 | 151 | 87 | 87 |  | 311 | 183 | 119 | 119 |
|  | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 280 | 152 | 88 | 88 |  | 312 | 184 | 120 | 120 |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 281 | 153 | 89 | 89 |  | 313 | 185 | 121 | 121 |
|  | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 282 | 154 | 90 | 90 |  | 314 | 186 | 122 | 122 |
|  | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 283 | 155 | 91 | 91 |  | 315 | 187 | 123 | 123 |
|  | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 284 | 156 | 92 | 92 |  | 316 | 188 | 124 | 124 |
|  | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 285 | 157 | 93 | 93 |  | 317 | 189 | 125 | 125 |
|  | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 286 | 158 | 94 | 94 |  | 318 | 190 | 126 | 126 |
|  | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  | 287 | 159 | 95 | 95 |  | 319 | 191 | 127 | 127 |

Bestimmung der Signale für z.B. das Stellglied 172 (Gruppe 1):

- Stellgliednr. 172 im linken Tabellenfeld suchen

- in der gleichen Zeile des rechten Tabellenfeldes stehen die Byteadressen für BV, RE, RA, QL

- die zur Stellgliednr. gehörende Spaltenüberschrift gibt die Bitadresse an

Beispiel:

Für Stellgliednr. 172 gilt:

- BV  S	277.3

- BA  S	149.3

- RE  E	  85.3

- RA  E	Anwenderbelegung

- QL  A	  85.3

## ESG_EA - Ein-/Ausschaltverzögerung (ESG1/ESG2)

Mit dem Baustein ESG1_EA(ESG1-255) und ESG2_EA(ESG256-510) können die Einzelsteuerglieder mit Einschaltverzögerungen und / oder Ausschaltverzögerungen versehen werden. Jedem ESG ist ein Parametersatz  zugeordnet, in dem die Werte für Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung, hinterlegt sind. Die Vorgabe der Verzögerungswerte wird in der Parametrierung ESG1_EA bzw. ESG2_EA eingetragen. Die maximale Ein- bzw. Ausschaltverzögerung beträgt 255 Sekunden. Die Ein- bzw. Ausschaltverzögerung ist nur aktiv, wenn sich das ESG im Automatikbetrieb befindet.

Parametrierung PCU:

| ESG1_EA bzw. ESG2_EA PCU |  | DB126 DB143 |  | Sätze: max 255 je PCU für ESG1_EA max 255 je PCU für ESG2_EA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Name | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | EVZ_SOLL | I8 P S | 0 | Sollwert Einschaltverzögerung (0...255) |
| 2 | EVZ_IST | I8 P S | 0 | Istwert Einschaltverzögerung |
| 3 | AVZ_SOLL | I8 P S | 0 | Sollwert Ausschaltverzögerung (0...255) |
| 4 | AVZ_IST | I8 P S | 0 | Istwert Ausschaltverzögerung |

Textparametrierung IOS:

| ESG1_EA bzw. ESG2_EA IOS |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | ESGx_EA xxx | Bausteinname |

## FIFO1 .. FIFO8 - PCU-Systemdaten allgemein

Der Baustein ermöglicht es für jeden der maximal 8 anschließbaren IOSs vorzugeben, welche Telegrammtypen von der PCU zu welcher IOS gesendet werden sollen.

Die Zuordnung der FIFOs zu den IOSn erfolgt über die Konfiguration der Kanäle. Jedem Kanal ist genau eine IOS zugeordnet. Bezüglich A/R-System muß dies in der Datei area.ini im windcs\sys-Katalog eingetragen werden.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| FIFOx PCU |  | DB 170 ... DB 177 | Datensatz 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TYP0 | I8 P S | 7 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 2 | TYP1 | I8 P S | 3 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 3 | TYP2 | I8 P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 4 | TYP3 | I8 P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 5 | TYP4 | I8 P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 6 | TYP5 | I8 P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 7 | TYP6 | I8 P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 8 | TYP7 | I8 P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 9 | TYP8 | I8 P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 10 | TYP9 | I8 P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 11 | SYNCLCK | I16 P S | 60 | Zeittakt Datum/Uhrzeit-Synchronisierung |
| 12 | SYNCCNT | I16 P S | 0 | Taktzähler Datum/Uhrzeit-Synchronisierung |

Telegrammtypen:

| Typ | Beschreibung |
| --- | --- |
| Typ-0 | gesperrt |
| Typ-1 | Chargendaten |
| Typ-2 | Ablaufprotokolleintrag für 6 DFMs |
| Typ-3 | Meldungen |
| Typ-4 | Rezeptanforderung V2 |
| Typ-5 | Ablaufprotokolleintrag Zeit + 13 DFM |
| Typ-6 | Freies Protokoll: Empfangsdaten |
| Typ-7 | Datum / Uhrzeit - Synchronisation |
| Typ-8 | Rezeptanforderung V3 |
| Typ-9 | Chargenauftragsdaten: Chargenstart |
| Typ-10 | reserviert für Systemerweiterungen |
| Typ-11 | reserviert für Systemerweiterungen |
| Typ-12 | Wegesteuerung |
| Typ-13 | TA - Status |
| Typ-14 | Freies Protokoll anfordern |
| Typ-15 | Chargenstatus |
| Typ-109 | Bewegungstelegramm |
| Typ-16 127 | reserviert für Systemerweiterungen |
| Typ-128 ... 255 | frei für Anwenderbelegung |

## GOP.INI - Definition der Grundoperation

Pro PCU sind maximal 508 Grundoperationen möglich.

Der Datensatz in der Datei GOP.INI ist folgendermaßen aufgebaut:

| Name | Beschreibung |
| --- | --- |
| [GOP-NR] | Nummer der Grundoperation (1 ... 508) |
| KZuo | Zuordnung zur Teilanlage (1 ... 48), 0 = Zuordnung zu allen Teilanlagen |
| SW | Sollwerte  Nummern der verwendeten DFMs in der Grundoperation |
|  | - fortlaufende Nummer  Gruppen-Nr.-DFM.* 256 + DFM-Nr |
|  | Gruppen-Nr.-DFM = 0 ... 3 |
|  | DFM-Nr. = 1 ... 255 |
|  | - Gruppen-Nr.-DFM und DFM-Nr. (0.1 ... 3.255) |

Beispiel:

| GOP.INI | Beschreibung |
| --- | --- |
| [GOP001] | Grundoperation-1 |
| KZuo=2 | Zuordnung zur Teilanlage-2 |
| SW=1.12,1.14,0.23,0.24,1.9,1.113,2.45 | DFM-Nummern der Sollwerte |
|  | Angabe der Gruppen-Nr. und DFM-Nr. |
| bzw.: |  |
| SW=268,270,23,24,265,369,557 | DFM-Nummern der Sollwerte |
|  | Angabe der absoluten DFM-Nr. |
| [GOP002] | Grundoperation-2 |
| KZuo=2,4,32 | Zuordnung zur Teilanlage-2, -4, und -32 |
| SW=1.13,1.14,2.25,2.9,0.123,0.45 | DFM-Nummern der Sollwerte |

usw.

GOP - Grundoperationsname

Im GOP-Parametersatz können die Namen der 508 Grundoperationen hinterlegt werden.

Textparametrierung IOS

| GOP IOS |  |  | Sätze: max. 508 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | GOP xxx |  | Name der Grundoperation |

## GRUP_TA - Gruppenbaustein

Der Gruppenbaustein wird für die Zuordnung von ESG, MELD, MESS, 
Regler (PID/DREIP) zu einer Gruppe benötigt.

Der Anwender legt in diesem Baustein die aktuellen Rezept-, Auftrags- und Chargendaten ab, die bei einer Meldung des zugeordneten ESG, MELD, MESS, Regler (PID/DREIP) ausgegeben werden.

Die Gruppennummer am Datenpunkt geht von 101..255.
Die zugehörige Datensatznummer im DB224 ist Gruppennummer - 100.

| Aufbau des Datenbausteines DB 224: |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW 0 | 0 |  |
| DW 1 | 5 DW pro Datensatz | Anzahl der Datensätze |
| ab DW 2 | 1.Datensatz |  |
| DL 2 | Jahr für RTyp, AuftrNr, ChargeNr |  |
| DR 2 | Rezepttyp |  |
| DW 3 | Rezeptnummer |  |
| DW 4 | Auftragsnummer |  |
| DW 5 | Chargennummer |  |
| DW 6 | Hilfszelle |  |
| ab DW 7 | 2.Datensatz |  |

Parametrierung PCU

| GRUP_TA |  | DB 224 |  | Sätze: max. 155 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Jahr | I8 P S | 0 | Jahr für RTyp, AuftrNr, ChargeNr |
| 2 | RTyp | I8 P S | 0 | Rezepttyp |
| 3 | RezNr | I16 P S | 0 | Rezeptnummer |
| 4 | AuftrNr | I16 P S | 0 | Auftragsnummer |
| 5 | ChargeNr | I16 P S | 0 | Chargennummer |
| 6 | Hilfsz | I16 P S | 0 | Hilfszelle |

Textparametrierung IOS

| GRUP_TA |  |  |  | Sätze: max. 155 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS |  | GRUP_TA xxx | Bausteinname |

## HAND - Handfreigabebaustein

Die Stellglieder und Teilanlagen-Steuerungen einer Anlage können je PCU in bis zu 64 Handgruppen gegliedert werden. Die Aufteilung ist beliebig, wird sich aber in der Regel an technologische Anforderungen halten.

Die Zugehörigkeit eines Stellgliedes wird durch den Parameter HZUO des ESG-Bausteins, die einer Teilanlagen-Steuerung durch den Parameter HZUO des TeilAnl-Bausteins, festgelegt.

Die Handfreigaben sind im Programm PROG auf definierte Merker zu rangieren. (Merker = "1" bedeutet "Hand"). Die Verteilung auf ESG- und TeilAnl-Bausteine erfolgt durch das System.

Prozeßschnittstelle:  Zuordnung Handgruppe zu Datenbit DB201

Auszug aus der Datenstruktur SYS-ALG "Allgemeine Systemdaten":

| Bit DW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Handgruppen- |
| 13 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | Nummer |
| 14 | 48 | 47 | 56 | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |  |
| 15 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |

| HZUO | Bedeutung bei ESG 1/2, TEILANL |
| --- | --- |
| 0 | keine Rangierung von Handsignalen in den Datensatz, d.h. das HAND-Bit muß z.B. über Prozeßbildbedienung umgeschaltet werden |
| 1..64 | HAND-Bit wird dem Zustand der jeweiligen Hand-Gruppe nachgeführt |
| >64 | HAND-Bit ist stets = 1 ! |

Anwenderschnittstelle:  Zuordnung Handgruppe zu S-Merker

Nr. = Handgruppen-Nr.

| Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 712.0 | 17 | S 714.0 | 33 | S 716.0 | 49 | S 718.0 |
| 2 | S 712.1 | 18 | S 714.1 | 34 | S 716.1 | 50 | S 718.1 |
| 3 | S 712.2 | 19 | S 714.2 | 35 | S 716.2 | 51 | S 718.2 |
| 4 | S 712.3 | 20 | S 714.3 | 36 | S 716.3 | 52 | S 718.3 |
| 5 | S 712.4 | 21 | S 714.4 | 37 | S 716.4 | 53 | S 718.4 |
| 6 | S 712.5 | 22 | S 714.5 | 38 | S 716.5 | 54 | S 718.5 |
| 7 | S 712.6 | 23 | S 714.6 | 39 | S 716.6 | 55 | S 718.6 |
| 8 | S 712.7 | 24 | S 714.7 | 40 | S 716.7 | 56 | S 718.7 |
| 9 | S 713.0 | 25 | S 715.0 | 41 | S 717.0 | 57 | S 719.0 |
| 10 | S 713.1 | 26 | S 715.1 | 42 | S 717.1 | 58 | S 719.1 |
| 11 | S 713.2 | 27 | S 715.2 | 43 | S 717.2 | 59 | S 719.2 |
| 12 | S 713.3 | 28 | S 715.3 | 44 | S 717.3 | 60 | S 719.3 |
| 13 | S 713.4 | 29 | S 715.4 | 45 | S 717.4 | 61 | S 719.4 |
| 14 | S 713.5 | 30 | S 715.5 | 46 | S 717.5 | 62 | S 719.5 |
| 15 | S 713.6 | 31 | S 715.6 | 47 | S 717.6 | 63 | S 719.6 |
| 16 | S 713.7 | 32 | S 715.7 | 48 | S 717.7 | 64 | S 719.7 |

## INKU - Inkrementumsetzer

Der Funktionsbaustein dient der Berechnung von Stellinkrementen und dem Umsetzen in entsprechend lange Öffnungs- oder Schließimpulse für bis zu 16 motorische Stellglieder.

Öffnungs- oder Schließimpuls beeinflussen je eine Zeitstufe und sind vom Anwender im Programm PROG an Digitalausgänge zu führen.

Der Baustein wird mit der Stellgröße (SOLL) und der Stellgliedrückmeldung (IST) verschaltet.

Im Parametersatz ist die Stellzeit (ST) des Antriebs in Sekunden hinterlegt. Aufgrund von SOLL, IST und ST berechnet INKU im Sekundentakt die erforderlichen Sollwerte für die Zeitstufen.

T = ST * (SOLL - IST) / 10 	(Zeitsollwert in 0.1 s)

Mit dem errechneten T wird, je nach Betätigungsrichtung, eine von zwei Zeitstufen gestartet und die jeweils andere Zeitstufe gelöscht.

Parametersatz:	Parametrierung PCU, Textparametrierung IOS

Zuordnung:	Zeitstufe - INKU und Beispiel Rangierprogramm

Parametersätze Baustein INKU

Parametrierung PCU

| INKU PCU |  | DB 229 |  | Sätze: max. 16 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | SOLL | QUEL P S |  | Positionssollwert |
| 2 | IST | QUEL P S |  | Positionsistwert |
| 3 | ST | I8 P S | 0 | Stellzeit in Sekunden |

Textparametrierung IOS

| INKU IOS |  |  |  | Sätze: max. 16 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | INKU xxx |  | Bausteinname |

Zuordnung Zeitstufe - Baustein INKU

| Nr. | "auf" | "zu" | Nr. | "auf" | "zu" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T96 | T97 | 9 | T112 | T113 |
| 2 | T98 | T98 | 10 | T114 | T115 |
| 3 | T100 | T101 | 11 | T116 | T117 |
| 4 | T102 | T103 | 12 | T118 | T119 |
| 5 | T104 | T105 | 13 | T120 | T121 |
| 6 | T106 | T107 | 14 | T122 | T123 |
| 7 | T108 | T109 | 15 | T124 | T125 |
| 8 | T110 | T111 | 16 | T126 | T127 |

Beispiel:  Rangierprogramm Zeitstufe auf Ausgänge

| U | T 96 | Zeitstufe für INKU 01 "auf" |
| --- | --- | --- |
| = | A xx.x | Ausgang für INKU 01 "auf" |
| U | T 97 | Zeitstufe für INKU 01 "zu" |
| = | A yy.y | Ausgang für INKU01 "zu" |

## KETTBLD   Teilanlagenbezogene Prozeßbilder

Zu jeder der maximal 48 Teilanlagen kann ein zugehöriges Prozeßbild parametriert werden. Bei der Teilanlagen-Bedienung können diese Prozeßbilder abhängig von der gerade angewählten Teilanlage über die Funktionstaste Bild in der 2. Funktionstastenbelegung eingeblendet werden.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| KETTBLD |  |  | Sätze: 48 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | KETTBLD.bik | Prozeßbildname |

Als Vorbesetzung ist für alle Teilanlagen der Name KETTBLD mit der Teilanlagen-Nummer eingetragen. Es können beliebige Prozeßbilder, die mit der Funktion Bildkonstruktion erstellt wurden, hier eingetragen werden.

Ist das parametrierte Prozeßbild nicht vorhanden, so wird ein Meldungsfenster
„Bild existiert nicht“ aufgeblendet.

## KPOS - Teilanlagen-Position

Für jeden Anlagenbereich stehen 48 anzeigbare Positionen in der Anlagenübersicht für die maximal 48 Teilanlagen pro PCU zur Verfügung.

Die Namen der maximal 16 Anlagenbereiche werden in der Datei \TEXTE.0\BEREICH.TXT hinterlegt.

Die einzelnen Positionen der Teilanlagen für den Bereich werden in der Datei windcs\etc\kposxxx.ini festgelegt.
Der Eintrag von PCU-Nr = 0 und TeilAnl-Nr. = 0 in der Datei ergibt eine Leerzeile am Bildschirm. Es kann auch mehrmals die gleiche Teilanlagennummer eingetragen werden.
Die Zeilennummer in der Dateien kposxxx.ini entspricht der Position in dem Bereich der Anlagenübersicht.

TEILPOS-Zuordnungen

| TEILPOS | BEREICH |
| --- | --- |
| \etc\kpos001.ini | 1 |
| \etc\kpos002.ini | 2 |
| \etc\kpos003.ini | 3 |
| " | " |
| " | " |
| \etc\kpos016.ini | 16 |

Aufbau der Datei KPOSxxx.ini:

| KPOSxxx.ini IOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeilen-Nr. | PCU-Nr. | TeilAnl-Nr. | Kommentar |
| 1 | 1 | 1 | Zeile 1 |
| 2 | 1 | 2 | Zeile 2 |
| 3 | 1 | 3 | Zeile 3 |
| 4 | 1 | 4 | Zeile 4 |
| 5 | 1 | 5 | Zeile 5 |
| 6 | 1 | 6 | Zeile 6 |
| 7 | 1 | 7 | Zeile 7 |
| 8 | 1 | 8 | Zeile 8 |
| 9 | 1 | 9 | Zeile 9 |
| 10 | 1 | 10 | Zeile 10 |
| 11 | 1 | 11 | Zeile 11 |
| 12 | 1 | 12 | Zeile 12 |
| 13 | 1 | 13 | Zeile 13 |
| 14 | 1 | 14 | Zeile 14 |
| 15 | 1 | 15 | Zeile 15 |
| 16 | 1 | 16 | Zeile 16 |
| 17 | 1 | 17 | Zeile 17 |
| 18 | 1 | 18 | Zeile 18 |
| 19 | 1 | 19 | Zeile 19 |
| 20 | 1 | 20 | Zeile 20 |
| 21 | 1 | 21 | Zeile 21 |
| 22 | 1 | 22 | Zeile 22 |
| 23 | 1 | 23 | Zeile 23 |
| 24 | 1 | 24 | Zeile 24 |
| 25 | 1 | 25 | Zeile 25 |
| 26 | 1 | 26 | Zeile 26 |
| 27 | 1 | 27 | Zeile 27 |
| 28 | 1 | 28 | Zeile 28 |
| 29 | 1 | 29 | Zeile 29 |
| 30 | 1 | 30 | Zeile 30 |
| 31 | 1 | 31 | Zeile 31 |
| 32 | 1 | 32 | Zeile 32 |
| 33 | 1 | 33 | Zeile 33 |
| 34 | 1 | 34 | Zeile 34 |
| 35 | 1 | 35 | Zeile 35 |
| 36 | 1 | 36 | Zeile 36 |
| 37 | 1 | 37 | Zeile 37 |
| 38 | 1 | 38 | Zeile 38 |
| 39 | 1 | 39 | Zeile 39 |
| 40 | 1 | 40 | Zeile 40 |
| 41 | 1 | 41 | Zeile 41 |
| 42 | 1 | 42 | Zeile 42 |
| 43 | 1 | 43 | Zeile 43 |
| 44 | 1 | 44 | Zeile 44 |
| 45 | 1 | 45 | Zeile 45 |
| 46 | 1 | 46 | Zeile 46 |
| 47 | 1 | 47 | Zeile 47 |
| 48 | 1 | 48 | Zeile 48 |

## KURVSW - Kurvensollwerte

Im System ist es möglich einen beliebigen Sollwertverlauf als grafische Kurve darzustellen. Die Eckpunkte dieses Kurvenverlaufs werden in einem Datenbaustein (DB oder DX) abgelegt. Es können maximal 16 Kurven gleichzeitig in einer PCU ablaufen.

Dieser Baustein errechnet, abhängig von der Zeitbasis, immer den aktuellen Sollwert. Dieser Sollwert Yakt kann dann zur weiteren Verarbeitung, z.B. an einen PID-Regler, weiterverschaltet werden.

Im Datensatz der Kurve muß ein Freigabebit QBI parametriert werden. Ergibt die Abfrage von QBI = 1, so wird das Abtasten der Kurve angehalten (z.B. bei einer Störung in der Teilanlage).

Für den Start einer Kurvenabtastung gibt es zwei Möglichkeiten:

| Startart | Beschreibung |
| --- | --- |
| von intern: | Start der Kurve von intern heißt, daß die Kurve von Hand gestartet wird. Hierzu muß im Datensatz der Kurve die Kurven-Gruppennummer und die relative Kurvennummer in der Gruppe angegeben werden. Der Start der Kurve erfolgt dann über das Startbit Extern EXT = 1 im Datensatz. Dieses Startbit wird automatisch zurückgesetzt nachdem die Kurve abgelaufen ist. |
| von extern: | Start der Kurve von extern heißt, daß die Kurve über eine Teilanlage gestartet wird. Hierbei wird die Kurvennummer als Dezimalzahl mit zwei Nachkommastellen in einem verquellbaren Baustein, z.B. der Sollwert im dem Baustein DFM, angegeben. Dieser ist als Quelle am Datensatz der Kurve parametriert. Vorkommastelle: Kurvengruppen-Nummer Nachkommastelle: relative Kurvennummer in der Gruppe Nach dem Start der Kurve muß als Sollwert SW = 0 in der Rezeptliste vorgegeben werden, da die Kurve sonst nach ihrem Ablauf wieder gestartet werden würde. Solange eine Kurvennummer vorgegeben wird, wird die Kurve immer wieder gestartet. Es können nur die DFMs 1 bis 204 verwendet werden. |

Parametersätze Baustein KURVSW

Parametrierung PCU

| KURVSW PCU |  | DB 247 |  | Datensatz 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TYP | I8 P S | 0 | Bausteintyp: 0 = DB / 1 = DX |
| 2 | NR | I8 P S | 50 | Bausteinnummer für erste Kurvengruppe |
| 3 | KURVANZ | I8 P S | 0 | Kurvenanzahl |
| 4 | DS_LEN | I8 S | 24 | Datensatzlänge |

| KURVSW PCU |  | DB 247 |  | Sätze: max. 16 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | KvGnr | I8 P S | 0 | aktuelle Kurvengruppennummer |
| 2 | KvRnr | I8 P S | 0 | aktuelle relative Kurvennummer in der Gruppe |
| 3 | KVQ | QUEL P S | 0 | Quelle für Kurvennummer bei extern |
| 4 | Yakt | I16......P..S | 0 | aktueller Sollwert |
| 5 | QBI | STEP P S | - | STEP 5 Abfragebefehl zur Freigabe der Kurvenabarbeitung (VKE = "0"  Freigabe) |

Hinweis:

Für den Parameter QBI dürfen als STEP 5-Abfragebefehl keine S-Merker eingegeben werden.

Um einen STEP 5-Abfragebefehl im Parameter QBit wieder löschen zu können muß das Zeichen "-" eingegeben werden.

Textparametrierung IOS

| KURVSW IOS |  |  | Sätze: max. 16 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | KURVSWxx | Bausteinname |

Kurvengruppen-Parametrierung IOS

Um Sollwertkurven an der IOS vorgeben zu können, müssen zunächst in der Datei \SYS\KURVEIN.INI unter [DB_List] die Datenbausteine angegeben werden, in denen die Stützpunkte der Kurven abgespeichert werden sollen.

Wird mehr als ein Datenbaustein benötigt, so muß vom ersten Datenbaustein ausgehend immer der nächstfolgende zur Kurvenvorgabe verwendet werden. Ebenso darf es sich nur um den Datenbaustein-Typ DB oder DX handeln.

Die Nummer des ersten Datenbausteins für die Stützpunkte der Kurven muß auch noch im Datensatz vom Baustein KURVSW angegeben werden.

| KURVEIN.INI | Beschreibung |
| --- | --- |
| [DB_List] | Liste der Datenbausteine |
| Groupx=PCU,DB,Type | Gruppen-Nr.= PCU-Nr., DB-Nr., Datentyp* |
| Groupx=PCU,DB,Type | Gruppen-Nr.= PCU-Nr., DB-Nr., Datentyp* |
| usw. |  |
|  | * Datentyp: short = 16 BIT-Zahl, long = 32 BIT-Zahl |

Hinweis:
Der Datentyp long ist nicht im Standardsystem implementiert!

Beispiel:

Die Stützpunkte der Sollwertkurven von der PCU-1 sollen im DB 50 für die Gruppe 1 und im DB 51 für die Gruppe 2 als 16-Bit-Zahlen abgelegt werden.

| KURVEIN.INI | Beschreibung |
| --- | --- |
| [DB_List] |  |
| Group1=1,DB50,short | Gruppen-Nr. 1= PCU-Nr. 1, DB-Nr. 50, Datentyp short=16 BIT-Zahl |
| Group2=1,DB51,short | Gruppen-Nr. 2= PCU-Nr. 1, DB-Nr. 51, Datentyp short=16 BIT-Zahl |

Nachdem die Datenbausteine festgelegt wurden, können die Kurven mit der Applikation Kurveneingabe erstellt werden.
Die Erstellung von Kurven ist im Bedienerhandbuch im Kapitel Kurveneingabe beschrieben.

Synchronisationspunkte

Soll eine Weiterschaltbedingung in einer Grundoperation von einem Synchronisationswert abhängig gemacht werden, der in der Sollwertkurve angegeben werden kann, so muß hierzu der Baustein FX247 aufgerufen werden. Diesem Baustein sind als Formaloperanden die Kurvennummer, der abzufragende Synchronisationswert sowie das Rezeptsystem beim Aufruf mitzuteilen.

Mit Hilfe der Angabe des Rezeptsystems wird verglichen, ob der Grundoperation, die den FX 247 aufruft, das gleiche DFM zugeordnet ist wie in der KURVSW. Damit wird die richtige Kurve für die Abfrage der Synchronisationspunkte bestimmt, da es möglich ist, daß eine Sollwertkurve in verschiedenen KURVSW gestartet wurde. Nur die Angabe Kurvengruppennummer / Kurvennummer wäre in diesem Falle nicht eindeutig.

Das DFM der KURVSW muß in der GOP verwenden werden, da hierüber die Zuordnung von der GOP zu der Sollwertkurve getroffen wird. Ansonsten können keine Synchronisationswerte abgefragt werden.

Ist der Synchronisationswert erreicht, so wird der FX247 mit VKE = "1" verlassen und kann z.B. auf einen Merker rangiert werden.

Der Wertebereich für die Synchronisationspunkte beträgt Zsyn = 2 ... 32767

Die Synchronisationspunkte 0 und 1 sind vom System belegt und können vom Anwender entsprechend abgefragt werden:

- Zsyn = 0  Kurve läuft nicht

- Zsyn = 1  Kurve läuft und erster Synchronisationspunkt ist noch nicht erreicht.

Beispiel:

Aufruf des FX247 in einer Grundoperation GOP 24 (SB24), wobei die Kurve 2.5 auf den Synchronisationswert Zsyn = 13 abgefragt werden soll. Das VKE des FX247 wird dem Merker M 23.4 zugewiesen und kann z.B. in der Weiterschaltbedinugung verwendet werden.

| SB24 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPA | FX 247 | Bearbeitung Synchronisationspunkte |
| NAME | SYN-PKT. |  |  |
| KURV |  | KF 205 | Kurvengruppen-Nummer |
| ZSYN |  | KF 13 | Synchronisationswert |
| REZ |  | KF 1 | 0 = altes Rezeptsystem, 1 = neues Rezeptsystem |
|  | = | M 23.4 | VKE von M 23.4 = 1, wenn Synchronisationswert erreicht ist |

Abbrechen einer laufenden Kurve

Mit dem Paramameter QBI an der KURVSW kann die Sollwertkurve gestoppt und freigegeben werden. Damit ist es aber nicht möglich, eine Kurve zurückzusetzen, um sie neu starten zu können. Die Sollwertkurve muß erst abgelaufen sein, damit sie neu gestartet werden kann.

Da man aber nach dem Abbrechen einer Teilanlage oftmals nicht mit dem erneuten Start warten kann, bis die Sollwertkurve abgelaufen ist, muß man diese Sollwertkurve abbrechen.

Dazu muß man das Datenbit x.9 im KURVSW Datenbaustein DB 247 setzen, wobei sich x nach der folgenden Formel berechnet:

x = 24 * ( Kurven-Nr. -1) + 5

Beispiel:

Für die KURVSW 1,2,3,... sind die Datenbits D 5.9, D 29.9, D 53.9,....
zu setzen.

Das System setzt dieses Bit zurück. 
Wird das Abbruchbit gesetzt und die Kurve ist nicht aktiv, so wird der nächste Kurvenstart abgebrochen.

## MAINT_ESG - Wartungsdaten

Je ESG können die Schaltspiele und die Betriebsstunden erfaßt werden.

Für die Schaltspiele und die Betriebsstunden können jeweils maximal 5 Sollwerte eingetragen werden. Das Überschreiten dieser Sollwerte wird als Meldung ausgegeben und muß nach erfolgter Wartung quittiert werden.

Maint_ESG verwaltet den Istwert des Schaltspiel- und des Betriebsstundenzählers sowie die Quittierungen beim Überschreiten der parametrierten Sollwerte.

Parametrierung PCU

| MAINT_ESG PCU |  | DB 182 |  | Sätze: max. 510 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SSp_SW1_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 1 erledigt |
| 2 | SSp_SW2_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 2 erledigt |
| 3 | SSp_SW3_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 3 erledigt |
| 4 | SSp_SW4_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 4 erledigt |
| 5 | SSp_SW5_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 5 erledigt |
| 6 | Std_SW1_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 1 erledigt |
| 7 | Std_SW2_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 2 erledigt |
| 8 | Std_SW3_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 3 erledigt |
| 9 | Std_SW4_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 4 erledigt |
| 10 | Std_SW5_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 5 erledigt |
| 11 | SSp_WERT_H | I16 P S | 0 |  | Schaltspiel-Wert High |
| 12 | SSp_WERT_L | I16 P S | 0 |  | Schaltspiel-Wert Low |
| 13 | Std_WERT_H | I16 P S | 0 |  | Stunden-Wert High |
| 14 | Std_WERT_L | I16 P S | 0 |  | Stunden-Wert Low |

Textparametrierung IOS

| MAINTESG IOS |  |  |  | Sätze: max. 510 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | MaintESG xxx | Bausteinname |  |

## MAINT_USR - Wartungsdaten Anwender

Für maxinal 510 Anwender-Aggregate können die Schaltspiele und die Betriebsstunden erfaßt werden.

Für die Schaltspiele und die Betriebsstunden können jeweils maximal 5 Sollwerte eingetragen werden. Das Überschreiten dieser Sollwerte wird als Meldung ausgegeben und muß nach erfolgter Wartung quittiert werden.

Maint_USR verwaltet den Istwert des Schaltspiel- und des Betriebsstundenzählers sowie die Quittierungen beim Überschreiten der parametrierten Sollwerte.

Parametrierung PCU

| MAINT_USR PCU |  | DB 184 |  | Sätze: max. 512 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SSp_SW1_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 1 erledigt |
| 2 | SSp_SW2_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 2 erledigt |
| 3 | SSp_SW3_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 3 erledigt |
| 4 | SSp_SW4_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 4 erledigt |
| 5 | SSp_SW5_OK | B1 P S | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 5 erledigt |
| 6 | Std_SW1_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 1 erledigt |
| 7 | Std_SW2_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 2 erledigt |
| 8 | Std_SW3_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 3 erledigt |
| 9 | Std_SW4_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 4 erledigt |
| 10 | Std_SW5_OK | B1 P S | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 5 erledigt |
| 11 | SSp_WERT_H | I16 P S | 0 |  | Schaltspiel-Wert High |
| 12 | SSp_WERT_L | I16 P S | 0 |  | Schaltspiel-Wert Low |
| 13 | Std_WERT_H | I16 P S | 0 |  | Stunden-Wert High |
| 14 | Std_WERT_L | I16 P S | 0 |  | Stunden-Wert Low |

Textparametrierung IOS

| MAINTUSR IOS |  |  |  | Sätze: max. 512 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | MaintUSR xxx | Bausteinname |  |

## MEKO - Meßwertkontrolle

Der Funktionsbaustein MEKO kontrolliert bis zu 64 Analogwerte auf Grenzwertverletzung.

Der zu kontrollierende Meßwert (XIST) wird per Verschaltung aus einem anderen Baustein(MESS, MULT, PID, POLY, TeilAnl) entnommen.

Pro Meßwert werden 2 Grenzen (GRZ1, GRZ2) unter Berücksichtigung eines für beide Grenzen gemeinsamen Hysteresebandes (HYST) überwacht. Das Hystereseband kann entweder über oder unter der jeweiligen Grenze liegen.

MEKO setzt bzw. löscht für den entsprechenden Analogwert die zugehörigen Ereignisbits (GRE1, GRE2).

Jedem zu kontrollierenden Meßwert ist ein Parametersatz zugeordnet.

Parametersatz:	Parametrierung MEKO PCU

Textparametrierung MEKO IOS

Prozeßschnittstelle:	Zuordnung Ereignisbit - MEKO, DB108, DB109

Anwenderschnittstelle:	Zuordnung Ereignisbit - MEKO

Grafiken:	Hystereseband oben bzw. unten

Parametersätze zum Baustein MEKO

Parametersatz: Parametrierung PCU

| MEKO PCU |  | DB 228 |  | Sätze: max. 64 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | GRZ1 | I16 P S | 0 |  | Grenzwert 1 |
| 2 | HYS1 | B1 P S | 0 |  | Hystereseband 1: 0/1 = unten/oben |
| 3 | GRZ2 | I16 P S | 0 |  | Grenzwert 2 |
| 4 | HYS2 | B1 P S | 0 |  | Hystereseband 2: 0/1 = unten/oben |
| 5 | HYST | I8 P S | 0 |  | Hysterese für die beiden Grenzwerte |
| 6 | XIST | QUEL P S |  |  | Adresse des Istwertes |
| 7 | GRE1 | B1 S |  |  | Verletzung Grenze 1: 0/1 = Nein/Ja |
| 8 | GRE2 | B1 S |  |  | Verletzung Grenze 2: 0/1 = Nein/Ja |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| MEKO IOS |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | MEKO xxx | Bausteinname |

Prozeßschnittstelle zu Baustein MEKO

DB108 = Grenzwertbit 1

DB109 = Grenzwertbit 2

Zuordnung Ereignisbit - MEKO

| MEKO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW0 |  |  |
| DW1 | 1 | Anzahl Worte |
| DW2 | MEKO 16 ... 1 |  |
| DW3 | MEKO 32 ... 17 |  |
| DW4 | MEKO 48 ... 33 |  |
| DW5 | MEKO 64 ... 49 |  |

Bitbelegung für MEKO

| Bit DW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | MEKO- |
| 3 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | Nummer |
| 4 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |  |
| 5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |

Anwenderschnittstelle zu Baustein MEKO

Zuordnung Ereignisbit - MEKO

| Nr. | GRE1 | GRE2 |  | Nr. | GRE1 | GRE2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 856.0 | S 872.0 |  | 33 | S 860.0 | S 876.0 |
| 2 | S 856.1 | S 872.1 |  | 34 | S 860.1 | S 876.1 |
| 3 | S 856.2 | S 872.2 |  | 35 | S 860.2 | S 876.2 |
| 4 | S 856.3 | S 872.3 |  | 36 | S 860.3 | S 876.3 |
| 5 | S 856.4 | S 872.4 |  | 37 | S 860.4 | S 876.4 |
| 6 | S 856.5 | S 872.5 |  | 38 | S 860.5 | S 876.5 |
| 7 | S 856.6 | S 872.6 |  | 39 | S 860.6 | S 876.6 |
| 8 | S 856.7 | S 872.7 |  | 40 | S 860.7 | S 876.7 |
| 9 | S 857.0 | S 873.0 |  | 41 | S 861.0 | S 877.0 |
| 10 | S 857.1 | S 873.1 |  | 42 | S 861.1 | S 877.1 |
| 11 | S 857.2 | S 873.2 |  | 43 | S 861.2 | S 877.2 |
| 12 | S 857.3 | S 873.3 |  | 44 | S 861.3 | S 877.3 |
| 13 | S 857.4 | S 873.4 |  | 45 | S 861.4 | S 877.4 |
| 14 | S 857.5 | S 873.5 |  | 46 | S 861.5 | S 877.5 |
| 15 | S 857.6 | S 873.6 |  | 47 | S 861.6 | S 877.6 |
| 16 | S 857.7 | S 873.7 |  | 48 | S 861.7 | S 877.7 |
| 17 | S 858.0 | S 874.0 |  | 49 | S 862.0 | S 878.0 |
| 18 | S 858.1 | S 874.1 |  | 50 | S 862.1 | S 878.1 |
| 19 | S 858.2 | S 874.2 |  | 51 | S 862.2 | S 878.2 |
| 20 | S 858.3 | S 874.3 |  | 52 | S 862.3 | S 878.3 |
| 21 | S 858.4 | S 874.4 |  | 53 | S 862.4 | S 878.4 |
| 22 | S 858.5 | S 874.5 |  | 54 | S 862.5 | S 878.5 |
| 23 | S 858.6 | S 874.6 |  | 55 | S 862.6 | S 878.6 |
| 24 | S 858.7 | S 874.7 |  | 56 | S 862.7 | S 878.7 |
| 25 | S 859.0 | S 875.0 |  | 57 | S 863.0 | S 879.0 |
| 26 | S 859.1 | S 875.1 |  | 58 | S 863.1 | S 879.1 |
| 27 | S 859.2 | S 875.2 |  | 59 | S 863.2 | S 879.2 |
| 28 | S 859.3 | S 875.3 |  | 60 | S 863.3 | S 879.3 |
| 29 | S 859.4 | S 875.4 |  | 61 | S 863.4 | S 879.4 |
| 30 | S 859.5 | S 875.5 |  | 62 | S 863.5 | S 879.5 |
| 31 | S 859.6 | S 875.6 |  | 63 | S 863.6 | S 879.6 |
| 32 | S 859.7 | S 875.7 |  | 64 | S 863.7 | S 879.7 |

Hysteresebänder

## MELD - Meldebaustein (MELD1 und MELD2)

Der Baustein MELD verwaltet maximal 510 anlagenspezifische Meldungen. 
Diese Meldungen werden, wenn diese freigegeben sind, zu den für Meldungen freigegebenen IOSn (siehe Parametrierung Baustein FIFO Telegrammtyp 3) gesendet. Dort werden sie im PCU-Server angezeigt und ins Meldearchiv eingetragen.
Wenn die Meldung als Störmeldung (S/BM=1) parametriert ist wird der Sammelmerker HUPE-MELD (M 99.7) gesetzt.

Die Meldungsausgabe wird durch einen Signalwechsel an den Anstoßmerkern (ANST = S 888.0 - S 951.6) initiiert.

Meldungsaufbau:

HH.MM.SS  X  Produkt 1234 001 MELD 012 aaa ... aaa

Parametersatz:	Parametrierung MELD PCU

Textparametrierung MELD IOS

Prozeßschnittstelle:	Zuordnung Meldebaustein zu Datenbit

Anwenderschnittstelle:	Zuordnung Meldebaustein zu Merkerbits für  Meldung 1 bis 510

Schnittstelle:	Schnittstelle zu MELD

Parametersatz: Parametrierung PCU

| MELD1 bzw. MELD2 PCU |  | DB 233 DB 223 |  | Sätze: max. jeweils 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TEILANL | I8 P S | 0 | zugeordnete Teilanlage |
| 2 | KOMM | B1 P S | 0 | Freigabe komm. Meldung: 0/1 = Nein/Ja |
| 3 | GEHT | B1 P S | 0 | Freigabe geh. Meldung: 0/1 = Nein/Ja |
| 4 | S/BM | B1 P S | 0 | 0/1 = Betriebs-/Störmeldung |
| 5 | ZUST | B1 S | 0 | Meldungszustand |

Die Meldungen werden im Programm PROG auf die Anstoßmerker rangiert.

Beispiel: Aufschalten von Eingang E3.7 auf die Meldung 1 (= S 888.0)

| U | E 3.7 | Meldesignal für Meldung |
| --- | --- | --- |
| = | S 888.0 | Anstoßmerker |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| MELDKOM IOS |  |  | Sätze: max. 510 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z48 P IOS | MELDUNG 01 KOMMT | Meldetext für kommende Meldung |

| MELDGEH IOS |  |  | Sätze: max. 510 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z48 P IOS | MELDUNG 01 GEHT | Meldetext für gehende Meldung |

Je Meldung werden 48 Zeichen parametrierbarer Text für kommende und gehende Meldung ausgegeben. Die Meldetexte werden in den PCU-bezogenen Textlexika MELDGEH und MELDKOM über die Textparametrierung parametriert.

Jede Meldung ist mit dem Parameterbit S/BM als Stör- oder Betriebsmeldung parametrierbar.

Ausgabe kommender und gehender Meldungen: Jede Meldungsrichtung kann mit dem zugeordneten Parameterbit KOMM und GEHT freigegeben (= 1) oder gesperrt (= 0) werden.

Prozeßschnittstelle zum Baustein MELD

Zuordnung Melde-Baustein zu Datenbit

DB115 MELD-M

| DB115 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW0 |  |  |
| DW1 | 1 | Anzahl Worte |
| DW2 | Bit 16 ... 1 |  |
| DW3 | Bit 32 ... 17 |  |
| ........ | ........ |  |

Anwenderschnittstelle zum Baustein MELD

Zuordnung Meldebaustein zu Merkerbit für MELD 1 bis 510

Merkerbelegung MELD1:

| Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 888.0 | 65 | S 896.0 | 129 | S 904.0 | 193 | S 912.0 |
| 2 | S 888.1 | 66 | S 896.1 | 130 | S 904.1 | 194 | S 912.1 |
| 3 | S 888.2 | 67 | S 896.2 | 131 | S 904.2 | 195 | S 912.2 |
| 4 | S 888.3 | 68 | S 896.3 | 132 | S 904.3 | 196 | S 912.3 |
| 5 | S 888.4 | 69 | S 896.4 | 133 | S 904.4 | 197 | S 912.4 |
| 6 | S 888.5 | 70 | S 896.5 | 134 | S 904.5 | 198 | S 912.5 |
| 7 | S 888.6 | 71 | S 896.6 | 135 | S 904.6 | 199 | S 912.6 |
| 8 | S 888.7 | 72 | S 896.7 | 136 | S 904.7 | 200 | S 912.7 |
| 9 | S 889.0 | 73 | S 897.0 | 137 | S 905.0 | 210 | S 913.0 |
| 10 | S 889.1 | 74 | S 897.1 | 138 | S 905.1 | 202 | S 913.1 |
| 11 | S 889.2 | 75 | S 897.2 | 139 | S 905.2 | 203 | S 913.2 |
| 12 | S 889.3 | 76 | S 897.3 | 140 | S 905.3 | 204 | S 913.3 |
| 13 | S 889.4 | 77 | S 897.4 | 141 | S 905.4 | 205 | S 913.4 |
| 14 | S 889.5 | 78 | S 897.5 | 142 | S 905.5 | 206 | S 913.5 |
| 15 | S 889.6 | 79 | S 897.6 | 143 | S 905.6 | 207 | S 913.6 |
| 16 | S 889.7 | 80 | S 897.7 | 144 | S 905.7 | 208 | S 913.7 |
| 17 | S 890.0 | 81 | S 898.0 | 145 | S 906.0 | 209 | S 914.0 |
| 18 | S 890.1 | 82 | S 898.1 | 146 | S 906.1 | 210 | S 914.1 |
| 19 | S 890.2 | 83 | S 898.2 | 147 | S 906.2 | 211 | S 914.2 |
| 20 | S 890.3 | 84 | S 898.3 | 148 | S 906.3 | 212 | S 914.3 |
| 21 | S 890.4 | 85 | S 898.4 | 149 | S 906.4 | 213 | S 914.4 |
| 22 | S 890.5 | 86 | S 898.5 | 150 | S 906.5 | 214 | S 914.5 |
| 23 | S 890.6 | 87 | S 898.6 | 151 | S 906.6 | 215 | S 914.6 |
| 24 | S 890.7 | 88 | S 898.7 | 152 | S 906.7 | 216 | S 914.7 |
| 25 | S 891.0 | 89 | S 899.0 | 153 | S 907.0 | 217 | S 915.0 |
| 26 | S 891.1 | 90 | S 899.1 | 154 | S 907.1 | 218 | S 915.1 |
| 27 | S 891.2 | 91 | S 899.2 | 155 | S 907.2 | 219 | S 915.2 |
| 28 | S 891.3 | 92 | S 899.3 | 156 | S 907.3 | 220 | S 915.3 |
| 29 | S 891.4 | 93 | S 899.4 | 157 | S 907.4 | 221 | S 915.4 |
| 30 | S 891.5 | 94 | S 899.5 | 158 | S 907.5 | 222 | S 915.5 |
| 31 | S 891.6 | 95 | S 899.6 | 149 | S 907.6 | 223 | S 915.6 |
| 32 | S 891.7 | 96 | S 899.7 | 160 | S 907.7 | 224 | S 915.7 |
| 33 | S 892.0 | 97 | S 900.0 | 161 | S 908.0 | 225 | S 916.0 |
| 34 | S 892.1 | 98 | S 900.1 | 162 | S 908.1 | 226 | S 916.1 |
| 35 | S 892.2 | 99 | S 900.2 | 163 | S 908.2 | 227 | S 916.2 |
| 36 | S 892.3 | 100 | S 900.3 | 164 | S 908.3 | 228 | S 916.3 |
| 37 | S 892.4 | 101 | S 900.4 | 165 | S 908.4 | 229 | S 916.4 |
| 38 | S 892.5 | 102 | S 900.5 | 166 | S 908.5 | 230 | S 916.5 |
| 39 | S 892.6 | 103 | S 900.6 | 167 | S 908.6 | 231 | S 916.6 |
| 40 | S 892.7 | 104 | S 900.7 | 168 | S 908.7 | 232 | S 916.7 |
| 41 | S 893.0 | 105 | S 901.0 | 169 | S 909.0 | 233 | S 917.0 |
| 42 | S 893.1 | 106 | S 901.1 | 170 | S 909.1 | 234 | S 917.1 |
| 43 | S 893.2 | 107 | S 901.2 | 171 | S 909.2 | 235 | S 917.2 |
| 44 | S 893.3 | 108 | S 901.3 | 172 | S 909.3 | 236 | S 917.3 |
| 45 | S 893.4 | 109 | S 901.4 | 173 | S 909.4 | 237 | S 917.4 |
| 46 | S 893.5 | 110 | S 901.5 | 174 | S 909.5 | 238 | S 917.5 |
| 47 | S 893.6 | 111 | S 901.6 | 175 | S 909.6 | 239 | S 917.6 |
| 48 | S 893.7 | 112 | S 901.7 | 176 | S 909.7 | 240 | S 917.7 |
| 49 | S 894.0 | 113 | S 902.0 | 177 | S 910.0 | 241 | S 918.0 |
| 50 | S 894.1 | 114 | S 902.1 | 178 | S 910.1 | 242 | S 918.1 |
| 51 | S 894.2 | 115 | S 902.2 | 179 | S 910.2 | 243 | S 918.2 |
| 52 | S 894.3 | 116 | S 902.3 | 180 | S 910.3 | 244 | S 918.3 |
| 53 | S 894.4 | 117 | S 902.4 | 181 | S 910.4 | 245 | S 918.4 |
| 54 | S 894.5 | 118 | S 902.5 | 182 | S 910.5 | 246 | S 918.5 |
| 55 | S 894.6 | 119 | S 902.6 | 183 | S 910.6 | 247 | S 918.6 |
| 56 | S 894.7 | 120 | S 902.7 | 184 | S 910.7 | 248 | S 918.7 |
| 57 | S 895.0 | 121 | S 903.0 | 185 | S 911.0 | 249 | S 919.0 |
| 58 | S 895.1 | 122 | S 903.1 | 186 | S 911.1 | 250 | S 919.1 |
| 59 | S 895.2 | 123 | S 903.2 | 187 | S 911.2 | 251 | S 919.2 |
| 60 | S 895.3 | 124 | S 903.3 | 188 | S 911.3 | 252 | S 919.3 |
| 61 | S 895.4 | 125 | S 903.4 | 189 | S 911.4 | 253 | S 919.4 |
| 62 | S 895.5 | 126 | S 903.5 | 190 | S 911.5 | 254 | S 919.5 |
| 63 | S 895.6 | 127 | S 903.6 | 191 | S 911.6 | 255 | S 919.6 |
| 64 | S 895.7 | 128 | S 903.7 | 192 | S 911.7 |  |  |

Merkerbelegung MELD2:

| Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | S 920.0 | 320 | S 928.0 | 384 | S 936.0 | 448 | S 944.0 |
| 257 | S 920.1 | 321 | S 928.1 | 385 | S 936.1 | 449 | S 944.1 |
| 258 | S 920.2 | 322 | S 928.2 | 386 | S 936.2 | 450 | S 944.2 |
| 259 | S 920.3 | 323 | S 928.3 | 387 | S 936.3 | 451 | S 944.3 |
| 260 | S 920.4 | 324 | S 928.4 | 388 | S 936.4 | 452 | S 944.4 |
| 261 | S 920.5 | 325 | S 928.5 | 389 | S 936.5 | 453 | S 944.5 |
| 262 | S 920.6 | 326 | S 928.6 | 390 | S 936.6 | 454 | S 944.6 |
| 263 | S 920.7 | 327 | S 928.7 | 391 | S 936.7 | 455 | S 944.7 |
| 264 | S 921.0 | 328 | S 929.0 | 392 | S 937.0 | 456 | S 945.0 |
| 265 | S 921.1 | 329 | S 929.1 | 393 | S 937.1 | 457 | S 945.1 |
| 266 | S 921.2 | 330 | S 929.2 | 394 | S 937.2 | 458 | S 945.2 |
| 267 | S 921.3 | 331 | S 929.3 | 395 | S 937.3 | 459 | S 945.3 |
| 268 | S 921.4 | 332 | S 929.4 | 396 | S 937.4 | 460 | S 945.4 |
| 269 | S 921.5 | 333 | S 929.5 | 397 | S 937.5 | 461 | S 945.5 |
| 270 | S 921.6 | 334 | S 929.6 | 398 | S 937.6 | 462 | S 945.6 |
| 271 | S 921.7 | 335 | S 929.7 | 399 | S 937.7 | 463 | S 945.7 |
| 272 | S 922.0 | 336 | S 930.0 | 400 | S 938.0 | 464 | S 946.0 |
| 273 | S 922.1 | 337 | S 930.1 | 401 | S 938.1 | 465 | S 946.1 |
| 274 | S 922.2 | 338 | S 930.2 | 402 | S 938.2 | 466 | S 946.2 |
| 275 | S 922.3 | 339 | S 930.3 | 403 | S 938.3 | 467 | S 946.3 |
| 276 | S 922.4 | 340 | S 930.4 | 404 | S 938.4 | 468 | S 946.4 |
| 277 | S 922.5 | 341 | S 930.5 | 405 | S 938.5 | 469 | S 946.5 |
| 278 | S 922.6 | 342 | S 930.6 | 406 | S 938.6 | 470 | S 946.6 |
| 279 | S 922.7 | 343 | S 930.7 | 407 | S 938.7 | 471 | S 946.7 |
| 280 | S 923.0 | 344 | S 931.0 | 408 | S 939.0 | 472 | S 947.0 |
| 281 | S 923.1 | 345 | S 931.1 | 409 | S 939.1 | 473 | S 947.1 |
| 282 | S 923.2 | 346 | S 931.2 | 410 | S 939.2 | 474 | S 947.2 |
| 283 | S 923.3 | 347 | S 931.3 | 411 | S 939.3 | 475 | S 947.3 |
| 284 | S 923.4 | 348 | S 931.4 | 412 | S 939.4 | 476 | S 947.4 |
| 285 | S 923.5 | 349 | S 931.5 | 413 | S 939.5 | 477 | S 947.5 |
| 286 | S 923.6 | 350 | S 931.6 | 414 | S 939.6 | 478 | S 947.6 |
| 287 | S 923.7 | 351 | S 931.7 | 415 | S 939.7 | 479 | S 947.7 |
| 288 | S 924.0 | 352 | S 932.0 | 416 | S 940.0 | 480 | S 948.0 |
| 289 | S 924.1 | 353 | S 932.1 | 417 | S 940.1 | 481 | S 948.1 |
| 290 | S 924.2 | 354 | S 932.2 | 418 | S 940.2 | 482 | S 948.2 |
| 291 | S 924.3 | 355 | S 932.3 | 419 | S 940.3 | 483 | S 948.3 |
| 292 | S 924.4 | 356 | S 932.4 | 420 | S 940.4 | 484 | S 948.4 |
| 293 | S 924.5 | 357 | S 932.5 | 421 | S 940.5 | 485 | S 948.5 |
| 294 | S 924.6 | 358 | S 932.6 | 422 | S 940.6 | 486 | S 948.6 |
| 295 | S 924.7 | 359 | S 932.7 | 423 | S 940.7 | 487 | S 948.7 |
| 296 | S 925.0 | 360 | S 933.0 | 424 | S 941.0 | 488 | S 949.0 |
| 297 | S 925.1 | 361 | S 933.1 | 425 | S 941.1 | 489 | S 949.1 |
| 298 | S 925.2 | 362 | S 933.2 | 426 | S 941.2 | 490 | S 949.2 |
| 299 | S 925.3 | 363 | S 933.3 | 427 | S 941.3 | 491 | S 949.3 |
| 300 | S 925.4 | 364 | S 933.4 | 428 | S 941.4 | 492 | S 949.4 |
| 301 | S 925.5 | 365 | S 933.5 | 429 | S 941.5 | 493 | S 949.5 |
| 302 | S 925.6 | 366 | S 933.6 | 430 | S 941.6 | 494 | S 949.6 |
| 303 | S 925.7 | 367 | S 933.7 | 431 | S 941.7 | 495 | S 949.7 |
| 304 | S 926.0 | 368 | S 934.0 | 432 | S 942.0 | 496 | S 950.0 |
| 305 | S 926.1 | 369 | S 934.1 | 433 | S 942.1 | 497 | S 950.1 |
| 306 | S 926.2 | 370 | S 934.2 | 434 | S 942.2 | 498 | S 950.2 |
| 307 | S 926.3 | 371 | S 934.3 | 435 | S 942.3 | 499 | S 950.3 |
| 308 | S 926.4 | 372 | S 934.4 | 436 | S 942.4 | 500 | S 950.4 |
| 309 | S 926.5 | 373 | S 934.5 | 437 | S 942.5 | 501 | S 950.5 |
| 310 | S 926.6 | 374 | S 934.6 | 438 | S 942.6 | 502 | S 950.6 |
| 311 | S 926.7 | 375 | S 934.7 | 439 | S 942.7 | 503 | S 950.7 |
| 312 | S 927.0 | 376 | S 935.0 | 440 | S 943.0 | 504 | S 951.0 |
| 313 | S 927.1 | 377 | S 935.1 | 441 | S 943.1 | 505 | S 951.1 |
| 314 | S 927.2 | 378 | S 935.2 | 442 | S 943.2 | 506 | S 951.2 |
| 315 | S 927.3 | 379 | S 935.3 | 443 | S 943.3 | 507 | S 951.3 |
| 316 | S 927.4 | 380 | S 935.4 | 444 | S 943.4 | 508 | S 951.4 |
| 317 | S 927.5 | 381 | S 935.5 | 445 | S 943.5 | 509 | S 951.5 |
| 318 | S 927.6 | 382 | S 935.6 | 446 | S 943.6 | 510 | S 951.6 |
| 319 | S 927.7 | 383 | S 935.7 | 447 | S 943.7 |  |  |

Schnittstelle zu MELD

| Schnittstelle MELD |  |  |
| --- | --- | --- |
| HUP | Hupenmeldung | M 99.7 |
| HUPS | Sammelmerker Hupe (ESG, TeilAnl, MESS, MELD) | M 107.1 |

Verarbeitung und Rücksetzen der Hupenmerker erfolgt durch den Anwender.

## MESS - Meßwerterfassung

Der Baustein MESS erfaßt und bearbeitet bis zu 192 Analogwerte (je PCU) über Analogeingabebaugruppen des Typs 6ES5465-4UA12 bzw. 6ES5460-4UA12.

Jeder Analogwert wird auf Meßbereichsüberlauf und Drahtbruch (bei Live Zero = 4 - 20 mA) überprüft. Die Drahtbruchüberwachung kann bei Live Zero gesperrt werden. Es werden auch negative Ströme verarbeitet.

Im Fehlerfall wird dieser Analogwert als gestört gekennzeichnet (STOE), ein projektierbarer Ersatzwert eingetragen (STWE) und eine entsprechende Fehlermeldung, wenn diese freigegeben ist, ins Meldearchiv eingetragen. Außerdem wird der Hupensammelmerker (M 99.6) gesetzt.

Der erfaßte Analogwert wird im Bereich XANF - XEND linear angepaßt (XIST). Es sind auch negative Werte verarbeitbar.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Unter- (UNTGR), Obergrenze (OBERGR) und eine gemeinsame Hysterese (HYST) festzulegen. Die Grenzverletzung wird im S-Merker angezeigt.
Für die Obergrenze liegt das Hysterese -Band unterhalb, bei der Untergrenze oberhalb des Schwellenwertes. Es kann per Parametrierung eine Meldung für Grenzwertverletzung (UO, OG) freigegeben werden.

Funktion der Grenzwert-Bits

Funktion des STOER-Bits

Bei gesetztem Simulationsbit (SIMU) erfolgt kein Zugriff auf die Baugruppe und keine Anpassung.

Jedem Analogwert ist ein Parametersatz zugeordnet.

Prozeßschnittstelle:	Meß-Eingangswert DB106

Anwenderschnittstelle: 	PW 128 - 254, QW 0 - 254

Schnittstelle:	zu MESS: HUPM, HUPS

Zuordnung Grenzwertbit - Mess

Parametersatz:	Parametrierung MESS

Brückeneinstellung:	6ES5465-4UA12 bei 0..20 mA bzw. 4..20 mA

Schnittstelle zu MESS

| Schnittstelle MESS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HUPM | Hupenmerker | M 99.6 |
| HUPs | Sammelmerker Hupe (ESG, TeilAnl, MESS, MELD) | M 107.1 |

Verarbeitung und Rücksetzen der Hupenmerker erfolgt durch den Anwender.

Zuordnung Grenzwertbit - MESS

| MESS- NR. | UNTER- GRENZE | OBER GRENZE |  | MESS_ Nr. | UNTER- GRENZE | OBER- GRENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 1144.0 | S 1176.0 |  | 33 | S 1148.0 | S 1180.0 |
| 2 | S 1144.1 | S 1176.1 |  | 34 | S 1148.1 | S 1180.1 |
| 3 | S 1144.2 | S 1176.2 |  | 35 | S 1148.2 | S 1180.2 |
| 4 | S 1144.3 | S 1176.3 |  | 36 | S 1148.3 | S 1180.3 |
| 5 | S 1144.4 | S 1176.4 |  | 37 | S 1148.4 | S 1180.4 |
| 6 | S 1144.5 | S 1176.5 |  | 38 | S 1148.5 | S 1180.5 |
| 7 | S 1144.6 | S 1176.6 |  | 39 | S 1148.6 | S 1180.6 |
| 8 | S 1144.7 | S 1176.7 |  | 40 | S 1148.7 | S 1180.7 |
| 9 | S 1145.0 | S 1177.0 |  | 41 | S 1149.0 | S 1181.0 |
| 10 | S 1145.1 | S 1177.1 |  | 42 | S 1149.1 | S 1181.1 |
| 11 | S 1145.2 | S 1177.2 |  | 43 | S 1149.2 | S 1181.2 |
| 12 | S 1145.3 | S 1177.3 |  | 44 | S 1149.3 | S 1181.3 |
| 13 | S 1145.4 | S 1177.4 |  | 45 | S 1149.4 | S 1181.4 |
| 14 | S 1145.5 | S 1177.5 |  | 46 | S 1149.5 | S 1181.5 |
| 15 | S 1145.6 | S 1177.6 |  | 47 | S 1149.6 | S 1181.6 |
| 16 | S 1145.7 | S 1177.7 |  | 48 | S 1150.7 | S 1181.7 |
| 17 | S 1146.0 | S 1178.0 |  | 49 | S 1150.0 | S 1182.0 |
| 18 | S 1146.1 | S 1178.1 |  | 50 | S 1150.1 | S 1182.1 |
| 19 | S 1146.2 | S 1178.2 |  | 51 | S 1150.2 | S 1182.2 |
| 20 | S 1146.3 | S 1178.3 |  | 52 | S 1150.3 | S 1182.3 |
| 21 | S 1146.4 | S 1178.4 |  | 53 | S 1150.4 | S 1182.4 |
| 22 | S 1146.5 | S 1178.5 |  | 54 | S 1150.5 | S 1182.5 |
| 23 | S 1146.6 | S 1178.6 |  | 55 | S 1150.6 | S 1182.6 |
| 24 | S 1146.7 | S 1178.7 |  | 56 | S 1150.7 | S 1182.7 |
| 25 | S 1147.0 | S 1179.0 |  | 57 | S 1151.0 | S 1183.0 |
| 26 | S 1147.1 | S 1179.1 |  | 58 | S 1151.1 | S 1183.1 |
| 27 | S 1147.2 | S 1179.2 |  | 59 | S 1151.2 | S 1183.2 |
| 28 | S 1147.3 | S 1179.3 |  | 60 | S 1151.3 | S 1183.3 |
| 29 | S 1147.4 | S 1179.4 |  | 61 | S 1151.4 | S 1183.4 |
| 30 | S 1147.5 | S 1179.5 |  | 62 | S 1151.5 | S 1183.5 |
| 31 | S 1147.6 | S 1179.6 |  | 63 | S 1151.6 | S 1183.6 |
| 32 | S 1147.7 | S 1179.7 |  | 64 | S 1151.7 | S 1183.7 |

Zuordnung Grenzwertbit - MESS

| MESS- NR. | UNTER- GRENZE | OBER GRENZE |  | MESS_ Nr. | UNTER- GRENZE | OBER- GRENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | S 1152.0 | S 1184.0 |  | 97 | S 1156.0 | S 1188.0 |
| 66 | S 1152.1 | S 1184.1 |  | 98 | S 1156.1 | S 1188.1 |
| 67 | S 1152.2 | S 1184.2 |  | 99 | S 1156.2 | S 1188.2 |
| 68 | S 1152.3 | S 1184.3 |  | 100 | S 1156.3 | S 1188.3 |
| 69 | S 1152.4 | S 1184.4 |  | 101 | S 1156.4 | S 1188.4 |
| 70 | S 1152.5 | S 1184.5 |  | 102 | S 1156.5 | S 1188.5 |
| 71 | S 1152.6 | S 1184.6 |  | 103 | S 1156.6 | S 1188.6 |
| 72 | S 1152.7 | S 1184.7 |  | 104 | S 1156.7 | S 1188.7 |
| 73 | S 1153.0 | S 1185.0 |  | 105 | S 1157.0 | S 1189.0 |
| 74 | S 1153.1 | S 1185.1 |  | 106 | S 1157.1 | S 1189.1 |
| 75 | S 1153.2 | S 1185.2 |  | 107 | S 1157.2 | S 1189.2 |
| 76 | S 1153.3 | S 1185.3 |  | 108 | S 1157.3 | S 1189.3 |
| 77 | S 1153.4 | S 1185.4 |  | 109 | S 1157.4 | S 1189.4 |
| 78 | S 1153.5 | S 1185.5 |  | 110 | S 1157.5 | S 1189.5 |
| 79 | S 1153.6 | S 1185.6 |  | 111 | S 1157.6 | S 1189.6 |
| 80 | S 1153.7 | S 1185.7 |  | 112 | S 1157.7 | S 1189.7 |
| 81 | S 1154.0 | S 1186.0 |  | 113 | S 1158.0 | S 1190.0 |
| 82 | S 1154.1 | S 1186.1 |  | 114 | S 1158.1 | S 1190.1 |
| 83 | S 1154.2 | S 1186.2 |  | 115 | S 1158.2 | S 1190.2 |
| 84 | S 1154.3 | S 1186.3 |  | 116 | S 1158.3 | S 1190.3 |
| 85 | S 1154.4 | S 1186.4 |  | 117 | S 1158.4 | S 1190.4 |
| 86 | S 1154.5 | S 1186.5 |  | 118 | S 1158.5 | S 1190.5 |
| 87 | S 1154.6 | S 1186.6 |  | 119 | S 1158.6 | S 1190.6 |
| 88 | S 1154.7 | S 1186.7 |  | 120 | S 1158.7 | S 1190.7 |
| 89 | S 1155.0 | S 1187.0 |  | 121 | S 1159.0 | S 1191.0 |
| 90 | S 1155.1 | S 1187.1 |  | 122 | S 1159.1 | S 1191.1 |
| 91 | S 1155.2 | S 1187.2 |  | 123 | S 1159.2 | S 1191.2 |
| 92 | S 1155.3 | S 1187.3 |  | 124 | S 1159.3 | S 1191.3 |
| 93 | S 1155.4 | S 1187.4 |  | 125 | S 1159.4 | S 1191.4 |
| 94 | S 1155.5 | S 1187.5 |  | 126 | S 1159.5 | S 1191.5 |
| 95 | S 1155.6 | S 1187.6 |  | 127 | S 1159.6 | S 1191.6 |
| 96 | S 1155.7 | S 1187.7 |  | 128 | S 1159.7 | S 1191.7 |

Zuordnung Grenzwertbit - MESS

| MESS- NR. | UNTER- GRENZE | OBER GRENZE |  | MESS_ Nr. | UNTER- GRENZE | OBER- GRENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | S 1160.0 | S 1192.0 |  | 161 | S 1164.0 | S 1196.0 |
| 130 | S 1160.1 | S 1192.1 |  | 162 | S 1164.1 | S 1196.1 |
| 131 | S 1160.2 | S 1192.2 |  | 163 | S 1164.2 | S 1196.2 |
| 132 | S 1160.3 | S 1192.3 |  | 164 | S 1164.3 | S 1196.3 |
| 133 | S 1160.4 | S 1192.4 |  | 165 | S 1164.4 | S 1196.4 |
| 134 | S 1160.5 | S 1192.5 |  | 166 | S 1164.5 | S 1196.5 |
| 135 | S 1160.6 | S 1192.6 |  | 167 | S 1164.6 | S 1196.6 |
| 136 | S 1160.7 | S 1192.7 |  | 168 | S 1164.7 | S 1196.7 |
| 137 | S 1161.0 | S 1193.0 |  | 169 | S 1165.0 | S 1197.0 |
| 138 | S 1161.1 | S 1193.1 |  | 170 | S 1165.1 | S 1197.1 |
| 139 | S 1161.2 | S 1193.2 |  | 171 | S 1165.2 | S 1197.2 |
| 140 | S 1161.3 | S 1193.3 |  | 172 | S 1165.3 | S 1197.3 |
| 141 | S 1161.4 | S 1193.4 |  | 173 | S 1165.4 | S 1197.4 |
| 142 | S 1161.5 | S 1193.5 |  | 174 | S 1165.5 | S 1197.5 |
| 143 | S 1161.6 | S 1193.6 |  | 175 | S 1165.6 | S 1197.6 |
| 144 | S 1161.7 | S 1193.7 |  | 176 | S 1165.7 | S 1197.7 |
| 145 | S 1162.0 | S 1194.0 |  | 177 | S 1166.0 | S 1198.0 |
| 146 | S 1162.1 | S 1194.1 |  | 178 | S 1166.1 | S 1198.1 |
| 147 | S 1162.2 | S 1194.2 |  | 179 | S 1166.2 | S 1198.2 |
| 148 | S 1162.3 | S 1194.3 |  | 180 | S 1166.3 | S 1198.3 |
| 149 | S 1162.4 | S 1194.4 |  | 181 | S 1166.4 | S 1198.4 |
| 150 | S 1162.5 | S 1194.5 |  | 182 | S 1166.5 | S 1198.5 |
| 151 | S 1162.6 | S 1194.6 |  | 183 | S 1166.6 | S 1198.6 |
| 152 | S 1162.7 | S 1194.7 |  | 184 | S 1166.7 | S 1198.7 |
| 153 | S 1163.0 | S 1195.0 |  | 185 | S 1167.0 | S 1199.0 |
| 154 | S 1163.1 | S 1195.1 |  | 186 | S 1167.1 | S 1199.1 |
| 155 | S 1163.2 | S 1195.2 |  | 187 | S 1167.2 | S 1199.2 |
| 156 | S 1163.3 | S 1195.3 |  | 188 | S 1167.3 | S 1199.3 |
| 157 | S 1163.4 | S 1195.4 |  | 189 | S 1167.4 | S 1199.4 |
| 158 | S 1163.5 | S 1195.5 |  | 190 | S 1167.5 | S 1199.5 |
| 159 | S 1163.6 | S 1195.6 |  | 191 | S 1167.6 | S 1199.6 |
| 160 | S 1163.7 | S 1195.7 |  | 192 | S 1167.7 | S 1199.7 |

Parametersätze Baustein MESS

Parametrierung PCU

| MESS PCU |  | DB 227 |  | Sätze: max. 192 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | XIST | I16 P S | 0 | Istwert |
| 2 | XANF | I16 P S | 0 | Anfangswert |
| 3 | XEND | I16 P S | 1000 | Endwert |
| 4 | UNTGR | I16 P S | 0 | Untergrenze |
| 5 | OBERGR | I16 P S | 0 | Obergrenze |
| 6 | TEILANL | I8 P S | 0 | zugeordnete Teilanlage 1..48 oder Gruppe 101..255 |
| 7 | STWE | B1 P S | 0 | XIST bei Störung: 0/1 = XANF/ END |
| 8 | SIMU | B1 P S | 0 | Simulation: 0/1 = Aus/Ein |
| 9 | STOE | B1 S | 0 | Störung Istwert: 0/1 = Nein/Ja |
| 10 | FEHL_UG | B1 P S | 1 | Fehler UG |
| 11 | FEHL_OG | B1 P S | 1 | Fehler OG |
| 12 | LIVE | B1 P S | 1 | Live Zero: 0/1 = Nein/Ja |
| 13 | KOMPL_2 | B1 P S | 0 | 2-er Kompl: 0/1 = Nein/Ja |
| 14 | HYST | I8 P S | 0 | Hysterese |
| 15 | HYS_UG | B1 P S | 1 | Hysterese UG |
| 16 | HYS_OG | B1 P S | 1 | Hysterese OG |
| 15 | FEHL_UG | B1 P S | 1 | Fehler UG |
| 16 | FEHL_OG | B1 P S | 1 | Fehler OG |
| 17 | FREI_FUG | B1 P S | 1 | Freigabe Fehlerausgabe UG |
| 18 | FREI_FOG | B1 P S | 1 | Freigabe Fehlerausgabe OG |
| 19 | TYP | B1 P S | 1 | 0=K-Peripherie/ 1=U-Peripherie |
| 20 | MODU | B1 P S | 0 | Meßbereichsmodul |
| 21 | SPERR | B1 P S | 0 | Drahtbruchmeldungssperre: 0/1 = Nein/J a |
| 22 | Meldsper | B1 P S | 0 | Meldesperre bei Überlauf |
| 23 | AltNeu | B1 P S | 1 | 0 = zyklische Bearbeitung 1 = Alt/Neu-Bearbeitung |

Wenn das Bit AltNeu = 0 ist, so wird im MESS zyklisch der aktuelle Istwert übernommen.

Wenn das Bit AltNeu = 1 ist, so wird der Istwert erst dann neu in die Istwertzelle übernommen, wenn der Alt- Neuwertvergleich unterschiedlich ist.

Textparametrierung IOS

| MESS IOS |  |  | Sätze: max. 192 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | MESS xxx | Bausteinname |

| TYP | MODU | LIVE | Bereich | Baugruppe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0..20 mA | 6ES5465-3AA13 |  |
| 0 | 0 | 1 | 4..20 mA | 6ES5465-3AA13 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0..20 mA | 6ES5465-4UA12 + | 6ES5498-1AA41 (*) |
| 1 | 0 | 1 | 4..20 mA | 6ES5465-4UA12 + | 6ES5498-1AA41 (*) |
| 1 | 1 | 0 | 0..20 mA | 6ES5465-4UA12 + | 6ES5498-1AA71 / 6ES5498-1AA51 |
| 1 | 1 | 1 | 4..20 mA | 6ES5465-4UA12 + | 6ES5498-1AA71 / 6ES5498-1AA51 |

(*)  Es können die Meßumformer 6ES5498-1AA11, -1AA21, -1AA31, -1AA61 eingesetzt werden, das Fehlerbit der Analogbaugruppe wird jedoch nicht ausgewertet (auch ± 20 mA ist möglich).

Anschluß von PT100 ist möglich. MESS nimmt jedoch keine Korrektur für PT100 vor. Anpassung kann über POLY erfolgen, der dem MESS-Baustein nachgeschaltet wird.

Brückeneinstellung 6ES5465-4UA12 bei 0..20 mA bzw. 4..20 mA

Schalter I	       Schalter II

(zusätzlich Adresse der Baugruppe einstellen)

| Bedeutung von Schalter-I: |  |
| --- | --- |
| DIL-1 | Abtastung zyklisch |
| DIL-2 | Netzfrequenz 50 Hz |
| DIL-3 | 16 Kanäle |
| DIL-4 | Betrag und Vorzeichen |
| DIL-5 | Kanal 0 ... 7 ohne Drahtbruchmeldung |
| DIL-6 | Kanal 8 ... 15 ohne Drahtbruchmeldung |
| DIL-7 | mV / mA |
| DIL-8 | Schalter nicht belegt |

| Bedeutung von Schalter-II: |  |
| --- | --- |
| DIL-1 | ohne Vergleichskompensation |
| DIL-2 | Meßbereich 500 mV |
| DIL-3 | Meßbereich 500 mV |
| DIL-4 | Meßbereich 500 mV |
| DIL-5 | Strom- bzw. Spannungsmessung 16 Kanäle |
| DIL-6 | Strom- bzw. Spannungsmessung 16 Kanäle |
| DIL-7 | Strom- bzw. Spannungsmessung 16 Kanäle |
| DIL-8 | Strom- bzw. Spannungsmessung 16 Kanäle |

Brückeneinstellung 6ES5460-4UA12

Die Brückeneinstellungen sind identisch zu denen bei 6ES5465-4UA12.

MESS_PW

Im Datenbaustein DB106 werden der elektrische Altwert und Neuwert von der Analogeingabebaugruppe hinterlegt. Diese Werte werden später dann vom Baustein MESS in physikalische Werte umgewandelt.

Prozeßschnittstelle: Meß-Eingangswert Baustein MESS

| MESS |  |
| --- | --- |
| DW0 |  |
| DW1 |  |
| DW2 | DS-Länge |
| DW3 | max. Anzahl MESS |
| DW4 | akt. Anzahl MESS |
| DW5 | Anfangsadresse P-Bereich |
| DW6 | Anfangsadresse Q-Bereich |
| DW7 |  |
| DW8 |  |
| DW9 |  |
| DW10 | 1. MESS - Neuwert |
| DW11 | 1. MESS - Altwert |
| DW12 | 2. MESS - Neuwert |
| DW13 | 2. MESS - Altwert |
| ........ |  |

Daten in PCU (über Parametrierung PCU)

| MESS_PW PCU |  |  |  |  | Sätze: max. 192 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | NEU | Hexa P S | 0 | Neuwert |  |
| 2 | ALT | Hexa P S | 0 | Altwert |  |

Textparametrierung IOS

| MESS_PW IOS |  |  | Sätze: max. 192 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | MESS_PW | Bausteinname |

## MULT - Multifunktionsbaustein

Der Multifunktionsbaustein hat 2 Eingänge und einen Ausgang und ist in der Lage bis zu 64 mal in verschiedenen Funktionen zu arbeiten. Der Baustein belegt je ein Merkerbit, das je nach Funktion unterschiedliche Bedeutung hat.

Parametersatz:	Parametrierung PCU, Textparametrierung IOS

Beschreibung:	realisierbare Funktionen

Prozeßschnittstelle:	Zuordnung MULT zu Datenbit

Anwenderschnittstelle:	Zuordnung MULT zu Merkerbit

Parametersätze Baustein MULT

Parametrierung PCU

| MULT PCU |  | DB 232 |  | Sätze: max. 64 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Y | I16 P S | 0 |  | Ausgangswert |
| 2 | X0 | QUEL P S |  |  | 1. Eingangswert |
| 3 | X1 | QUEL P S |  |  | 2. Eingangswert |
| 4 | ART | I8 P S | 0 |  | Funktionsart (0 bis 11) |
| 5 | K | I8 P S | 0 |  | Hysterese |

Alle arithmetischen Funktionen arbeiten im Bereich von ±32767. Bei Divisionen wird der Rest abgeschnitten. Division durch 0 ergibt "Nichts". Der Radizierer ergibt ein Ergebnis ohne Rest.

Textparametrierung IOS

| MULT IOS |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | MULT xxx | Bausteinname |

Beschreibung der einzelnen Funktionen des Bausteins MULT

| ART | Name | Merkerbit | Beschreibung der Logik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ASL | Steuereing. | M = 0 | dann Y := X0 sonst Y := X1 |
| 1 | MIN | Ergebnis | X0 <= X1 | dann Y := X0, M := 0 sonst Y := X1, M := 1 |
| 2 | MAX | Ergebnis | X0 >= X1 | dann Y := X0, M := 0 sonst Y := X1, M := 1 |
| 3 | ADD | irrelevant | Y := X0 + X1 |  |
| 4 | SUB | irrelevant | Y := X0 - X1 |  |
| 5 | MUL | irrelevant | Y := X0 * X1 |  |
| 6 | DIV | irrelevant | Y := X0 / X1 |  |
| 7 | LI+ | Ergebnis | Y := 0, M = 1 und X0 > (X1 + K) M = 0 und X0 <= X1 | dann M := 0 dann M := 1 |
| 8 | LI- | Ergebnis | Y := 0, M = 1 und X0 < (X1 - K) M = 0 und X0 >= X1 | dann M := 0 dann M := 1 |
| 9 | ABS | irrelevant | Y := ¦ X0 ¦ |  |
| 10 | AVG | irrelevant | Y := (X0 + X1) / 2 |  |
| 11 | RAD | irrelevant | Y := X1 * Ö¦X0¦ |  |

Prozeßschnittstelle: Zuordnung MULT zu Datenbit

DB111     Steuer-/Ergebnisbit

| DB111 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW0 |  |  |
| DW1 | 1 | Anzahl Worte |
| DW2 | MULT 16 ... 1 |  |
| DW3 | MULT 32 ... 17 |  |
| DW4 | MULT 48 ... 33 |  |
| DW5 | MULT 64 ... 49 |  |

| Bit DW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 3 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | MULT- |
| 4 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | Nummer |
| 5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |

Anwenderschnittstelle: Zuordnung MULT zu Merkerbit

| Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 952.0 | 17 | S 954.0 | 33 | S 956.0 | 49 | S 958.0 |
| 2 | S 952.1 | 18 | S 954.1 | 34 | S 956.1 | 50 | S 958.1 |
| 3 | S 952.2 | 19 | S 954.2 | 35 | S 956.2 | 51 | S 958.2 |
| 4 | S 952.3 | 20 | S 954.3 | 36 | S 956.3 | 52 | S 958.3 |
| 5 | S 952.4 | 21 | S 954.4 | 37 | S 956.4 | 53 | S 958.4 |
| 6 | S 952.5 | 22 | S 954.5 | 38 | S 956.5 | 54 | S 958.5 |
| 7 | S 952.6 | 23 | S 954.6 | 39 | S 956.6 | 55 | S 958.6 |
| 8 | S 952.7 | 24 | S 954.7 | 40 | S 956.7 | 56 | S 958.7 |
| 9 | S 953.0 | 25 | S 955.0 | 41 | S 957.0 | 57 | S 959.0 |
| 10 | S 953.1 | 26 | S 955.1 | 42 | S 957.1 | 58 | S 959.1 |
| 11 | S 953.2 | 27 | S 955.2 | 43 | S 957.2 | 59 | S 959.2 |
| 12 | S 953.3 | 28 | S 955.3 | 44 | S 957.3 | 60 | S 959.3 |
| 13 | S 953.4 | 29 | S 955.4 | 45 | S 957.4 | 61 | S 959.4 |
| 14 | S 953.5 | 30 | S 955.5 | 46 | S 957.5 | 62 | S 959.5 |
| 15 | S 953.6 | 31 | S 955.6 | 47 | S 957.6 | 63 | S 959.6 |
| 16 | S 953.7 | 32 | S 955.7 | 48 | S 957.7 | 64 | S 959.7 |

## PARACP - Parameter für die IOS-Kopplungen

Der Baustein ermöglicht die Parametrierung von Kopplungsinformationen für die CP525/CP524 und CP143 Baugruppe. Es können vorgegeben werden:

Im Datensatz 0

- die Anzahl der an eine PCU anzuschließenden IOSs

Im Datensatz 1-8

- die Parameter je angeschlossener IOS.

Textparametrierung IOS

| PARACP IOS |  |  |  | Sätze: max. 8 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | PARACP | Bausteinname |  |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| PARACP PCU |  |  | DB 202 |  |  |  | Sätze: Datensatz 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info |  | Vorbes. |  | Kommentar |  |
| 1 | PCanz | I16 P S |  | 1 |  | Anzahl der aktiven PCs |  |
| 2 | DS_Len | I8...........S |  | 20 |  | Datensatzlänge |  |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| PARACP PCU |  | DB 202 |  |  |  |  | Sätze: max. 8 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME |  | TYP Info |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | SST |  | I8 P S |  | 0 | CP-Schnittstellennummer für IOS |  |
| 2 | ANR |  | I8 P S |  | 0 | A-NR für IOS |  |
| 3 | BTY_RFIFO |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp Reserve-FIFO 0 = DB / 1 = DX |  |
| 4 | BNR_RFIFO |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnummer Reserve-FIFO |  |
| 5 | BTY_FIFO |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp FIFO 0 = DB / 1 = DX |  |
| 6 | BNR_FIFO |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnummer FIFO |  |
| 7 | BTY_SEPU |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp Sendepuffer 0 = DB / 1 = DX |  |
| 8 | BNR_SEPU |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnummer Sendepuffer |  |
| 9 | BTY_PAQU |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp PA-Quellen 0 = DB / 1 = DX |  |
| 10 | BNR_PAQU |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnummer PA-Quellen |  |
| 11 | BTY_PADA |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp PA-Daten 0 = DB / 1 = DX |  |
| 12 | BNR_PADA |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnummer PA-Daten |  |
| 13 | BTY_PIQU |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp PI-Quellen 0 = DB / 1 = DX |  |
| 14 | BNR_PIQU |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnummer PI-Quellen |  |
| 15 | BTY_PIDA |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp PI-Daten 0 = DB / 1 = DX |  |
| 16 | BNR_PIDA |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnummer PI-Daten |  |
| 17 | BTY_SFKT |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp Bauteintransfer 0 = DB / 1 = DX |  |
| 18 | BNR_SFKT |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnummer Bausteintransfer |  |
| 19 | BTY_ZPUFF |  | I8 P S |  | 0 | Bausteintyp Baust.transfer Zwischenpuffer |  |
| 20 | BNR_ZPUFF |  | I8 P S |  | 0 | Bausteinnr. Baust.transfer Zwischenpuffer |  |
| 21 | E4_E7 |  | B1 P S |  | 0 | 0=E4 (CP525,SYSTEM PA/PI), 1=E7 (STF) |  |
| 22 | BED_SPERR |  | B1 P S |  | 0 | 1=Bedienungen verwerfen |  |

## PCU_ALG -  PCU-Systemdaten allgemein

In diesem Baustein muß die PCU-Nummer eingetragen werden. Die Vorbesetzung ist 1 und gilt für die Version mit einer PCU.

Textparametrierung IOS

| PCU_ALG IOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | PCI_ALG | Bausteinname |  |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| PCU_ALG PCU |  | DB 201 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |  |
| 1 | PCU_Nr | I8 P S | 1 |  | PCU-Nummer |  |

## PID - Regler

Der Baustein enthält die erforderlichen Funktionen für maximal 64 Regler je PCU.

Der Regler eignet sich für:

- Festwertregelungen

- Kaskadenregelungen

- Verhältnisregelungen

- Regelungen mit Hardware-Back-Up

Der PID-Regler arbeitet nach dem Stellungsalgorithmus, d.h. es wird je Stellgröße Y ermittelt. Durch Verschalten von Y mit dem Baustein ANAU entsteht ein kontinuierlicher Regler, mit Baustein INKU ein Schrittregler.

Parametersätze:	Parametrierung PID PCU

Text-, Reglerparametrierung PID IOS

Zuordnung:	Regler zu Reglergruppen (Vorbesetzung)

Prozeßschnittstelle: 	Nachführbits YN

Anwenderschnittstelle: 	Nachführmerker YN

Blockschaltbild:	PID-Regler

Betriebsarten:	Auto/Hand, Extern/Intern, X-Tracking

(Kaskadenregelung, Hardware-Back-Up, Protokollierung)

Reglerarten:	ART1, ART2

Optimierung:	PI- und PID-Regler

Parametersatz: Parametrierung PCU Baustein PID

| PID PCU |  |  | DB 230 |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info |  | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | Y | I16 P S |  | 0 |  |  | Stellgröße |
| 2 | KP | I8 P S |  | 0 |  |  | P-Verstärkung 0..255 entspr. 0,00..2,55 |
| 3 | TN | I16 P S |  | 0 |  |  | Nachregelfaktor = TA/TN |
| 4 | TV | I16 P S |  | 0 |  |  | Vorhaltefaktor =TV/TA |
| 5 | A/H | B1 P S |  | 0 |  |  | Betriebsart: 0/1 = Auto/Hand |
| 6 | E/I | B1 P S |  | 0 |  |  | Sollwert: 0/1 = Extern/Intern |
| 7 | W | I16 P S |  | 0 |  |  | wirksamer Sollwert |
| 8 | XIST | QUEL P S |  |  |  |  | Istwert |
| 9 | WEXT | QUEL P S |  |  |  |  | externer Sollwert |
| 10 | Z | QUEL P S |  |  |  |  | Störgröße |
| 11 | YNF | QUEL P S |  |  |  |  | Nachführwert |
| 12 | XD | I16 S |  | 0 |  |  | Regeldifferenz |
| 13 | XANF | I16 P S |  | 0 |  |  | Anfangsbegrenzung für XIST,WEXT,W |
| 14 | XEND | I16 P S |  | 1000 |  |  | Endbegrenzung für XIST,WEXT,W |
| 15 | YU | I16 P S |  | 0 |  |  | Untergrenze für Stellgröße Y |
| 16 | YO | I16 P S |  | 1000 |  |  | Obergrenze für Stellgröße Y |
| 17 | TEILANL | I8 P S |  | 0 |  |  | zugeordnete Teilanlage 1..48 oder Gruppe 101..255 |
| 18 | ART | I8 P S |  | 0 |  |  | siehe Tabelle ART1/ART2 |
| 19 | FOLG | I8 P S |  | 0 |  |  | Nummer des Folgereglers |
| 20 | TA | I8 P S |  | 1 |  |  | Abtastzeit in Sekunden |
| 21 | TOB | I8 P S |  | 0 |  |  | Totband |
| 22 | KP10 | B1 P S |  | 0 |  |  | KP-Verstärkung * 10 |
| 23 | WIED | B1 P S |  | 0 |  |  | Wiederanlauf: 0/1 = unver./Hand |
| 24 | REV | B1 P S |  | 0 |  |  | Reversierbetrieb: 0/1 = Nein/Ja |
| 25 | XTR | B1 P S |  | 0 |  |  | X-Tracking: 0/1 = Nein/Ja |

Parametersätze IOS Baustein PID

Textparametrierung IOS

| PID IOS |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | PID xxx | Bausteinname |

Reglergruppen-Parametrierung IOS (bldpid.ini)

Auf einer Bildschirmseite können jeweils 4 Regler dargestellt und bedient werden. Eine Bildschirmseite entspricht einer PID-Gruppe. Die Zuweisung, welcher Regler in welcher Gruppe und welcher Bildschirmseite dargestellt wird, erfolgt in der Datei "\PCUxxx\REGLER\BLDPID.INI".

| ProfileString | Beschreibung |
| --- | --- |
| [GROUPxxx] | Gruppennummer = Bildschirmseite |
| Name= | Gruppenname |
| Controler= | Nummern der PID Regler, die angezeigt werden sollen |
| DIM= | Dimensionen |
| DEP= | Dezimalpunktstellen (Anzahl der Nachkommastellen) |

Beispiel:

Im Reglerbild-1 sollen die Regler-Nr.-1, 3, 8, 14 dargestellt werden.

| ProfileString | Beschreibung |
| --- | --- |
| [GROUP001] | Bildschirmseite-1 |
| Name="MG Aufheizen" | Gruppenname |
| Controler=1,3,8,14 | Nummern der PID Regler die angezeigt werden sollen |
| DIM="°C,°C,%,m3/h | Dimensionen der einzelnen Regler |
| DEP=1,1,2,0 | Dezimalpunktstellen (Anzahl der Nachkommastellen) |

Blockschaltbild PID-Regler:

Zuordnung Reglerart/Brücken 3-6:

| Regler-Art | Beschreibung |
| --- | --- |
| Art1 | 3456 („1“= Brücke geschlossen) |
| 0 | 1100 |
| 1 | 1010 |
| 2 | 1001 |
| 3 | 0001 |

Betriebsarten PID-Baustein

Kaskadenregelung:
Die Stellgröße Y des Führungsreglers wird dem Folgeregler als Sollwert WEXT zugeführt. Wird der Folgeregler von der Betriebsart INTERN in die Betriebsart EXTERN geschaltet, so ist die Umschaltung stoßfrei, d.h. der Y des Führungsreglers wird dem aktuellen Wert des Folgereglers angepaßt.

Regler mit Hardware-Back-Up:
Dabei ist dem Software-Regler ein diskreter Regler (z.B. TELEPERM D) unterlagert. Über den Merker YN (Stellgröße nachführen) wird dem Reglerprogramm mitgeteilt, daß der HW-Regler auf DDC-Betrieb geschaltet ist.

Bei der positiven Flanke des Merkers YN wird Y dem am Eingang YNF des Regler anliegenden Wert nachgeführt; der Software-Regler befindet sich im Handbetrieb !

Siehe dazu auch Beispiel "Regler mit Back-Up".

Betriebsart Auto-Hand:
Ab dem Umschalten von Automatik- auf Handbetrieb errechnet der Regler keine neuen Stellgrößen mehr.

Das auszugebende Y kann per Bedienung verändert werden. Bei jedem Bearbeitungszyklus vergleicht der Regler das aktuelle Y mit den Grenzen YO und YU und korrigiert es entsprechend. Somit wird das zulässige Y auch bei manueller Vorgabe eines unzulässigen Wertes auf die Grenzen YU und YO korrigiert.

Beim Wechsel von Hand in Automatik findet ein Abgleich ähnlich dem Kaskadenregler statt, nur wird die eigene Stellung Y als Abgleichwert benutzt. Der Betriebsartenwechsel wird automatisch ins Meldearchiv eingetragen.

Betriebsart Extern-Intern (E/I):
Bei Betriebsart Intern kann der Sollwert W per Bedienung vorgegeben werden. Für die Anpassung des W an die Grenzen XA und XE gilt analog das gleiche wie für die Stellgröße Y beim Handbetrieb. Der Betriebsartenwechsel wird automatisch über den Betriebsartendrucker ausgedruckt.

X-Tracking:
Bei der Betriebsart X-Tracking (XTR = "1") wird der interne Sollwert dem Istwert XIST nachgeführt. Dadurch ist die stoßfreie Umschaltung von "Extern" auf "Intern" möglich.

Protokollierung:
Jeder Wechsel A/H bzw. E/I wird protokolliert, wenn die Meldungen freigegeben sind.

Beispiel "Regler mit Back-Up".

Reglerarten Baustein PID

| Art |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| ART1 | 0 | PID-Anteil: wird von XD + Z abgeleitet |
|  | 1 | D-Anteil: wird von XIST abgeleitet; PI von XD + Z |
|  | 2 | D-Anteil: wird von Z abgeleitet; PI von XD + Z |
|  | 3 | D-Anteil: wird von einer beliebigen, am Eingang Z anliegenden Größe abgeleitet; PI-Anteil von XD |
| ART2 | 0 | Typ: Festwertregler |
|  | 4 | Typ: Führungsregler |
|  | 8 | Typ: Regler mit HW-Back-Up; A/H = "1" |

Die Kennziffern für ART1 und ART2 sind zu addieren und in dem Parameter ART zu hinterlegen.

Prozeßschnittstelle Baustein PID

DB110  Nachführbits YN

| DB110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW0 |  |  |
| DW1 | 1 | Anzahl Worte |
| DW2 | PID-YN 16 ... 1 |  |
| DW3 | PID-YN 32 ... 17 |  |
| DW4 | PID-YN 48 ... 33 |  |
| DW5 | PID-YN 64 ... 49 |  |

Im Automatik-Betrieb wird die Stellgröße Y mit dem Wert YNF überschrieben, solange der Merker YN gesetzt ist.

Anwenderschnittstelle: Nachführmerker YN

| Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker | Nr. | S-Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 968.0 | 17 | S 970.0 | 33 | S 972.0 | 49 | S 974.0 |
| 2 | S 968.1 | 18 | S 970.1 | 34 | S 972.1 | 50 | S 974.1 |
| 3 | S 968.2 | 19 | S 970.2 | 35 | S 972.2 | 51 | S 974.2 |
| 4 | S 968.3 | 20 | S 970.3 | 36 | S 972.3 | 52 | S 974.3 |
| 5 | S 968.4 | 21 | S 970.4 | 37 | S 972.4 | 53 | S 974.4 |
| 6 | S 968.5 | 22 | S 970.5 | 38 | S 972.5 | 54 | S 974.5 |
| 7 | S 968.6 | 23 | S 970.6 | 39 | S 972.6 | 55 | S 974.6 |
| 8 | S 968.7 | 24 | S 970.7 | 40 | S 972.7 | 56 | S 974.7 |
| 9 | S 969.0 | 25 | S 971.0 | 41 | S 973.0 | 57 | S 975.0 |
| 10 | S 969.1 | 26 | S 971.1 | 42 | S 973.1 | 58 | S 975.1 |
| 11 | S 969.2 | 27 | S 971.2 | 43 | S 973.2 | 59 | S 975.2 |
| 12 | S 969.3 | 28 | S 971.3 | 44 | S 973.3 | 60 | S 975.3 |
| 13 | S 969.4 | 29 | S 971.4 | 45 | S 973.4 | 61 | S 975.4 |
| 14 | S 969.5 | 30 | S 971.5 | 46 | S 973.5 | 62 | S 975.5 |
| 15 | S 969.6 | 31 | S 971.6 | 47 | S 973.6 | 63 | S 975.6 |
| 16 | S 969.7 | 32 | S 971.7 | 48 | S 973.7 | 64 | S 975.7 |

Optimierung PID-Regler

- Einstellen der Regelparameter ohne Kenntnis des Anlagenverhaltens

- Die Reglerparameter für eine optimale Regelung der Anlagen sind in diesem Fall noch nicht bekannt. Um trotzdem eine stabile Regelung zu erhalten, sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Proportionalbeiwert	:	KP	1	(kleinster Wert)

Abtastzeit	:	TA	1

Nachstellzeit	:	TN   +32767 s	(größter Wert; 0=>   Tn = unendlich!)

Vorhaltezeit	:	TV	0 s

| Regler-Typ |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| PI-Regler | - | Gewünschten Sollwert einstellen und im Handbetrieb Regelabweichung zu Null machen |
|  | - | Auf Automatikbetrieb umschalten |
|  | - | KP langsam vergrößern, bis der Regelkreis durch kleine Sollwertveränderungen zum Schwingen neigt |
|  | - | KP geringfügig verkleinern, bis die Schwingungen beseitigt sind |
|  | - | TN verringern, bis der Regelkreis wieder zum Schwingen neigt |
|  | - | TN geringfügig vergrößern, bis die Schwingung beseitigt ist |

| Regler-Typ |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| PID-Regler | - | Gewünschten Sollwert einstellen und im Handbetrieb Regelabweichung zu Null machen |
|  | - | Auf Automatikbetrieb umschalten |
|  | - | KP langsam vergrößern, bis der Regelkreis durch kleine Sollwertveränderungen zum Schwingen neigt |
|  | - | TV von 0 auf 1 s schalten |
|  | - | TV solange vergrößern, bis die Schwingung beseitigt ist |
|  | - | KP wieder langsam vergrößern, bis die Schwingungen wieder einsetzen |
|  | - | Einstellung entsprechend der beiden vorangegangenen Schritte solange wiederholen, bis die Schwingungen nicht wieder beseitigt werden können |
|  | - | TV und KP geringfügig verkleinern, bis die Schwingungen aufhören |
|  | - | TN verringern, bis der Regelkreis wieder zum Schwingen neigt |
|  | - | TN geringfügig vergrößern, bis die Schwingungsneigung beseitigt ist |

## POLY - Polygonanpassung

Der Baustein ermöglicht die Anpassung von bis zu 16 Werten über je 6 Stützpunktpaare. Zwischen den Stützpunkten wird linear interpoliert.

Liegt der Eingangswert X außerhalb des Stützpunktbereichs (X<X1 bzw. X>X6), dann wird der Ausgangswert Y auf Y1 bzw. Y6 gesetzt.

X wird über eine Verschaltung an den Baustein geführt.

Y steht als Quelle für andere Bausteine zur Verfügung.

Parametrierung PCU

| POLY PCU |  | DB 235 |  | Sätze: max. 16 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Y | I16 S |  | Ausgangswert |
| 2 | X | QUEL P S |  | Datenquelle |
| 3 | X1 | I16 P S | 0 | Stützpunkt1: X-Wert |
| 4 | Y1 | I16 P S | 0 | Stützpunkt1: Y-Wert |
| 5 | X2 | I16 P S | 0 | Stützpunkt2: X-Wert |
| 6 | Y2 | I16 P S | 0 | Stützpunkt2: Y-Wert |
| 7 | X3 | I16 P S | 0 | Stützpunkt3: X-Wert |
| 8 | Y3 | I16 P S | 0 | Stützpunkt3: Y-Wert |
| 9 | X4 | I16 P S | 0 | Stützpunkt4: X-Wert |
| 10 | Y4 | I16 P S | 0 | Stützpunkt4: Y-Wert |
| 11 | X5 | I16 P S | 0 | Stützpunkt5: X-Wert |
| 12 | Y5 | I16 P S | 0 | Stützpunkt5: Y-Wert |
| 13 | X6 | I16 P S | 0 | Stützpunkt6: X-Wert |
| 14 | Y6 | I16 P S | 0 | Stützpunkt6: Y-Wert |

Textparametrierung IOS

| POLY IOS |  |  | Sätze: max. 16 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | POLY xxx |  | Bausteinname |

## Querkopplungsaufträge

### QuerJobs – Ebene 7 (S5-S5)

Die Querkopplung dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 16 anderen PCUs. Über diese Kopplung können nur S5-Steuerungen miteinander verbunden werden.

Dabei werden die Daten aus einem Quellbaustein (DB oder DX) in einen Zielbaustein (DB oder DX) transferiert.

Ein Empfangspuffer überwacht die ankommenden Daten. Wird hierbei die Koppelstrecke für gestört erklärt, so werden die Daten aus der QuerJobs- Ersatzliste umgeladen.

Im Parameter TIMEBASE wird die Zeitbasis (Sekunde oder Minute) angegeben und im Parameter TSOLL der Sollwert, in welchen Zeitabständen der Baustein übertragen werden soll.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| QuerJobs PCU |  | DB 205 |  |  | Sätze: max. 200 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info |  | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | PCUNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer der Partner PCU |
| 2 | ZTYP | I8 P S |  | 0 |  | Typ des Zielbausteins 0 = DB / 1 = DX |
| 3 | ZDBNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer des Zielbausteins |
| 4 | ZDWNR | I16 P S |  | 0 |  | Anfangsdatenwort des Zielbereichs |
| 5 | LAENGE | I8 P S |  | 0 |  | Auftragslänge (Anzahl Datenworte) |
| 6 | QTYP | I8 P S |  | 0 |  | Typ des Quellbausteins 0 = DB / 1 = DX |
| 7 | QDBNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer des Quellbausteins |
| 8 | QDWNR | I16 P S |  | 0 |  | Anfangsdatenwort des Quellbereichs |
| 9 | TIMEBASE | B1 P S |  | 0 |  | Zeitbasis 0=Sekunden, 1=Minuten |
| 10 | Tquit | B1 P S |  | 0 |  | Telegrammquittung 1=Ein, 0=Aus |
| 11 | TIST | I8 S |  | 0 |  | aktueller Sendezeitwert |
| 12 | TSOLL | I8 P S |  | 0 |  | Sendezeit-Sollwert, 0=inaktiv |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| QuerJobs IOS |  |  | Sätze: max. 200 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | Querjobxxx |  | Querkopplungsaufträge |

### XC_JOB_SR – Ebene 4 (S5-S5 und S5-S7)

Die Querkopplung dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 16 anderen PCUs. Über diese Kopplung können  S5-Steuerungen mit S5- Steuerungen und S5-Steuerungen mit S7-Steuerungen verbunden werden.

Dabei werden die Daten aus einem Quellbaustein (DB oder DX) in einen Zielbaustein (DB oder DX) transferiert.

Bei einer S7-Steuerung gibt es nur Zielbausteine vom Typ DB.

Ein Empfangspuffer überwacht die ankommenden Daten. Wird hierbei die Koppelstrecke für gestört erklärt, so werden die Daten aus der QuerJobs- Ersatzliste umgeladen.

Im Parameter TIMEBASE wird die Zeitbasis (Millisekunde, Sekunde oder Minute) angegeben und im Parameter TSOLL der Sollwert, in welchen Zeitabständen der Baustein übertragen werden soll.

Hinweis:

Die Aufträge für die Ebene4 und die Ebene7 Kopplung befinden sich im DB205 haben aber eine unterschiedliche Datenstruktur. Bei der Bearbeitung der Aufträge muss daher beachtet werden ob das Objekt XC_JOB_SR oder QuerJobs benutzt werden muss.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB_SR |  | DB 205 |  |  | Sätze: max. 200 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info |  | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | PCUNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer der Partner PCU |
| 2 | ZTYP | I8 P S |  | 0 |  | Typ des Zielbausteins 0 = DB / 1 = DX |
| 3 | ZDBNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer des Zielbausteins |
| 4 | ZDWNR | I16 P S |  | 0 |  | Anfangsdatenwort des Zielbereichs |
| 5 | LAENGE | I8 P S |  | 0 |  | Auftragslänge (Anzahl Datenworte) |
| 6 | QTYP | I8 P S |  | 0 |  | Typ des Quellbausteins 0 = DB / 1 = DX |
| 7 | QDBNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer des Quellbausteins |
| 8 | QDWNR | I16 P S |  | 0 |  | Anfangsdatenwort des Quellbereichs |
| 9 | TIMEBASE | B1 P S |  | 0 |  | Zeitbasis 0=Sekunden, 1=Minuten |
| 10 | TIMEBASE1 | B1 P S |  | 0 |  | Zeitbasis 0=Sek/Min, 1=100 msec |
| 11 | TQuit | B1 P S |  | 0 |  | Telegrammquittung 1=Ein, 0=Aus |
| 12 | TIST | I8 S |  | 0 |  | aktueller Sendezeitwert |
| 13 | TSOLL | I8 P S |  | 0 |  | Sendezeit-Sollwert, 0=inaktiv |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_JOB_SR IOS |  |  | Sätze: max. 200 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | XC_JOB_SRxxx | Querkopplungsaufträge |

### XC_SJOB_SR – Ebene 4 (S5-S5 und S5-S7)

Systemaufträge sind Aufträge die automatisch von der Software erzeugt werden. Systemaufträge werden verwendet für die Quittung oder den Kettenstart.

Die Systemaufträge dürfen vom Anwender nicht benutzt werden und werden nur für Diagnosezwecke dargestellt.

Es gibt 50 Systemaufträge die sich im DB205 nach den 200 Anwenderaufträgen befinden.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_SJOB_SR |  | DB 205 |  |  | Sätze: max. 50 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info |  | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | PCUNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer der Partner PCU |
| 2 | ZTYP | I8 P S |  | 0 |  | Typ des Zielbausteins 0 = DB / 1 = DX |
| 3 | ZDBNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer des Zielbausteins |
| 4 | ZDWNR | I16 P S |  | 0 |  | Anfangsdatenwort des Zielbereichs |
| 5 | LAENGE | I8 P S |  | 0 |  | Auftragslänge (Anzahl Datenworte) |
| 6 | QTYP | I8 P S |  | 0 |  | Typ des Quellbausteins 0 = DB / 1 = DX |
| 7 | QDBNR | I8 P S |  | 0 |  | Nummer des Quellbausteins |
| 8 | QDWNR | I16 P S |  | 0 |  | Anfangsdatenwort des Quellbereichs |
| 9 | TIMEBASE | B1 P S |  | 0 |  | Zeitbasis 0=Sekunden, 1=Minuten |
| 10 | TIMEBASE1 | B1 P S |  | 0 |  | Zeitbasis 0=Sek/Min, 1=100 msec |
| 11 | TQuit | B1 P S |  | 0 |  | Telegrammquittung 1=Ein, 0=Aus |
| 12 | TIST | I8 S |  | 0 |  | aktueller Sendezeitwert |
| 13 | TSOLL | I8 P S |  | 0 |  | Sendezeit-Sollwert, 0=inaktiv |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_SJOB_SR IOS |  |  | Sätze: max. 200 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | XC_SJOB_SRxxx | Querkopplungsaufträge |

## QuerJobsErs - Parameter für Ersatzaufträge

Mit dem Baustein QuerJobs können Daten in einen Datenbaustein an eine Partner-PCU übergeben werden.

Dieser Baustein QuerJobsErs überträgt in den Zielbaustein (DB oder DX) Ersatzwerte, wenn der Empfangspuffer der PCU erkennt, daß die Verbindung zu einer Partner-PCU gestört ist.

Parametersätze Baustein QuerJobsErs

Parametrierung PCU

| QuerJobsErs PCU |  | DB 187 |  | Sätze: max. 60 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCUNR | I8 P S | 0 | PCU-Nr. der ausgefallenen PCU |
| 2 | ZTYP | I8 P S | 0 | Ziel für Ersatzwerte: 0=DB, 1=DX |
| 3 | ZDBNR | I8 P S | 0 | Ziel für Ersatzwerte: DB / DX-Nr. |
| 4 | ZDWNR | I16 P S | 0 | Ziel für Ersatzwerte: Anfangsadresse |
| 5 | LAENGE | I8 P S | 0 | Anzahl DW |
| 6 | QTYP | I8 P S | 0 | Quelle für Ersatzwerte: 0=DB, 1=DX |
| 7 | QDBNR | I8 P S | 0 | Quelle für Ersatzwerte: DB/DX-Nr. |
| 8 | QDWNR | I16 P S | 0 | Quelle für Ersatzwerte: Anfangsadresse |

Textparametrierung IOS

| QuerJobsErs IOS |  |  | Sätze: max. 60 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | ERSA xxx |  | Bausteinname |

## Querkopplung zur Partner-PCU

### QuerPCUs – Ebene 7 (S5-S5)

In diesem Baustein werden die Verbindungen von der PCU zur Partner-PCU festgelegt.

Hierzu ist es notwendig neben der PCU-Nummer auch die Auftragsnummer vom CP143 einzugeben.

Verwendet man die festgelegten Auftragsnummer so sollte man mit der automatischen Vorbesetzung arbeiten. Hierbei trägt das System die richtigen Auftragsnummern zu den einzelnen PCUs in die entsprechenden Datensätze ein. Parametrierfehler sind dann auszuschließen. Bei jeden Neustart der PCU werden die Auftragsnummer dann automatisch vorbesetzt.

Vergibt der Anwender die Auftragsnummern speziell für seine Anlage so muß die automatische Vorbesetzung ausgeschaltet werden. Anschließend müssen die Auftragsnummern parametriert werden. Um die Änderungen aktiv zu machen ist jeweils ein Neustart der PCU erforderlich.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| QuerPCU PCU |  | DB 204 |  |  |  | Datensatz 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME |  | TYP Info | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | Anz |  | I16 P S | 0 |  |  | Anzahl Querkopplungen |
| 2 | Kopp |  | B1 P S | 1 |  |  | Kopplung EIN/AUS = 1/0 |
| 3 | SndRecAll |  | B1 P S | 0 |  |  | Send/Receive-All EIN/AUS = 1/0 |
| 4 | AutoSp |  | B1 P S | 0 |  |  | 0=autom.Vorbesetzung, 1=nicht autom.Vorb. |
| 5 | Stoe |  | B1 P S | 0 |  |  | Störung Kopplung, DB-Länge |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| QuerPCU PCU |  | DB 204 |  |  |  | Sätze: max.16 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME |  | TYP Info | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU |  | I8 P S | 0 |  |  | PCU-Nr. des Koppelpartners |
| 2 | SSNR |  | I16 P S | 232 |  |  | Schnittstellennummer |
| 3 | ANR |  | I8 P S | 0 |  |  | Auftragsnummer |
| 4 | PCU_R |  | I8 P S | 0 |  |  | PCU-Nummer des Koppelpartners Reserve |
| 5 | SSNR_R |  | I16 P S | -1 |  |  | Schnittstellennummer Reserve |
| 6 | ANR_R |  | I8 P S | 0 |  |  | Auftragsnummer Reserve |
| 7 | PCU_A |  | I8 S | 0 |  |  | Aktive PCU-NR. des Koppelpartners |
| 8 | SSNR_A |  | I16 S | -1 |  |  | Aktive Schnittstellennummer |
| 9 | ANR_A |  | I8 S | 0 |  |  | Aktive Auftragsnummer |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| QuerPCU IOS |  |  |  | Sätze: max. 16 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | Querjobxxx | Querkoppelaufträge |  |

Festlegung der Auftragsnummer auf dem CP143

| PCU-NR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |  |
| 2 | 51 | - | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |  |
| 3 | 53 | 55 | - | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |  |
| 4 | 55 | 57 | 59 | - | 63 | 65 | 67 | 69 |  |
| 5 | 57 | 59 | 61 | 63 | - | 67 | 69 | 71 |  |
| 6 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | - | 71 | 73 |  |
| 7 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - | 75 |  |
| 8 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | - | Auftrags- |
| 9 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | Nummer |
| 10 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 51 |  |
| 11 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 51 | 53 |  |
| 12 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 51 | 53 | 55 |  |
| 13 | 73 | 75 | 77 | 79 | 51 | 53 | 55 | 57 |  |
| 14 | 75 | 77 | 79 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |  |
| 15 | 77 | 79 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |  |
| 16 | 79 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |  |

Festlegung der Auftragsnummer auf dem CP143

| PCU-NR | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |  |
| 2 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 53 |  |
| 3 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 51 | 57 |  |
| 4 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 51 | 53 | 61 |  |
| 5 | 73 | 75 | 77 | 79 | 51 | 53 | 55 | 65 |  |
| 6 | 75 | 77 | 79 | 51 | 53 | 55 | 57 | 69 |  |
| 7 | 77 | 79 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 73 |  |
| 8 | 79 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 77 | Auftrags- |
| 9 | - | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 51 | Nummer |
| 10 | 53 | - | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 55 |  |
| 11 | 55 | 57 | - | 61 | 63 | 65 | 67 | 59 |  |
| 12 | 57 | 59 | 61 | - | 65 | 67 | 69 | 63 |  |
| 13 | 59 | 61 | 63 | 65 | - | 69 | 71 | 67 |  |
| 14 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | - | 73 | 71 |  |
| 15 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | - | 75 |  |
| 16 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | - |  |

### XC_PCU_SR – Ebene 4 (S5-S5 und S5-S7)

In diesem Baustein werden die Verbindungen von der PCU zur Partner-PCU festgelegt.

Hierzu ist es notwendig neben der PCU-Nummer auch die Auftragsnummer vom CP143 einzugeben.

Verwendet man die festgelegten Auftragsnummer so sollte man mit der automatischen Vorbesetzung arbeiten. Hierbei trägt das System die richtigen Auftragsnummern zu den einzelnen PCUs in die entsprechenden Datensätze ein. Parametrierfehler sind dann auszuschließen. Bei jeden Neustart der PCU werden die Auftragsnummer dann automatisch vor besetzt.

Die Vergabe von eigenen Auftragsnummern ist nicht möglich, da die tatsächliche Auftragsnummer 81 – 95 und 101-115 errechnet werden.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU_SR |  | DB 204 |  |  |  | Datensatz 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME |  | TYP Info | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | Anz |  | I16 P S | 0 |  |  | Anzahl Querkopplungen |
| 2 | Kopp |  | B1 P S | 1 |  |  | Kopplung EIN/AUS = 1/0 |
| 3 | SndRecAll |  | B1 P S | 0 |  |  | Send/Receive-All EIN/AUS = 1/0 |
| 4 | AutoSp |  | B1 P S | 0 |  |  | 0=autom.Vorbesetzung, 1=nicht autom.Vorb. |
| 5 | Stoe |  | B1 P S | 0 |  |  | Störung Kopplung, DB-Länge |

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU_SR |  | DB 204 |  |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME |  | TYP Info | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU_A |  | I8 P S | 0 |  |  | PCU-Nr. des Koppelpartners |
| 2 | S5_SR4_A |  | B1 | 0 |  |  | S5 mit Ebene4 Kopplung |
| 3 | S7_SR4_A |  | B1 | 0 |  |  | S7 mit Ebene4 Kopplung |
| 4 | SSNR_A |  | I16 P S | 232 |  |  | Schnittstellennummer |
| 5 | ANR_A |  | I8 P S | 0 |  |  | Auftragsnummer |
| 6 | PCU_N |  | I8 P S | 0 |  |  | PCU-Nummer des Koppelpartners Reserve |
| 7 | SSNR_N |  | I16 P S | -1 |  |  | Schnittstellennummer Reserve |
| 8 | ANR_N |  | I8 P S | 0 |  |  | Auftragsnummer Reserve |
| 9 | PCU_R |  | I8 S | 0 |  |  | Aktive PCU-NR. des Koppelpartners |
| 10 | SSNR_R |  | I16 S | -1 |  |  | Aktive Schnittstellennummer |
| 11 | ANR_R |  | I8 S | 0 |  |  | Aktive Auftragsnummer |

Hinweise:

Parameter  _A	Aktive Schnittstelle d.h. Daten der Schnittstelle über die gerade der Datenverkehr stattfindet.

Parameter  _N	Daten der ersten Schnittstelle (Normal)

Parameter  _R	Daten der zweiten Schnittstelle (Reserve)

Diagnose eines Auftrages:

Um die Fehlersuche bei einem Auftrag zu erleichtern, der mit Fehler abgeschlossen wurde, stehen dem Anwender noch weitere Informationen zur Verfügung.

Diese können in der Parametrierung, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. 
Es erscheinen weitere Parameter zu dem Auftrag.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU_SR |  | DB 204 |  | Sätze: max.15 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU_A | I8 P S | 0 | PCU-Nr. des Koppelpartners |
| 2 | S5_SR4_A | B1 | 0 | S5 mit Ebene4 Kopplung |
| 3 | S7_SR4_A | B1 | 0 | S7 mit Ebene4 Kopplung |
| 4 | SSNR_A | I16 P S | 232 | Schnittstellennummer |
| 5 | ANR_A | I8 P S | 0 | Auftragsnummer |
| 6 | PCU_N | I8 P S | 0 | PCU-Nummer des Koppelpartners Reserve |
| 7 | S5_SR_N | B1 | 0 | S5 mit Ebene4 Kopplung |
| 8 | S7_SR_N | B1 | 0 | S7 mit Ebene4 Kopplung |
| 9 | SSNR_N | I16 P S | -1 | Schnittstellennummer Reserve |
| 10 | ANR_N | I8 P S | 0 | Auftragsnummer Reserve |
| 11 | PCU_R | I8 S | 0 | Aktive PCU-NR. des Koppelpartners |
| 12 | S5_SR4_R | B1 | 0 | S5 mit Ebene4 Kopplung |
| 13 | S7_SR4_R | B1 | 0 | S7 mit Ebene4 Kopplung |
| 10 | SSNR_R | I16 S | -1 | Aktive Schnittstellennummer |
| 11 | ANR_R | I8 S | 0 | Aktive Auftragsnummer |
| 12 | ANZW_B | I16 | 0 | Anzeigewort Steuerbits |
| 13 | ANZW_L | I16 | 0 | Anzeigewort Längenwort |
| 14 | ANZW_STF | I16 | 0 | Anzeigewort STF-Kennung |
| 15 | ZUSTAND | I8 | 0 | Zustandskennung |
| 16 | PAB | I16 | 0 | Pointer auf Auftragsblock im DB205 |
| 17 | TUES | I8 | 0 | Überwachungszeit Senden |
| 18 | TUEU | I8 | 0 | Überwachungszeit umschalten auf Ersatzwerte |
| 19 | S_FEHL | B1 | 0 | Sendefehler |
| 20 | E_WERT | B1 | 0 | Ersatzwerte geladen |
| 21 | S_QUIT | B1 | 0 | Störung Quittung fehlt |
| 22 | W_QUIT | B1 | 0 | Warten auf eine Quittung |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_PCU_SR IOS |  |  |  | Sätze: max. 15 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | Querjobxxx | Querkoppelaufträge |  |

Festlegung der Auftragsnummer auf dem CP143

| PCU-NR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) | 84 (57) | 85 (59) | 86 (61) | 87 (63) |  |
| 2 | 81 (51) | - | 83 (55) | 84 (57) | 85 (59) | 86 (61) | 87 (63) | 88 (65) |  |
| 3 | 82 (53) | 83 (55) | - | 85 (59) | 86 (61) | 87 (63) | 88 (65) | 89 (67) |  |
| 4 | 83 (55) | 84 (57) | 85 (59) | - | 87 (63) | 88 (65) | 89 (67) | 90 (69) |  |
| 5 | 84 (57) | 85 (59) | 86 (61) | 87 (63) | - | 89 (67) | 90 (69) | 91 (71) |  |
| 6 | 85 (59) | 86 (61) | 87 (63) | 88 (65) | 89 (67) | - | 91 (71) | 92 (73) |  |
| 7 | 86 (61) | 87 (63) | 88 (65) | 89 (67) | 90 (69) | 91 (71) | - | 93 (75) |  |
| 8 | 87 (63) | 88 (65) | 89 (67) | 90 (69) | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | - | Auftrags- |
| 9 | 88 (65) | 89 (67) | 90 (69) | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | Nummer |
| 10 | 89 (67) | 90 (69) | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) |  |
| 11 | 90 (69) | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) |  |
| 12 | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) |  |
| 13 | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) | 84 (57) |  |
| 14 | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) | 84 (57) | 85 (59) |  |
| 15 | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) | 84 (57) | 85 (59) | 86 (61) |  |
| 16 | 95 (79) | 82 (53) | 84 (57) | 86 (61) | 84 (65) | 85 (69) | 92 (73) | 94 (77) |  |

Festlegung der Auftragsnummer auf dem CP143

| PCU-NR | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88 (65) | 89 (67) | 90 (69) | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) |  |
| 2 | 89 (67) | 90 (69) | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 82 (53) |  |
| 3 | 90 (69) | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 83 (57) |  |
| 4 | 91 (71) | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 84 (61) |  |
| 5 | 92 (73) | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) | 85 (65) |  |
| 6 | 93 (75) | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) | 84 (57) | 86 (69) |  |
| 7 | 94 (77) | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) | 84 (57) | 85 (59) | 87 (73) |  |
| 8 | 95 (79) | 81 (51) | 82 (53) | 83 (55) | 84 (57) | 85 (59) | 86 (61) | 88 (77) | Auftrags- |
| 9 | - | 82 (53) | 83 (55) | 84 (57) | 85 (59) | 86 (61) | 87 (63) | 81 (51) | Nummer |
| 10 | 82 (53) | - | 84 (57) | 85 (59) | 86 (61) | 87 (63) | 88 (65) | 82 (55) |  |
| 11 | 83 (55) | 84 (57) | - | 86 (61) | 87 (63) | 88 (65) | 89 (67) | 83 (59) |  |
| 12 | 84 (57) | 85 (59) | 86 (61) | - | 88 (65) | 89 (67) | 90 (69) | 84 (63) |  |
| 13 | 85 (59) | 86 (61) | 87 (63) | 88 (65) | - | 90 (69) | 91 (71) | 85 (67) |  |
| 14 | 86 (61) | 87 (63) | 88 (65) | 89 (67) | 90 (69) | - | 92 (73) | 91 (71) |  |
| 15 | 87 (63) | 88 (65) | 89 (67) | 90 (69) | 91 (71) | 92 (73) | - | 92 (75) |  |
| 16 | 81 (51) | 83 (55) | 85 (59) | 87 (63) | 89 (67) | 91 (71) | 93 (75) | - |  |

Hinweis:

Bei der automatischen Vorbesetzung erhält die Verbindung die Auftragsnummer der Ebene7 Verbindung (Werte in Klammern). Die Software erkennt anhand der Kennbits (S5_SR4 oder S7_SR) dass es sich um eine Ebene4 Verbindung handelt und errechnet sich die tatsächliche Auftragsnummer für diese Verbindungsart.

In der Parametrierung XC_JOB_SR wird jedoch immer die Auftragsnummer für die Ebene7 (Werte in Klammern) angezeigt.

Aufbau der Auftragsnummern

Ebene 7			Ebene 4 – Send		Ebene 4 – Receive

Nr			(Nr –50)/2 + 81		(Nr – 50)/2 + 101

Aufbau der Ethernet-Adresse:

08 00 06 01 yy xx

yy = 00	S5-Steuerung

yy = 07	S7-Steuerung

xx = PCU-Nummer als Hexa-Zahl

Aufbau der TSAP:

TSAP-Send	SENDzz, RECVzz	zz=Verbindungsnummer

TSAP-Receive	RECVzz, SENDzz	zz=Verbindungsnummer

zz=Verbindungsnummer 1-15

Zusammenstellung wichtiger Einstellungen

Die aufgeführten Parameter können am einfachsten mit der Applikation Steuern geprüft und angepasst werden.

Eigene PCU-Nummer

DB201 DL2 Eigene PCU-Nummer  		1 .. 200

Eigene Busadresse

DB204 DW255 Eigene Busadresse			1 – 16

Diese Angabe wird nur benötigt, wenn eine

PCU-Nummer > 16 verwendet werden soll

und daher im DB204 das Bit 13.1 gesetzt wird.

Anzahl der Verbindungen

DB204 DW4 Verbindungsanzahl 			1 .. 15

Anzahl der Auftragsblöcke

DB205 DW4 					1 .. 200(Max.500)

Die Anzahl darf wegen evtl. Zykluszeitprobleme nicht zu groß 			eingestellt werden.

Anzahl der Systemauftragsblöcke

DB205 DW12 					50

Auftrag 001 – 200 Anwenderaufträge

Auftrag 201- 250	 Systemaufträge

Anzahl der Ersatzauftragsblöcke

DB187 DW4					1 .. 200(Max.500)

Steuerbits

DB204 Bit 13.0=1	Querkopplung Ein

DB204 Bit 13.1=0	Verbindungen autom. einrichten

DB204 Bit 13.1=1	Busadresse im DB204 DW255 und Vergabe der SSNR und PCU-Nr. durch den Anwender

## QuerSteu - Querkopplung Steuerdaten

In diesem Baustein werden die Zeitwerte festgelegt, nach deren Ablauf bei Verbindungsstörung die Ersatzwerte (siehe ERSA) übernommen werden.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| QuerSteu PCU |  | DB 208 |  |  | Sätze: max.1 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME |  | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | ST1 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 1 laden |
| 2 | ST2 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 2 laden |
| 3 | ST3 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 3 laden |
| 4 | ST4 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 4 laden |
| 5 | ST5 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 5 laden |
| 6 | ST6 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 6 laden |
| 7 | ST7 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 7 laden |
| 8 | ST8 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 8 laden |
| 9 | ST9 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 9 laden |
| 10 | ST10 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 10 laden |
| 11 | ST11 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 11 laden |
| 12 | ST12 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 12 laden |
| 13 | ST13 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 13 laden |
| 14 | ST14 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 14 laden |
| 15 | ST15 |  | I16 P S | 0 |  | Zeitsollwert Ersatzwerte Verbindung 15 laden |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| QuerSteu IOS |  |  |  | Sätze: max. 1 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | QuerSteu | Querkopplung Steuerdaten |  |

## RHYT - Chargenrhythmus

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| RHYT IOS |  |  |  | Sätze: 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | I16 P IOS |  |  | Chargenrhythmus in Minuten |

Der Parameter RHYT versteht sich in Minuten und gibt für die Produktgruppe (Gruppe 1) sortenspezifisch die gewünschte Zeit zwischen zwei Chargen an.

Nach Start des Wochenprogramms wird die hier eingetragene Zeit zur aktuellen Startzeit addiert und die nächste Startzeit gebildet.

Für Reinigungsgruppen ist der Parameter ohne Bedeutung.

## RTYP - Rezepttypen

Im RTYP-Parametersatz können die Rezeptnamen für bis zu 99 Rezepttypen (z.B. Produkt, Reinigung usw.) hinterlegt werden. Diese Rezepttypen werden bei der Ablaufprotokollierung mit eingeblendet.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| RTYP IOS |  |  |  | Sätze: 99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS |  | Rezepttypxxx |  | Rezepttypnamen |

## SE_TIMER - Einschaltverzögerung

In diesem Baustein werden 255 zusätzliche Einschaltverzögerungen zur Verfügung gestellt.

Durch Setzen des Starteinganges wird die Einschaltverzögerung gestartet, dem Ausgang wird der Zustand der Einschaltverzögerung zugewiesen.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| SE_TIMER PCU |  | DB 248 |  |  |  | Sätze: max.255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |  |
| 1 | SOLL_ZEIT | I16 P S | 0 |  | Zeit Sollwert |  |
| 2 | REST_ZEIT | I16 P S | 0 |  | Restlaufzeit |  |
| 3 | START | BIT P S | 0 |  | Starteingang |  |
| 4 | AUSG | BIT S | 0 |  | Zeit abgelaufen |  |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| SE_TIMER IOS |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | SE_TIMER xxx | Einschaltverzögerung |

Prozeßschnittstelle zum Baustein SE_TIMER

Als Schnittstelle zum Baustein SE_TIMER steht der Datenbaustein DB 118 zur Verfügung.

Die Rangierbausteine FB 200 / 201 sorgen im Standard-Auslieferungszustand für die Rangierung auf die S-Merker-Schnittstelle. Diese Funktionsbausteine sind offengelegt, damit der Anwender die S-Merker-Belegung anpassen kann.

Bitbelegung für SE_TIMER (DB 118 ):

| BIT DW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  |  |  |
| 4 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |  |  |  |
| 5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |  |  |
| 6 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |  |  |  |
| 7 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |  |  |  |
| 8 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |  |  |  |
| 9 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 |  |  | Startbit |
| 10 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | S |  |  |
| 11 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | E |  |  |
| 12 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | _ |  |  |
| 13 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | T |  |  |
| 14 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | I |  |  |
| 15 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | M |  |  |
| 16 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | E |  |  |
| 17 |  | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | R |  |  |
| -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---------- |
| 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |  |  |
| 19 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | U |  |  |
| 20 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | M |  |  |
| 21 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | M |  |  |
| 22 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | E |  |  |
| 23 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | R |  |  |
| 24 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |  |  |  |
| 25 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 |  |  | Ausgang |
| 26 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 |  |  |  |
| 27 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 |  |  |  |
| 28 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 |  |  |  |
| 29 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 |  |  |  |
| 30 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 |  |  |  |
| 31 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 |  |  |  |
| 32 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 |  |  |  |
| 33 |  | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 |  |  |  |

Anwenderschnittstelle zum Baustein SE_TIMER

| Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  |  | Startbit | Ausgang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (SY) | (SY) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2048 | 2080 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2049 | 2081 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2050 | 2082 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 2051 | 2083 |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 2052 | 2084 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 2053 | 2085 |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 2054 | 2086 |
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 2055 | 2087 |
|  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 2056 | 2088 |
| S | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 2057 | 2089 |
| E | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 2058 | 2090 |
| _ | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 2059 | 2091 |
| T | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 2060 | 2092 |
| I | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 2061 | 2093 |
| M | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 2062 | 2094 |
| E | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 2063 | 2095 |
| R | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 2064 | 2096 |
|  | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 2065 | 2097 |
| N | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 2066 | 2098 |
| U | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 2067 | 2099 |
| M | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 2068 | 2100 |
| M | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 2069 | 2101 |
| E | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 2070 | 2102 |
| R | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 2071 | 2103 |
|  | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 2072 | 2104 |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 2073 | 2105 |
|  | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 2074 | 2106 |
|  | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 2075 | 2107 |
|  | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 2076 | 2108 |
|  | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 2077 | 2109 |
|  | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 2078 | 2110 |
|  | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  | 2079 | 2111 |

Bestimmung der Signale:

- SE_Timer im linken Tabellenfeld suchen

- in der gleichen Zeile des rechten Tabellenfeldes stehen die Byteadressen für 
  die S-Merker.

- die zum SE_Timer gehörende Spaltenüberschrift gibt die Bitadresse an

## SENDPU - Sendepuffer-1...8

Über die Bausteine kann die Überwachungszeit für die Melde-/Protokollpuffer, sowie der Zustand des versorgenden PCU-Funktionsbausteins überprüft werden.

Paramtersatz: Parametrierung PCU

| SENDPUx PCU |  | DX 208...215 |  | Sätze: max. 8 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | QUITT_PC | Hexa P S | 0 |  | Quittung von IOS |
| 2 | ZUST | I16 S | 0 |  | Zustand Koppelbaustein FB 192 |
| 3 | TUES | I8 P S | 0 |  | Überwachungszeit Sollwert in Sekunden |
| 4 | TUEI | I8 P S | 0 |  | Überwachungszeit Istwert |
| 5 | ANZ | I8 P S | 0 |  | Anzahl Datensätze im Sendepuffer |
| 6 | TELE_NR | Hexa P S | 0 |  | laufende Telegrammnummer |
| 7 | KENN | I8 P S | 0 |  | Kennung 1. Datensatz |
| 8 | PCU | I8 P S | 0 |  | PCU-Nummer 1. Datensatz |

ZUST:	1	Daten vom FIFO zum Sendepuffer

2	Senden

3	Warten bis Senden fertig

4	Warten auf Quittung von der IOS

## SORT - Sortenname

Im SORT-Parametersatz können Vorgaben für einen Rezepttyp (z.B. Produkt)  hinterlegt werden.

Jeder Rezepttyp kann aus bis zu 255 Sorten bestehen.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| SORT IOS |  | Sätze: max. 255 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | SORT1 1 | Sortenname |

## SPERREN  -  PCU-Meldungen Sperren

Der Baustein ermöglicht es, jede von der PCU initiierte Meldung gezielt zu sperren. Die entsprechenden Meldetelegramme werden dann gar nicht erst in den Meldepuffer für die IOS eingetragen.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| SPERREN PCU |  |  |  |  |  | Sätze: 1 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | SPERR0 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Anwenderstörung kommt |  |
| 2 | SPERR1 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Anwenderstörung geht |  |
| 3 | SPERR2 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Anwendermeldung kommt |  |
| 4 | SPERR3 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Anwendermeldung geht |  |
| 5 | SPERR4 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre ESG-1 Störung |  |
| 6 | SPERR5 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre ESG-1 Störung geht |  |
| 7 | SPERR6 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre MESS-Störung kommt |  |
| 8 | SPERR7 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre MESS-Störung geht |  |
| 9 | SPERR8 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Teilanlage-TUE-Störung |  |
| 10 | SPERR9 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Meldesperre ASTA-Start |  |
| 11 | SPERR10 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Meldesperre ASTA-Parametrierfehler |  |
| 12 | SPERR11 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre PID-Regler |  |
| 13 | SPERR12 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Teilanlage-Betriebsmeldungen |  |
| 14 | SPERR13 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre WOP |  |
| 15 | SPERR14 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre ESG-2 Störung |  |
| 16 | SPERR15 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre ESG-2 Störung geht |  |
| 17 | SPERR16 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Ablaufprotokoll fertig |  |
| 18 | SPERR17 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Dreipunkt-Regler |  |
| 19 | SPERR18 | B1 P S |  | 0 | Meldesperre Ablaufprotokollfehler |  |

wobei Parameter: 0/1 = Freigabe/Sperre

## SW.INI - Parametrierung der SW.INI

Pro PCU sind maximal 1020 Sollwerte möglich. Diese ergeben sich aus den vier DFM-Modulen in denen je 255 Sollwerte parametriert werden können.

Der Sollwerttyp, die Dimension, der Dezimalpunkt und die Unter- / Obergrenze ist zeilenweise in der Datei SW.INI hinterlegt, wobei die Zeilennummer der absoluten DFM-Nummer entspricht.

Hieraus ergibt sich, daß in den Zeilen 0, 257, 513, und 769 keine Sollwerte definiert werden können, die deshalb als Leerzeilen in der Datei enthalten sind.

Der Datensatz in der Datei SW.INI ist folgendermaßen aufgebaut:

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Sollwerttyp | Typ: SW (Sollwerttyp) |
|  | Es handelt sich um eine Festpunktzahl in den angegebenen |
|  | Grenzen. Es ist keine weitere Angabe notwendig. |
|  | Typ: TEXT (Auswahltyp) |
|  | Der Sollwert wird nicht als Zahl sondern als Text angezeigt. |
|  | Die Textdatei steht im Unterverzeichnis "\PCUXXX\TEXTE" |
|  | der jeweiligen PCU und muß die Extension ".txt" haben. |
|  | Bei diesem Typ muß ein Dateiname angegeben werden. |
|  | Typ: 16 Bit |
|  | Eingabemöglichkeit des Sollwertes in Form 16 einzelner Bits. |
|  | Die Grenzwerte und der Dezimalpunkt werden nicht ausgewertet. |
|  | Typ: 32 Bit |
|  | Eingabemöglichkeit des Sollwertes in Form eines Doppelwortes in |
|  | 8-stellig hexadezimaler Form. |
|  | Die Grenzwerte und der Dezimalpunkt werden nicht ausgewertet. |
|  | Wird kein Typ angegeben, so handelt es sich um den Typ: SW (Sollwert) |
| Dimension | Dimensionsangabe, max. 16 Zeichen |
| Dezimalpunkt | Angabe der Nachkommastellen |
| Untergrenze | Minimaler Eingabewert (ohne Dezimalpunkt) |
| Obergrenze | Maximaler Eingabewert (ohne Dezimalpunkt) |
| Kommentar | Die Eingabe eines Kommentars ist möglich, wird aber nicht angezeigt bzw. ausgewertet. |

Beispiele:

| Zeile | Inhalt |  |
| --- | --- | --- |
| Zeile 0: |  |  |
| Zeile 1: | SW, hl, 0, 0, 500; | Wasserzähler |
| Zeile 2: | SW, kg, 0, 0, 10000; |  |
| Zeile 3: | SW, L, 1, 0, 300; | Zuckergabe in WPF |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| Zeile 257: |  |  |
| Zeile 258: | SW, min, 1, 0, 32767; |  |
| Zeile 259: | SW, °C,2, 0, 10000; | Temperatur 80°C-Tank |
| Zeile 260: | Text, -, 2, 6, dampf; |  |
| Zeile 261: | SW, Nr., 0, 0, 23; | Siloauswahl |
| Zeile 262: | 16bit, Weg; |  |

Erläuterungen:

| Zeile | Beschreibung |
| --- | --- |
| zu Zeile 0: | Leerzeile, da es diesen Sollwert nicht gibt |
| zu Zeile 1: | DFM-Gruppe-0, d.h. parametriert als Zähler, Typ Sollwert ohne Dezimalpunkt und |
|  | den Eingabegrenzen von 0 ... 500 hl |
| zu Zeile 2: | DFM-Gruppe-0, d.h. parametriert als Zähler, Typ Sollwert ohne Dezimalpunkt und |
|  | den Eingabegrenzen von 0 ... 10000 kg |
| zu Zeile 3: | DFM-Gruppe-0, d.h. parametriert als Zähler , Typ Sollwert mit einer Dezimalstelle |
|  | und den Eingabegrenzen von 0,0 ... 30,0 l |
| zu Zeile 257: | Leerzeile, da es diesen Sollwert nicht gibt |
| zu Zeile 258: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Zeitstufe, Typ Sollwert mit einer Dezimalstelle |
|  | und den Eingabegrenzen von 0,0 ... 32767 min |
| zu Zeile 259: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Grenzwertstufe, Typ Sollwert mit zwei Dezimal- |
|  | stellen und den Eingabegrenzen von 0,00 ... 100,00 °C |
| zu Zeile 260: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Dekoder, Typ Auswahl, es werden aus der Datei |
|  | '\PCUxxx\texte\dampf.txt' die Zeilen 2 ... 6 angezeigt |
| zu Zeile 261: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Dekoder, Typ Sollwert, ohne Dezimalpunkt und |
|  | den Eingabegrenzen von Nr. 0 ... 23 |
| zu Zeile 262: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Maske 32 aus 32, Typ 16 Bit |

## TeilAnl - Teilanlagen

Der Baustein ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 48 Teilanlagen (je PCU). Dabei werden rezeptgesteuert die in Grundoperationen hinterlegten Befehle und Weiterschaltbedingungen bearbeitet.

Bestandteil des Bausteins TeilAnl sind bis zu 13 Digitale Funktionsmodule (DFM) plus Laufzeitüberwachung, die als Zeitstufe, Vorwärts-, Rückwärtszähler, Grenzwertstufe, Sollwertstufe, Rangierer, Dekoder  oder als Maske parametriert werden können. Die jeweiligen Soll- bzw. Grenzwerte sind in den Rezeptlisten hinterlegt.

Jeder Teilanlage ist ein FX-Baustein zugewiesen, in dem durch den Anwender die entsprechenden Dauerbedingungen, Verriegelungen, Startbefehle usw. programmiert werden.

Der FX-Baustein wird vor oder nach der Grundoperation aufgerufen. Die Unterscheidung, ob der aktuelle Aufruf vor oder nach der Grundoperation erfolgt ist, kann durch die Abfrage eines Merkers erkannt werden.

Hinweis:

Einfügen oder Löschen von Rezeptteilen ist nur möglich, wenn das entsprechende Rezept nicht gerade von der Teilanlage bearbeitet wird. Das Verändern von Parametern ist jedoch immer möglich.

Datei TEILANL.INI

- Damit auch bei nicht laufender Teilanlage die DFMs in der Anlagenübersicht angezeigt werden, müssen in der Datei c:\windcs\PCUxxx\Rezept\TEILANL.INI die Nummern der entsprechenden DFMs angegeben werden.

Der Datensatz in der Datei TEILANL.INI ist folgendermaßen aufgebaut:

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| [PARTNR] | Nummer der Teilanlage (1 ... 48) |
| RecType | Rezepttyp (0 ... 99), 0 = Zuordnung zu allen Rezepttypen |
| SetPoint | Nummern der DFMs, die bei nicht laufender Teilanlage aktualisiert werden sollen |
|  | Schreibweise: - absolute Nummer  Gruppen-Nr-DFM * 256 + DFM-Nr |
|  | Gruppen-Nr-DFM = 0 ... 3 |
|  | DFM-Nr. = 1 ... 255 |
|  | - Gruppen-Nr-DFM und DFM-Nr. (0.1 ... 3.255) |

Beispiele:

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| [PART01] | Teilanlage 1 |
| RecType=1 | Rezepttyp = 1 (z.B. Produkt) |
| SetPoint=1.12,1.14,0.23,1.113,2.45 | zu aktualisierende DFMs bei nicht laufender Teilanlage |
|  | Angabe der Gruppen-Nr-DFM und DFM-Nr. |
| bzw. |  |
| SetPoint=268,270,23,369,557 | zu aktualisierende DFMs bei nicht laufender Teilanlage |
|  | Angabe der absoluten DFM-Nr. |
| [PART02] | Teilanlage 2 |
| RECType=1,4 | Rezepttyp = 1 und 44 (z.B. Produkt und CIP) |
| SetPoint=1.13,2.25,0.123 | zu aktualisierende DFMs bei nicht laufender Teilanlage |

b) In der teilanl.ini muß pro Teilanlage festgelegt werden, welche (bis zu 30) DFMs in der Applikation DFM-Übersicht angezeigt werden.

Die 5 x 6 Positionen sind frei belegbar, d.h. es können projektierbare Lücken gelassen werden.

Mit einen ASCII - Editor muß in teilanl.ini ein Eintrag "DFMLIST" pro Teilanlage ergänzt werden.

Beispiel:

Es soll DFM 0.1, Leerplatz, DFM 2.1 angezeigt werden.

Folgender Eintrag ist nötig:

DFMLIST=0.1,0.0,2.1

Parametersatz:	Parametrierung PCU Teilanlage
		Textparametrierung IOS

Schnittstellen:	Teilanlagen (DB, ATS, HUP, HUPS)

Grundoperationen (DFM, BEDA, FTUE, WF/H, AUS, GSTA,  GSTO, TSTA, TVERZ, DB, HAND, DB)

DFM0 Ergebnismerker und Zähleingänge

DFM1, DFM2 und DFM3 Ergebnismerker

Prozeßschnittstelle:	Teilanlagen und Grundoperationen: DB 112, DB113

Anwenderschnittst.:	Merkerzuordnungstabelle

Parameter:	DFM0: ART, PSK

DFM1 und DFM2: ART, PSK, QBit, QDat

DFM3 Anwender

Teilanlagen - Sollwertparameter

Parametersatz: Parametrierung PCU Baustein Teilanlage

| TeilAnl PCU |  | DB 225 |  | Sätze: max. 48 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SPER | B1 P S | 0 |  | Bearbeitungssperre |
| 2 | ESGS | B1 S | 0 |  | Sammelstörung ESG |
| 3 | MESS | B1 S | 0 |  | Sammelstörung MESS |
| 4 | ZGEA | B1 P S | 0 |  | Zusatzgerät Ein / Aus |
| 5 | HZUO | I8 P S | 1 |  | Handgruppenzuordnung |
| 6 | RTYP | I16 P S | 1 |  | Rezepttyp |
| 7 | GTueS | I16 P S | 0 |  | GOP-TUE Sollwert (Sek.) |
| 8 | GTueI | I16 P S | 0 |  | GOP-TUE Istwert (Sek.) |
| 9 | WTueS | I16 P S | 0 |  | Wartezeit Sollwert (Sek.) |
| 10 | WTueI | I16 P S | 10 |  | Wartezeit Istwert (Sek.) |
| 11 | QBI | STEP P S | 0 |  | STEP 5 -Abfragebefehl Freigabe TUE |

Textparametrierung IOS

| Teilanlage IOS |  |  | Sätze: max. 48 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | Teilanlage xx | Bausteinname |

Schnittstelle Baustein Teilanlage zu den Programmen der Teilanlagen

| kng | Funktion | Bereich | System |  | User |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | U | S |  | U |
| DB | DauerBedingung zur Verriegelung der Bearbeitung der Teilanlage durch das Programm TeilAnl. 0/1 = Sperre/Freigabe der Teilanlage | S 640.0 - S 645.7 |  | X | X |  |  |
| ATS | Ablauf Teilanlage Start zur Anzeige des Zustands der Teilanlage 0/1 = Teilanlage steht in Schritt 0/Teilanlage ist in Betrieb | S 656.0 - S 661.7 | X |  |  |  | X |
| HUP | HUPanreiz wird bei Ablauf der Überwachungszeit (GTues) gesetzt. Verarbeitung und Rücksetzen durch den Anwender | M 99.4 | X |  | R |  | X |
| HUPS | HUPanreiz Sammelmerker wird bei ESG-, MESS-, MELD- und TeilAnl(GTueS)-Störung gesetzt, Verarbeitung und Rücksetzen durch den Anwender | M 107.1 | X |  | R |  | X |
| TUET | Überwachungszeit (GTueS) Teilanlage Ergebnisanzeige der Überwachungszeit von der Teilanlage. 0 / 1 = Zeit nicht abgelaufen / Zeit abgelaufen | M 101.0 | X |  |  |  | X |
| TVERZ | Verzögerungs-/Wartezeit (WTueS) Teilanlage Ergebnisanzeige des Verzögerungs-/Wartezeit der Teilanlage. 0 / 1 = Zeit nicht abgelaufen / Zeit abgelaufen | M 101.1 | X |  |  |  | X |
| SRDR | Anstoß zum automatischen Ausdruck der Schrittprotokolle. | M 101.2 |  | X |  | X |  |
| CHEN | CHargen ENde Zeigt der Auftragssteuerung das Ende der Charge an. | M 101.3 |  | X |  | X |  |
| FXGO | FX vor/nach GOP FX Teilanlage wird vor (=0) oder nach (=1) der GOP bearbeitet. | M 101.4 |  |  |  |  |  |
| ZGEA | ZusatzGerät Ein / Aus Durch Betätigen der Fkt-Tasten Shift-F2 oder Shift-F3 (Aus/Ein) in der Anlagenübersicht wird der Merker M 101.5 gesteuert, mit dem ein Zusatzgerät in der Grundoperation bzw. Teilanlage ein-/ ausgeschaltet werden kann. | M 101.5 | X | X |  | X | X |
| BEDA | BEDienAnforderung zur Anzeige der Bedienungsanforderung am Datensichtgerät. Rücksetzen bei Bedienung am Datensichtgerät oder Löschen des M 101.6 | M 101.6 |  | X |  | X | X |
| FTUE | Freigabe Laufzeitüberwachung Überwachungszeit (GTueS) Merker zur Freigabe der Laufzeitüberwachung der Überwachungszeit Teilanlage TUET 0 / 1 = Sperre TUET / Freigabe TUET | M 101.7 |  | X |  | X |  |

Schnittstelle Grundoperationen zum Baustein Teilanlage:

| kng | Funktion | Bereich |  | System |  |  |  |  | User |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF/S | Teilanlage Freigabe / Stop Durch das Umsteuern des Freigabe / Stop-Steuerbits in den Stop-Zustand wird die Schritt-Weiterschaltung bei erfüllter Weiterschaltbedingung verhindert. |  | M 102.0 |  |  |  | X |  | X |  |
| ATS | Ablauf Teilanlage Läuft | M 102.1 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| GSTA | Grundoperation STArt zeigt an, ob aktuelle Grundoperation erstmalig bearbeitet wird 0 / 1 = Nein / Ja | M 102.2 |  | X |  |  |  |  |  | X |
| GSTO | Grundoperation STOp zeigt an, ob aktuelle Grundoperation letztmalig bearbeitet wird 0 / 1 = Nein / Ja | M 102.3 |  | X |  |  |  |  |  | X |
| TSTA | Teilanlage STArt 1-Impuls bei Erstmaliger Bearbeitung der Teilanlage | M 102.4 |  | X |  |  |  |  |  | X |
| PSPR | Protokolleintrag SPeRren verhindert Protokolleinträge für die aktuelle Grundoperation 0 / 1 = Nein / Ja | M 102.5 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| DB | DauerBedingungsanzeige Hat immer VKE = 1 wenn die Teilanlage läuft | M 102.6 |  | X |  |  |  |  |  | X |
| HAND | HANDbetrieb Merker ist gesetzt, wenn Teilanlage auf Betriebsart HAND steht. | M 102.7 |  | X |  |  |  |  |  | X |

Anwenderschnittstelle Merkerzuordnungstabelle Baustein Teilanlage

| Nr. Teil-anlage | DB Dauerbedingung | ATS Ablauf Teilanlage Start |  | Nr. Teil-anlage | DB Dauerbedingung | ATS Ablauf Teilanlage Start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 640.0 | S 656.0 |  | 25 | S 643.0 | S 659.0 |
| 2 | S 640.1 | S 656.1 |  | 26 | S 643.1 | S 659.1 |
| 3 | S 640.2 | S 656.2 |  | 27 | S 643.2 | S 659.2 |
| 4 | S 640.3 | S 656.3 |  | 28 | S 643.3 | S 659.3 |
| 5 | S 640.4 | S 656.4 |  | 29 | S 643.4 | S 656.4 |
| 6 | S 640.5 | S 656.5 |  | 30 | S 643.5 | S 659.5 |
| 7 | S 640.6 | S 656.6 |  | 31 | S 643.6 | S 659.6 |
| 8 | S 640.7 | S 656.7 |  | 32 | S 643.7 | S 659.7 |
| 9 | S 641.0 | S 657.0 |  | 33 | S 644.0 | S 660.0 |
| 10 | S 641.1 | S 657.1 |  | 34 | S 644.1 | S 660.1 |
| 11 | S 641.2 | S 657.2 |  | 35 | S 644.2 | S 660.2 |
| 12 | S 641.3 | S 657.3 |  | 36 | S 644.3 | S 660.3 |
| 13 | S 641.4 | S 657.4 |  | 37 | S 644.4 | S 660.4 |
| 14 | S 641.5 | S 657.5 |  | 38 | S 644.5 | S 660.5 |
| 15 | S 641.6 | S 657.6 |  | 39 | S 644.6 | S 660.6 |
| 16 | S 641.7 | S 657.7 |  | 40 | S 644.7 | S 660.7 |
| 17 | S 642.0 | S 658.0 |  | 41 | S 645.0 | S 661.0 |
| 18 | S 642.1 | S 658.1 |  | 42 | S 645.1 | S 661.1 |
| 19 | S 642.2 | S 658.2 |  | 43 | S 645.2 | S 661.2 |
| 20 | S 642.3 | S 658.3 |  | 44 | S 645.3 | S 661.3 |
| 21 | S 642.4 | S 658.4 |  | 45 | S 645.4 | S 661.4 |
| 22 | S 642.5 | S 658.5 |  | 46 | S 645.5 | S 661.5 |
| 23 | S 642.6 | S 658.6 |  | 47 | S 645.6 | S 661.6 |
| 24 | S 642.7 | S 658.7 |  | 48 | S 645.7 | S 661.7 |

Prozeßschnittstellen Baustein Teilanlage zu TeilAnl-Programm und Grundoperationen

DB112	Teilanlage Dauerbedingung

DB113	Teilanlage Start (ATS)

| DB112/DB113 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DW0 |  |  |
| DW1 | 1 | Anzahl Worte |
| DW2 | Teilanlage 16 ... 1 |  |
| DW3 | Teilanlage 32 ... 17 |  |
| DW4 | Teilanlage 48 ... 33 |  |

Teilanlagen - Funktionserläuterung

Start einer Teilanlage: 
Der Start einer Teilanlage kann über die IOS (bei erfüllter Dauerbedingung) oder über PROGRAMME ANWENDER oder Grundoperationen, über den Ablauf-Teilanlagen-Startbaustein ASTA, erfolgen. Beim Start über die IOS muß die Sorten- und Chargennummer vor dem Start angegeben werden (immer bei Schritt 0 möglich).

Schrittbedienung:
Von der IOS kann jeder Schritt einer Teilanlage, unabhängig von den Weiterschaltbedingungen eines Schrittes, angewählt werden. Zum Starten einer Teilanlage wird Schritt 1 eingegeben.

Handbetrieb: 
(BTR-Anzeige H/A an der IOS):

Das Signal Handbetrieb zeigt die Umschaltung auf die Handsteuerebene an.

Im Handbetrieb wird die Schritt-Weiterschaltung der Teilanlage gesperrt.

Das Signal Handbetrieb wird vom Baustein HAND "Handsignal-Verteiler" direkt vorgegeben. Hierzu wird jede Teilanlage über den Parameter HZU0 einer Handgruppe zugeordnet.

Freigabe/Stop - Steuerung: 
(BTR-Anzeige "+/-" an der IOS): Durch das Umsteuern des Freigabe/Stop-Steuerbits in den Stop-Zustand (BTR-Anzeige am Datensichtgerät "-") kann die Schritt-Weiterschaltung einer Teilanlage bei erfüllten Weiterschaltbedingungen verhindert werden.

Abbrechen einer Teilanlage: 
Die Bearbeitung einer Teilanlage wird bei fehlender Dauerbedingung (DB = "0") oder bei Vorgabe von Schritt 0 abgebrochen.

Überwachungszeit Teilanlage TUET: 
(ANZ-Anzeige S, blinkend am Datensichtgerät bei Ansprechen der Überwachung):

Die einzelnen Schritte einer Teilanlage werden zeitlich überwacht.

Bei Ablauf der über die Rezeptliste vorgegebenen Laufzeit GTueS des Schrittes (M101.0) und freigegebener Laufzeitüberwachung (Merker 101.7) wird die Störungsanzeige (S) am Datensichtgerät blinkend eingeblendet; der Hupanreiz (M99.4) gesetzt und die Meldung "Überwachungszeit Störung Beginn" bei freigegebenen Teilanlagen-Meldungen ausgegeben.

Das Steuerbit FTUE (M107.7) zum Freigeben der Laufzeitüberwachung muß in der jeweiligen Grundoperation gesetzt werden. Wird das Steuerbit FTUE nicht gesetzt, so wird die Laufzeitüberwachung gesperrt.

Verzögerungs-/Wartezeit TVERZ: 
Durch die Vorgabe eines Zeitwertes WtueS im Datensatz der Teilanlage Baustein Teilanlage kann ein zusätzlicher Zeitgrenzwert (M101.1) bei der Abarbeitung der Teilanlage abgefragt werden.

Hierbei wird der Grenzwert mit dem Istwert von TUET verglichen. Ist die Zeit TUET als Vorwärtszeit parametriert und TUET >= TUEG, so hat M 101.1 VKE ="1".

Der Zeitwert, der im Datensatz der Teilanlage parametriert wird, gilt für alle Grundoperationen der Teilanlage.

Bedienanforderung BEDA für eine Teilanlage Anzeige B (blinkend) an der IOS: 
Durch Setzen des Steuerbits BEDA (M101.6) in der Grundoperation kann über die Anzeige am Datensichtgerät eine Anforderung an den Bediener signalisiert werden (z.B. Probenentnahme). Der Bediener kann die Anforderung in der Anlagenübersicht über die Funktionstaste B-Quit quittieren, wodurch das BEDA-Steuerbit zurückgesetzt wird.

Protokoll-Sperre PSPR: 
Durch Setzen des Steuerbits PSPR (M102.5) in der Grundoperation kann der Eintrag der bearbeiteten Grundoperation ins Protokoll gesperrt werden.

Zusatzgerät ein / aus ZGEA: 
Durch Verknüpfung des Merkers M101.5 in der Grundoperation bzw. im Programm Teilanlage mit einem ESG, übergeordneten Ausgang oder ähnlichem, kann in der Anlagenübersicht über zwei Funktionstasten (EIN / AUS) ein Zusatzgerät ein- oder ausgeschaltet werden.

Bearbeitungsablauf: 
Nach dem Starten der Teilanlage werden aus dem übertragenen Rezept die Daten zur Bearbeitung des aktuellen Schrittes gelesen und die angegebene Grundoperation aufgerufen. Beim Start eines Schrittes (Start Grundoperation) werden die Sollwerte für die digitalen Funktionsmodule vorgegeben (Bearbeitung der Grundoperationen: siehe Kapitel Programmierung Grundoperationen).

Bei erfüllten Weiterschaltbedingungen (VKE = "1") bei Rückkehr von der Bearbeitung der Grundoperation, Automatikbetrieb (A+) und Ablauf Freigabe (+) wird der nächste Schritt der Rezeptliste bearbeitet. Nach Abarbeitung aller Schritte der Rezeptliste wird automatisch auf Schritt 0 geschaltet und die Bearbeitung der Teilanlage beendet.

Im aktuellen Rezept können während der Bearbeitung alle Parameter geändert werden. Einfügen und Löschen von ganzen Rezeptteilen ist jedoch gesperrt und erst dann wieder freigegeben, wenn die Teilanlage auf Schritt 0 geschaltet ist.

Rezepte:		DX 11	Teilanlage-1

...	...

DX 59	Teilanlage-48

Teilanlagen Programme:	FX 1	Teilanlage-1

...	...

FX 48	Teilanlage-48

Vor und  nach der Bearbeitung der Teilanlage wird der FX n 
(n = Teilanlagennummer) aufgerufen  (Programm Teilanlage).

Bei Bearbeitung des FX vor der GOP ist der M101.4 auf ‘0’ gesetzt und nach der GOP auf ‘1’.

| Beispiel: |  |
| --- | --- |
| FXn vor GOP: | Verriegelungen (Teilanlagenbearbeitung/DFM-Bearb./Merkerschnittstelle) |
| FXn nach GOP: | Auswertung der DFM Ergebnismerker |

Im Schritt 0 werden nur die DFM-Module bearbeitet, die außerhalb der Grundoperationen programmiert sind.

Handbetrieb:		Sollwerte können über Bildschirm oder 
                                         Anwenderprogramm vorgegeben werden, oder alte
                                         Werte bleiben erhalten.

Grundoperationen:	508 je PCU.

Chargenende:

Um der Auftragssteuerung z.B. bei verketteten Teilanlagen anzuzeigen, daß die Charge beendet ist, muß mit Ende der letzten GOP (GSTO) der M101.3 gesetzt werden.

## WOP - Wochenprogramm

Das Wochenprogramm dient zur Vorgabe der Chargenfolge einer Woche.

Es können max. 64 Folgen mit je einer Sorte und bis zu 255 Chargen vorgegeben werden. Außerdem kann der sortenspezifische Startrhythmus, also das Intervall zwischen zwei Chargen vorgegeben werden.

Einstellbar sind auch der Startzeitpunkt (Wochentag, Stunde, Minute) und der Chargennummernzähler.

Zusätzlich ist es möglich eine Zusatzstartzeit vorzugeben. Diese Zeit läuft nach dem Start einer Charge ab, und deshalb muß dieser Zeitwert größer als die Startzeit der Charge sein. Ist der Zeitwert erreicht, so wird ein Merker für eine Minute auf VKE = 1 gesetzt.

Zum Starten einer Teilanlage durch das Wochenprogramm ist ein ASTA-Baustein und ein Koordinierungsprogramm im FX Teilanlage der Zielteilanlage erforderlich.

Nach dem Start des Wochenprogramms wird die in Zeile 1 angegebene Chargenzahl um eins erniedrigt und als Rest vorgegeben. Ebenso wird die Zusatzstartzeit erhöht.

Sobald kein Rest mehr vorhanden ist, wird zur Bearbeitung der nächsten Zeile weitergeschaltet. Nach der Abarbeitung aller Zeilen wird die Meldung "WOP ABLAUF ENDE" ausgegeben und das Wochen-programm auf Halt (Stop) geschaltet.

Das Startintervall gibt die Zeit zwischen dem Start zweier Chargen in Minuten an. Es wird mit einem sortenabhängigen Wert vorbesetzt und kann an der IOS korrigiert werden.

Das Umsteuern des Freigabe/Halt-Signals wird protokolliert, wenn die Meldungen WOP freigegeben sind.

WOP-Prozeß-Schnittstelle

| WFRG | Wochenprogramm FReiGabe zum Start des WOPs per Programm | M 96.0 |
| --- | --- | --- |
| HALT | Wochenprogramm HALT zum Anhalten des WOPs per Programm | M 96.1 |
| ZIMP | ZählIMPuls zeigt dem WOP an, daß ein Start erfolgt ist; Chargennummernzähler := Chargennummernzähler + 1; Rest := Rest - 1; Startzeit := Uhrzeit + RHYT; | M 96.3 |
| STZ | STartZeit erreicht Anzeige für andere Programme, daß der Zeitpunkt für einen neuen Chargenstart erreicht ist. | M 96.5 |
| ZSTZ | ZusatzSTartZeit erreicht Anzeige für andere Programme, daß die Zusatzstartzeit erreicht ist. | M 96.6 |
| WF/H | WeiterFahrt/Halt Statusanzeige des WOP für andere Programme | M 96.7 |

## ZTG  -  Zentraler Taktgeber

Der zentrale Taktgeber stellt statische und dynamische Zeittaktsignale sowie ein definiertes "0"-Signal zur Verfügung und bildet einen Neustartimpuls beim Systemanlauf.

Das Taktverhältnis der statischen Zeittakte ist 1:1. Die Zeitangaben sind auf die Dauer des "1"-Signals bezogen. Die dynamischen Zeittakte stehen für einen Zyklus an. Der Baustein arbeitet im OB1.

Prozeßschnittstelle

| NULL | Verknüpfungsergebnis "NULL" | M 97.0 | LOG0 | Def. VKE = "0" |  | M 98.0 (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.25 | Statischer 00.25 Sekundentakt | M 97.1 | D25 | Dyn. 0,25SEC | IMPULS / 4 Hz | M 98.1 (*) |
| S.5 | Statischer 00.50 Sekundentakt | M 97.2 | D5 | Dyn. 0,5 SEC | IMPULS / 2 Hz | M 98.2 (*) |
| S1 | Statischer 01.00 Sekundentakt | M 97.3 | D1 | Dyn. 1 SEC | IMPULS / 1 Hz | M 98.3 (*) |
| S2 | Statischer 02.00 Sekundentakt | M 97.4 | D2 | Dyn. 2 SEC | IMPULS / 0,5 Hz | M 98.4 (*) |
| S6 | Statischer 06.00 Sekundentakt | M 97.5 | D6 | Dyn. 6 SEC | IMPULS | M 98.5 (*) |
| S60 | Statischer 60.00 Sekundentakt | M 97.6 | D60 | Dyn. 60 SEC | IMPULS | M 98.6 (*) |
| NEU | NEUStartimpuls | M 97.7 | D15 | Dyn. 15 SEC | IMPULS | M 98.7 (*) |
| D6 | Dynamischer 06.00 Sekundentakt | M 107.5 |  |  |  |  |
| D60 | Dynamischer 60.00 Sekundentakt | M 107.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (*) Merker gelten nur für Abfrage im OB 1 |  |  |

## ZyklMESS - Messung der Zykluszeit

In diesem Baustein werden die Zeitwerte für den OB1-Zyklus sowie für die einzelnen Zeitscheiben des Zeitscheibenverteilers im OB10 eingetragen.

Bei Freigabe der Bausteines erfolgt die Messung solange, bis der Baustein wieder gesperrt wird.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| ZyklMESS PCU |  | DB 221 |  |  | Datensatz 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | Freig | Bit P S | 0 |  |  | Messen: 1=Freigabe; 0=Sperren |
| 2 | OB1ZykA | I16 S | 0 |  |  | OB1 aktuelle Zykluszeit |
| 3 | OB10Zs1A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 1 aktuelle Zykluszeit |
| 4 | OB10Zs2A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 2 aktuelle Zykluszeit |
| 5 | OB10Zs3A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 3 aktuelle Zykluszeit |
| 6 | OB10Zs4A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 4 aktuelle Zykluszeit |
| 7 | OB10Zs5A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 5 aktuelle Zykluszeit |
| 8 | OB10Zs6A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 6 aktuelle Zykluszeit |
| 9 | OB10Zs7A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 7 aktuelle Zykluszeit |
| 10 | OB10Zs8A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 8 aktuelle Zykluszeit |
| 11 | OB10Zs9A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 9 aktuelle Zykluszeit |
| 12 | OB10Zs10A | I16 S | 0 |  |  | OB10 Zeitscheibe 10 aktuelle Zykluszeit |

## Globale Textdateien

### SYSTEXTE - Systemmeldungstexte

Dieser Baustein enthält Texte für systemspezifische Meldungen (Betriebs- und Störungsmeldungen). Die belegten Meldungen sind schon entsprechend vorbesetzt.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| SYSTEXTE IOS |  |  | Sätze: 255 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | Automatik ein | Meldetext |
| 2 | Z16 P IOS | Hand ein | Meldetext |
| 3 | Z16 P IOS | Intern | Meldetext |
| 4 | Z16 P IOS | Extern | Meldetext |
| 5 | Z16 P IOS | Ablauf Stop | Meldetext |
| 6 | Z16 P IOS | Ablauf Freigabe | Meldetext |
| 7 | Z16 P IOS | Schrittanwahl | Meldetext |
| 8 | Z16 P IOS | Dauerbeding. aus | Meldetext |
| 9 | Z16 P IOS | Dauerbeding. ein | Meldetext |
| 10 | Z16 P IOS | Abbruch | Meldetext |
| 11 | Z16 P IOS | Parametr.Fehler | Meldetext |
| 12 | Z16 P IOS | Regler aus | Meldetext |
| 13 | Z16 P IOS | Regler ein | Meldetext |
| 14 | Z16 P IOS | CPU-Speich. voll | Meldetext |
| 15 | Z16 P IOS | Messw.überschr. | Meldetext |
| 16 | Z16 P IOS | Messw.unterschr. | Meldetext |
| 17 | Z16 P IOS | SYSTEXTE 17 | Meldetext |
| 18 | Z16 P IOS | SYSTEXTE 18 | Meldetext |
| 19 | Z16 P IOS | SYSTEXTE 19 | Meldetext |
| 20 | Z16 P IOS | SYSTEXTE 20 | Meldetext |
| 255 | Z16 P IOS | SYSTEXTE 255 | Meldetext |

### USER8  -  Textliste für Variable Texte in Biko

Dieser Baustein enthält Texte, die über die Variable vom Typ Text in Prozeßbildern ausgegeben werden können.

Die Textlänge beträgt 8 Zeichen. Bei der Variable Typ Text ist als Textdatei der Name USER8.TXT anzugeben

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| USER8 IOS |  |  | Sätze: max. 255 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z8 P IOS | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 2 | Z8 P IOS | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 3 | Z8 P IOS | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 4 | Z8 P IOS | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 5 | Z8 P IOS | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 6 | Z8 P IOS | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 255 | Z8 P IOS | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |

### USER16  -  Textliste für Variable Texte in Biko

Dieser Baustein enthält Texte, die über die Variable vom Typ Text in Prozeßbildern ausgegeben werden können.

Die Textlänge beträgt 16 Zeichen. Bei der Variable Typ Text ist als Textdatei der Name USER16.TXT anzugeben.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| USER16 IOS |  |  | Sätze: max. 255 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 2 | Z16 P IOS | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 3 | Z16 P IOS | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 4 | Z16 P IOS | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 5 | Z16 P IOS | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 6 | Z16 P IOS | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 255 | Z16 P IOS | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |