# Bausteine S7

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

12	Bausteine S7	1

12.1	Überblick	3

12.1.1 Parametrierbare Bausteine	3

12.1.2 Globale Textlisten	4

12.2	Allgemeines zur Systemparametrierung	5

12.2.1 Textparametrierung IOS-Daten und Texte	5

12.2.2 Rangierbausteine FC 700 / FC 701 / FC 726	5

12.2.3 Programmschnittstellen	7

12.2.4 Schriftfußparametrierung	8

12.2.5 Liste aller Parametersätze	9

12.3	ANA - Analogfestwerte	10

12.4	ANAU - Analogausgabe	11

12.5	ASTA - Ablauf-Teilanlagen-Startbaustein	15

12.6	CAS - Chargenauftragstart in der PCU	20

12.7	DFM - Digitale Funktionsmodule	23

12.7.1 Übersicht DFM	23

12.7.2 DFM-Parametrierung	25

12.8	DREIP- Dreipunkt-Regler	43

12.9	ESG - Einzelsteuerglied  (ESG1 und ESG2)	49

12.10	FIFO1 .. FIFO6 - PCU-Systemdaten allgemein	61

12.11	GOP.INI - Definition der Grundoperation	62

12.12	GRUP_TA - Gruppenbaustein	63

12.13	HAND - Handfreigabebaustein	64

12.14	INKU - Inkrementumsetzer	66

12.15	KETTBLD - Teilanlagenbezogene Prozeßbilder	68

12.16	KPOS - Teilanlagen-Position	69

12.17	KURVSW - Kurvensollwerte	71

12.18	MAINT_ESG - Wartungsdaten	75

12.19	MAINT_USR - Wartungsdaten Anwender	76

12.20	MEKO - Meßwertkontrolle	77

12.21	MELD - Meldebaustein	81

12.22	MESS - Meßwerterfassung	87

12.23	MULT - Multifunktionsbaustein	98

12.24	PCU_ALG -  PCU-Systemdaten allgemein	101

12.25	PID - Regler	102

12.26	POLY - Polygonanpassung	109

12.27	RTYP - Rezepttypen	111

12.28	SENDPU - Sendepuffer-1...6	112

12.29	SORT - Sortenname	113

12.30	SPERREN  -  PCU-Meldungen Sperren	114

12.31	SW.INI - Parametrierung der SW.INI	115

12.32	TeilAnl - Teilanlagen	117

12.33	TIMER - Einschaltverzögerung, Impuls	127

12.34	XC_ASTA_RCV - Querkopplung ASTA Receive	130

12.35	XC_PCU - Querkopplung PCU	131

12.35.1 XC_PCU – Querkopplung PCU (S7-S7)	131

12.35.2 XC_PCU_SR - Querkopplung PCU (S7-S7 und S7-S5)	135

12.36	XC_JOB - Querkopplung JOB	141

12.36.1 XC_JOB Querkopplung JOB (S7-S7)	141

12.36.2 XC_JOB_SR Querkopplung JOB (S7-S7 und S7-S5)	147

12.37	ZTG  -  Zentraler Taktgeber	155

12.38	ZyklMESS - Messung der Zykluszeit	156

12.39	Globale Textdateien	157

12.39.1 SYSTEXTE - Systemmeldungstexte	157

12.39.2 USER8  -  Textliste für Variable Texte in Biko	158

12.39.3 USER16  -  Textliste für Variable Texte in Biko	159

## Überblick

ACHTUNG: Streng zwischen SPS-Bausteinen (mit zugehörigen Namenstextlisten) und PC-Text/Parameter-Dateien trennen! SW.ini kann z.B. nicht mit On/Offline-Param. oder Textparam. bearbeitet werden.

### Parametrierbare Bausteine

| Baustein |  | Funktion |
| --- | --- | --- |
| ANA |  | Analogfestwerte |
| ANAU |  | Analogausgabe |
| ASTA |  | Teilanlagen-Startbaustein |
| CAS |  | Chargenauftragsstart |
| DFM |  | Digitale Funktionsmodule |
| DREIP |  | Dreipunkt-Regler |
| ESG |  | Einzelsteuerglieder |
| FIFO |  | Umlaufpuffer für Telegramme |
| GOP.INI |  | Grundoperation |
| GRUP_TA |  | Gruppenbaustein |
| HAND |  | Handfreigabebaustein |
| INKU |  | Inkrementumsetzer |
| KETTBLD |  | Teilanlagen bezogene Prozeßbilder |
| KPOS |  | Teilanlagen-Position |
| KURVSW |  | Kurvensollwerte |
| MAINT_ESG |  | Wartungsdaten |
| MAINT_USR |  | Wartungsdaten Anwender |
| MEKO |  | Meßwertkontrolle |
| MELD |  | Meldebaustein |
| MESS |  | Meßwerterfassung |
| MULT |  | Multifunktionsbaustein |
| PCU_ALG |  | PCU-Systemdaten allgemein |
| PID |  | Regler |
| POLY |  | Polygonanpassung |
| RTYP |  | Rezepttyp |
| SENDPU |  | Sendepuffer |
| SORT |  | Sortennamen |
| SPERREN |  | PCU-Meldungen sperren |
| SW.INI |  | Sollwertdefinition |
| TeilAnl |  | Teilanlagen |
| TIMER |  | Einschaltverzögerung, Impuls |
| XC_ASTA_RCV |  | Querkopplung ASTA Receive |
| XC_PCU |  | Querkopplung-PCUs (Ebene 7) |
| XC_PCU_ERW |  | Querkopplung-PCUs (Ebene 7) |
| XC_PCU_SR |  | Querkopplung-PCUs (Ebene 4) |
| XC_JOB |  | Querkopplung-JOBs (Ebene 7) |
| XC_JOB_ERW |  | Querkopplung-JOBs (Ebene 7) |
| XC_JOB_SR |  | Querkopplung-JOBs (Ebene 4) |
| XC_SJOB_SR |  | Querkopplung-JOBs (System Ebene4) |
| ZTG |  | Zentraler Taktgeber |
| ZyklMESS |  | Messung der Zykluszeit |

### Globale Textlisten

| Textliste | Beschreibung |
| --- | --- |
| BEREICH | Bereichstext |
| RTYP | Rezepttypen |
| SORT | Sortennamen |
| SYSTEXTE | Systemmeldungstexte |

## Allgemeines zur Systemparametrierung

Achtung: Unterscheidung Parametrierung (Online(Offline), Textparam., Dialogboxen f. SW.ini, GOP.ini usw.

Die Anwahl der Parametrierung der technologischen Bausteine als auch der Textbausteine erfolgt aus dem Grundmenü. Die Funktion dient zum Parametrieren der technologischen Datensätze sowohl direkt in der PCU (online), als auch auf der Festplatte (offline). Außerdem können PCU-bezogene Texte und Daten, globale IOS-Texte und Daten sowie die Reglerübersichtsbilder für PID und 3-PU-Regler parametriert werden. Die Umschaltung Online/Offline kann in der Bausteinübersicht durchgeführt werden.

Die einzelnen technologischen Datensatzparameter werden in den zugehörigen PCU-Datensatzbausteinen hinterlegt. Die Namen und sonstige globale Daten werden dagegen nicht in den PCU-Datenbausteinen eingetragen, sondern in Textfiles auf der Festplatte.

Beim Offline-Parametrieren müssen die parametrierten Bausteine anschließend in die PCU übertragen werden (Funktion Bausteinübertragung).

Hinweis:

Einige Parameter werden sowohl im Datensatz der PCU (Datenbaustein) als auch in einem IOS-File benötigt und sind daher an 2 Stellen zu parametrieren. Es ist darauf zu achten, daß keine Asynchronitäten auftreten (Parameterwerte und Bausteinlängen für IOS und PCU müssen gleich sein). Dies liegt in der Verantwortung des Anwenders.

### Textparametrierung IOS-Daten und Texte

Bereichsauswahl:

| Bereich | Beschreibung |
| --- | --- |
| - Globale Texte: | Parametrieren von allgemeinen IOS-Daten und Texten |
| - PCUxxx: | Parametrieren von PCU-bezogenen Daten und Texten |

### Rangierbausteine FC 700 / FC 701 / FC 726

Der Baustein ermöglicht es, eine freie Zuweisung der Eingangs- / 
Ausgangs- / Merker-Anwenderschnittstellen zu den technologischen Bausteinen zu treffen.

Im Auslieferungszustand führen die Rangierbausteine FC 700 / FC 701 / 
FC 726 die Standardrangierungen gemäß der System-Standardbelegung durch. Ist diese System-Standardbelegung nicht möglich, so muß der Anwender die Rangierbausteine FC 700 / FC 701 / FC 726 anpassen. Damit ist der Anwender in der Lage, jede vorhandene Anlagenperipherie über diese freien Schnittstellen an die technologischen Bausteine anzubinden.

Alle Eingangs-/Ausgangs-/Merker-Angaben in dieser Systemdokumentation beziehen sich auf diese Standardbelegung.

Im Rangierbaustein FC 726 befinden sich die Rangierungen für den
Baustein ESG. Er wird von den Rangierbausteinen FC 700 / FC 701 mit den entsprechenden Parametern aufgerufen. Alle anderen Rangierungen befinden sich direkt in den Netzwerken der Bausteine FC 700 / FC 701

Für folgende Bausteine wird eine Rangierung durchgeführt:

| Name | Funktion | zugeordneter DB |
| --- | --- | --- |
| ASTA | Ablaufkettenstartbaustein | DB 614 |
| ANAU | Analogwertausgabe | DB 731 |
| DREIP | Dreipunktregler | DB 744 |
| ESG | Einzelsteuerglied (außer RA) | DB 601, DB 602, DB 603, DB 604, DB 605 |
| HAND | Handfreigabebaustein | DB 701 |
| MEKO | Meßwertkontrolle | DB 728 |
| MELD | Meldebaustein | DB 615 |
| MESS | Meßwerterfassung | DB 727 |
| MULT | Multifunktionsbaustein | DB 732 |
| PID | Regler | DB 730 |
| TIMER | Einschaltverzögerung, Impuls | DB 724 |
| TeilAnl | Teilanlagen | DB 612, DB 613 |

### Programmschnittstellen

Das Teilanlagen-Programm wird direkt in der Teilanlage vor und nach Aufruf der aktuellen Grundoperation bearbeitet.

Durch die Bearbeitung des Teilanlagen-Programms 1 vor Aufruf der aktuellen Grundoperation wird dem Anwender eine Eingabeschnittstelle zur Grundoperation bereitgestellt.

Nach der Grundoperation  wird das Teilanlagen-Programm 2 bearbeitet, so daß hier eine Ausgabeschnittstelle von der Grundoperation zum Anwender realisierbar ist.

Die Unterscheidung, ob der aktuelle Aufruf des Teilanlagen-Programmes vor oder nach der Bearbeitung der Grundoperation erfolgt ist, kann vom Anwender durch die Abfrage des Merkers M 101.4 (FBGO) getroffen werden.

| FB vor Teilanlage: | M101.4 = 0 |
| --- | --- |
| FB nach Teilanlage: | M101.4 = 1 |

Liste der Programmschnittstellen:

| FB-Nr. | Funktion |
| --- | --- |
| 1001 | Teilanlagen-Programm ½ Teilanlage-1 |
| bis | bis |
| 1064 | Teilanlagen-Programm ½ Teilanlage-64 |
| 1065...1149 | Reserve |
| 1150...1199 | Wege verriegeln |
| 1200 | Anwenderschnittstelle Neustart OB 100 |
| 1201 | Anwenderschnittstelle Wiederanlauf OB 101 |
| 1205 | Auftragssteuerung |
| 1209 | Auftragssteuerung |
| 1210 | Auftragssteuerung |
| 1220 | Anwenderschnittstelle Anfang OB1 |
| 1221 | Anwenderschnittstelle Ende OB1 |
| 1222 | Anwenderschnittstelle Anfang OB35 (100 ms) |
| 1223 | Anwenderschnittstelle Ende OB35 (100 ms) |
| 1224 | Anwenderprogramm 100 ms |
| 1226 | Anwenderschnittstelle BV ESG 1.1 ... 1.128 |
| 1227 | Anwenderschnittstelle BV ESG 1.129 ... 1.255 |
| 1228 | Anwenderschnittstelle BV ESG 2.1 ... 2.128 |
| 1229 | Anwenderschnittstelle BV ESG 2.129 ... 2.255 |

### Schriftfußparametrierung

Der Schriftfuß für Rezept-, Parameter-, Textparameter-, Ablaufprotokoll- , Störprotokollausdrucke sowie Kurveneingaben kann parametriert werden.

Parametrierung globale Texte:

| Parameter | Beschreibung |
| --- | --- |
| ARCH_FRM | Schriftfuß für Ausdruck Kurvenarchiv |
| BALIFRM | Schriftfuß für Ausdruck Auftragssystem |
| BRGRFR | Schriftfuß für Ausdruck Grundrezept (Grafik) |
| BRLIFRM | Schriftfuß für Ausdruck Grundrezept (Listen) |
| KURVFRM | Schriftfuß für Ausdruck Kurveneingabe |
| MAINTFRM | Schriftfuß für Ausdruck Wartungsdaten |
| MELDFRM1 | Schriftfuß für Ausdruck Meldearchiv |
| PARAMFRM | Schriftfuß für Ausdruck Parametrierung |
| PTXTFRM | Schriftfuß für Ausdruck Textparametrierung |
| RECMAFRM | Schriftfuß für Ausdruck Stammrezept |
| RECOVFRM | Schriftfuß für Ausdruck Rezeptübersicht |
| REZ_LFRM | Schriftfuß für Ausdruck Rezept |
| SRPROTFR | Schriftfuß für Ausdruck Ablaufprotokoll |

### Liste aller Parametersätze

| PCU | IOS | Baustein |
| --- | --- | --- |
| ANA | ANA | Analogfestwerte |
| ANAU | ANAU | Analogausgabe |
| ANAU_PW | ANAU_PW | Wert für Analogausgabebaugruppe |
| ASTA | ASTA | Ablaufkettenstartbaustein |
| CAS | CAS | Chargenauftragsstart |
| DFM | DFM | Digitale Funktionsmodule |
| DREIP | DREIP | Dreipunkt-Regler |
| ESG | ESG | Einzelsteuerglied |
| FIFO | FIFO | PCU-Systemdaten allgemein |
|  | GOP | Grundoperationstexte |
|  | GOP.INI | Grundoperation |
| GRUP_TA | GRUP_TA | Gruppenbaustein |
| INKU | INKU | Inkrementumsetzer |
|  | KETTBLD | Teilanlagen bezogene Prozeßbilder |
|  | KPOS | Teilanlagen-Position |
| KURVSW | KURVSW | Kurvensollwerte |
| MAINT_ESG | MAINT_ESG | Wartungsdaten ESG |
| MAINT_USR | MAINT_USR | Wartungsdaten Anwender |
| MEKO | MEKO | Meßwertkontrolle |
| MELD | MELD | Meldebaustein |
|  | MELDKOM |  |
|  | MELDGEH |  |
| MESS | MESS | Meßwerterfassung |
| MESS_PW | MESS_PW | Neu-/Altwert von Eingabebaugruppe |
| MULT | MULT | Multifunktionsbaustein |
| PCU_ALG | PCU_ALG | PCU-Systemdaten allgemein |
| PID | PID | PID-Regler |
| POLY | POLY | Polygonanpassung |
|  | RTYP | Rezepttyp |
| SENDPU | SENDPU | Sendepuffer |
|  | SORT | Sortennamen |
| SPERREN | SPERREN | PCU-Meldungen sperren |
|  | SW.INI | Sollwertdefinition |
|  | SYSTEXTE | Systemmeldungstexte |
| TeilAnl | TeilAnl | Teilanlagen |
| TIMER | TIMER | Einschaltverzögerung, Impuls |
| XC_ASTA_RCV | XC_ASTA_RCV | Querkopplung ASTA Receive |
| XC_PCU | XC_PCU | Querkopplung-PCUs |
| XC_JOB | XC_JOB | Querkopplung-JOBs |
| ZyklMESS |  | Messung der Zykluszeit |

## ANA - Analogfestwerte

Der Baustein stellt bis zu 255 parametrierbare Analogwerte als Quelle für andere Bausteine zur Verfügung.

Dieser wird als Sollwert oder Grenzwert benutzt.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| ANA PCU |  | DB 734 |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Attr. | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | ANA | I16 |  | 0 | Analogfestwert |
| 2 | ANA_DINT | I32 |  | 0 | ANA-Wert Double-Interger |
| 3 | ANA_REAL_H | I16 | HI | 0 | ANA-Wert REAL High |
| 4 | ANA_REAL_L | I16 | HI | 0 | ANA-Wert REAL Low |

Der Analogwert kann im Integer-Format vorgegeben werden.

Für zukünftige Anwendungen ist bereits das Format Double-Integer und Real in den Baustein ANA implementiert worden.
Attribut HI = Hidden bedeutet, daß dieser Parameter nur in der Ansicht „versteckte Attribute“ sichtbar ist.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| ANA IOS |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 | ANA xxx |  | Bausteinname |

## ANAU - Analogausgabe

Der Baustein ermöglicht die Ausgabe von bis zu 256 Sollwerten über Analogausgabebaugruppen an den Prozeß.

Der Sollwert wird als physikalische Größe von anderen Bausteinen 
(PID-Regler, Teilanlage usw.) per Verschaltung vorgegeben. Der Baustein rechnet diesen vorgegebenen Sollwert in elektrische Einheiten um und gibt ihn über die Analogausgabebaugruppen an die Peripherie.

Dabei können der physikalische und der digitale Anfangs- und Endbereich parametriert werden.

Die Vorgabe der Grenzen für den digitalen Bereich hat den Vorteil, daß damit die Anpassung der Analogausgabe an die Baugruppen der SIMATIC S5, der SIMATIC S7 und anderer Hersteller möglich ist.

Der Sollwert wird innerhalb der vorgegebenen Skalierung (XANF, XEND) entsprechend den digitalen Grenzen (DigX_ANF, DigX_END) linear in elektrische Einheiten umgewandelt.

Der Baustein arbeitet unabhängig von den verschiedenen physikalischen Analogausgabeformaten (0..10V, -10..+10V, 0..20mA, 4..20mA).

Zur Vermeidung von Sprüngen kann die maximale Sollwertänderung pro Sekunde über einen Rampenwert (RAMP_PHYS) vorgegeben werden. Der Ausgangswert wird im Sekundentakt hochgetriggert. Bei einem Rampenwert von Null erfolgt eine volle Aussteuerung.

Für den Programmstart ohne Analogperipherie kann je Sollwert durch ein Sperrbit (SPER) die Ausgabe des Wertes unterdrückt werden. Zur Simulation (SIMU) kann für jeden Sollwert per Bedienung ein Wert (Y) vorgegeben werden. Die Verschaltung ist dann unwirksam.

Parametrierung:	Parametrierung ANAU PCU

Textparametrierung ANAU IOS

Prozeßschnittstelle:	DB 731 ANAU-PW

Anwenderschnittstelle:	PAW 512 - PAW 1022

Bedeutung:	Parameter SIMU und SPER

Parametersätze zu Baustein ANAU

Parametrierung PCU

| ANAU PCU |  | DB 731 |  | Sätze: max. 256 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | SOLL | QUEL |  | Quelle des physikalischen Sollwertes |
| 2 | DigX_ANF | I16 | 0 | digitaler Anfangswert |
| 3 | DigX_END | I16 | 27684 | digitaler Endwert |
| 4 | XANF | I16 | 0 | physikalischer Anfangswert |
| 5 | XEND | I16 | 1000 | physikalischer Endwert |
| 6 | RAMP PHYS | I16 | 100 | max. Änderung des physikalischen Wertes |
| 7 | DigValType | BYTE | 0 | AA-Format: 0=S7, 5=S5, 6= S5(Vorz./Betrag) |
| 8 | SIMU | B1 | 0 | Simulation: 0/1 = Nein/Ja |
| 9 | SPER | B1 | 0 | Ausgabesperre: 0/1 = Nein/Ja |
| 10 | LIMIT | B1 | 1 | Begrenzung XANF <= Y <= XEND |
| 11 | Y | I16 | 0 | hardwareunabhängiger. Digitaler AA-Wert |

Zusammenhänge:
(siehe dazu auch Beispiele Kapitel Analogfunktionen, ANAU)

| Beispiele: 1. Beispiel: Anwendung des ANAU mit einer Analogausgabebaugruppe mit (0..20mA bzw. 0..10V) |  |
| --- | --- |

| Vorgaben / Einstellungen | S5-Baugruppe | S7-Baugruppe |
| --- | --- | --- |
| Parametrierung Hardware | entfällt (Baugruppe z.B. 6ES5 470-4UA12) | Ändern der Hardware-Konfiguration im S7-Projekt: - Ausgabeart: I bzw. U - Ausgabebereich: 0..20mA bzw. 0..10V |
| Einstellungen in der SISTAR-Parametrierung | DigX_ANF = 0 (Voreinst.) DigX_END = 1024 XANF = 0 (0,0%) (Voreinst.) XEND = 1000 (100,0%) DigValType = 5 (S5) | DigX_ANF = 0 (Voreinst.) DigX_END = 27648 (Voreinst.) XANF = 0 (0,0%) (Voreinst.) XEND = 1000 (100,0%) DigValType = 0 (S7) |

| 2. Beispiel: Anwendung des ANAU mit einer Analogausgabebaugruppe mit (4..20mA bzw. 1..5V) |  |
| --- | --- |

| Vorgaben / Einstellungen | S5 | S7 |
| --- | --- | --- |
| Parametrierung Hardware | entfällt (Baugruppe z.B. 6ES5 470-4UA12) | Ändern der Hardware-Konfiguration im S7-Projekt: - Ausgabeart: I bzw. U - Ausgabebereich: 4..20mA bzw. 1..5V |
| Einstellungen in der SISTAR-Parametrierung | DigX_ANF = 205 (Voreinst.) DigX_END = 1024 XANF = 0 (0,0%) (Voreinst.) XEND = 1000 (100,0%) DigValType = 5 (S5) | DigX_ANF = 0 (Voreinst.) DigX_END = 27648 (Voreinst.) XANF = 0 (0,0%) (Voreinst.) XEND = 1000 (100,0%) DigValType = 0 (S7) |

Textparametrierung IOS

| ANAU IOS |  |  |  | Sätze: max. 256 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 | ANAU xxx |  | Bausteinname |

Bedeutung der Parameter SIMU und SPER zu Baustein ANAU

| SIMU | SPER | funktionelle Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Ausgabe an die Peripherie. Angleichung des Wertes Y an den Wert SOLL (Normalbetrieb). |
| 1 | 0 | Ausgabe an die Peripherie. Keine Angleichung des Wertes Y an den Wert SOLL. |
| 0 | 1 | Keine Ausgaben an die Peripherie. Die Angleichung des Wertes Y an den Wert SOLL erfolgt weiterhin. |
| 1 | 1 | Keine Ausgabe an die Peripherie. Keine Angleichung des Wertes Y an den Wert SOLL. |

ANAU_PW

Die Peripherieadressen der ANAU-Bausteine müssen nicht in lückenloser Reihenfolge angeordnet sein.

Dem System können über die Klasse ANAU_PW maximal 25 Bereiche bekannt gegeben werden, aus denen es (bei Bereich 1 beginnend) die Rohwerte ausliest.

Je Bereich wird die Peripherie-Startadresse und die Anzahl Rohwerte angegeben.

Daten in PCU (über Parametrierung PCU)

| ANAU_PW PCU |  | DB 731 |  |  | Sätze: max. 25 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Attr. | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PW | I16 |  | -1 | Startadresse PAW-Bereich (-1 = Listenende) |
| 2 | Num | I16 |  | 0 | Bereichslänge im PAW (0 = Listenende) |

Die Bereiche sind ab Bereich 1 zu belegen, dieser ist im Lieferzustand:

PW 	= 512,  Num	= 256, d.h. alle Analogwerte werden ab PEW512 eingelesen.

Trifft das Programm in einem Bereich auf PW = -1, so wird das Einlesen der Rohwerte abgeschlossen, ebenso bei Num <= 0.

Textparametrierung IOS

| ANAU_PW IOS |  |  |  | Sätze: max. 25 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | ANAU_PW | Bausteinname |  |

## ASTA - Ablauf-Teilanlagen-Startbaustein

Der Baustein ermöglicht den Start von Teilanlagen unter gleichzeitiger Vorgabe von Produktionsjahr, Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftragsnummer und Chargennummer.

Die Produktionsjahr und Auftragsnummer dienen der Protokollierung.

Teilanlagen können durch andere Teilanlagen oder beliebige Anwenderprogramme gestartet werden. 
Ebenso ist es möglich eine Teilanlage über die Querkopplung aus einer Partner-PCU heraus zu starten. Hierbei muß nur in der Quell-PCU ein ASTA parametriert werden, nicht aber in der Ziel-PCU. 
Der Start der Teilanlage erfolgt dann über die Querkopplung. Als Diagnose steht in der Ziel-PCU der Baustein XC_ASTA_RCV zur Verfügung.

Für jeden Start wird einer von 96 möglichen ASTA-Bausteinen benötigt, in dem die entsprechenden Quell- und Zielangaben vorgegeben werden können.

Beim Teilanlagen-Start wird im Datensatz Teilanlage der Ziel-Teilanlage folgenderweise verfahren:

- - Kein Start erfolgt, wenn Teilanlage läuft (Schritt <> 0), die Dauerbed. nicht erfüllt ist oder die Teilanlage sich im Hand-Betrieb befindet

- - Vor Start werden Jahr, Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftragsnummer und Chargennummer werden im angegebenen Teilanlagen-Datensatz eingetragen.

- - Start: Teilanlage wird in Schritt 1 gesetzt. Anhand des ATL-Flags kann der Anwender der Erfolg seines initiierten Starts prüfen.

Jedem ASTA-Parametersatz ist ein Anstoßmerker (M 672.0 - M 683.7) zugeordnet, der durch die Anwenderprogramme gesetzt oder gelöscht wird. Die Ansteuerung (setzen / löschen) der Anstoßmerker erfolgt durch den Anwender im jeweiligen Baustein der Teilanlage TA_GOP_FB oder in den Grundoperationen.

Der Baustein ASTA überprüft die Startbedingungen der Ziel-Teilanlage. Ist eine der Startbedingungen "Ziel-Teilanlage freigegeben", "Nicht gestartet", "Kein Handbetrieb" oder "Dauerbedingungen vorhanden" nicht vorhanden, so wird die Meldung "Störung Start" abgesetzt.

Bei erfüllten Startbedingungen wird die Ziel-Teilanlage mit Schritt 1 gestartet.

Parametersatz:		Parametrierung PCU, Textparametrierung IOS

Prozeßschnittstelle:	DB 614: Anstoßbit

Anwenderschnittst.:	Belegung Merkerbits

Bedeutung:	Parameter TYP

Parametersätze zu Baustein ASTA

Parametrierung PCU

| ASTA PCU |  | DB 742 |  | Sätze: max. 96 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Type | BYTE | 0 | ASTA-Typ (1,2,4,9,10,12) |
| 2 | MsgSEQ | BYTE | 0 | zugeordnete Teilanlage für Meldung |
| 3 | SrcSEQ | BYTE | 0 | Nummer der Quell-Teilanlage |
| 4 | DestSEQ | BYTE | 0 | Nummer der Ziel-Teilanlage |
| 5 | DestPCU | BYTE | 0 | Ziel-PCU-Nummer |
| 6 | Year | BYTE | 0 | Jahr für RTyp, AuftrNr., ChargenNr. |
| 7 | RecipeType | BYTE | 0 | Rezepttyp |
| 8 | Recipe | I16 | 0 | Rezeptnummer (Sortennummer) |
| 9 | Order | I16 | 0 | Auftragsnummer |
| 10 | Batch | I16 | 0 | Chargennummer |
| 11 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |
| 12 | Error | B1 | 0 | Fehler bei Teilanlagen-Start |

Textparametrierung IOS

| ASTA IOS |  |  |  | Sätze: max. 96 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS |  | ASTA xxx | Bausteinname |

Prozeßschnittstelle:	DB 614: Anstoßbit

DB614	Teilanlage Dauerbedingung

| DB614 |  |
| --- | --- |
| DBB10 | ASTA 8 ... 1 |
| DBB11 | ASTA 16 ... 9 |
| DBB12 | ASTA 24 ... 17 |
| DBB21 | ASTA 96 ... 89 |

Anwenderschnittstelle zu Baustein ASTA

| Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 672.0 | 25 | M 675.0 | 49 | M 678.0 | 73 | M 681.0 |
| 2 | M 672.1 | 26 | M 675.1 | 50 | M 678.1 | 74 | M 681.1 |
| 3 | M 672.2 | 27 | M 675.2 | 51 | M 678.2 | 75 | M 681.2 |
| 4 | M 672.3 | 28 | M 675.3 | 52 | M 678.3 | 76 | M 681.3 |
| 5 | M 672.4 | 29 | M 675.4 | 53 | M 678.4 | 77 | M 681.4 |
| 6 | M 672.5 | 30 | M 675.5 | 54 | M 678.5 | 78 | M 681.5 |
| 7 | M 672.6 | 31 | M 675.6 | 55 | M 678.6 | 79 | M 681.6 |
| 8 | M 672.7 | 32 | M 675.7 | 56 | M 678.7 | 80 | M 681.7 |
| 9 | M 673.0 | 33 | M 676.0 | 57 | M 679.0 | 81 | M 682.0 |
| 10 | M 673.1 | 34 | M 676.1 | 58 | M 679.1 | 82 | M 682.1 |
| 11 | M 673.2 | 35 | M 676.2 | 59 | M 679.2 | 83 | M 682.2 |
| 12 | M 673.3 | 36 | M 676.3 | 60 | M 679.3 | 84 | M 682.3 |
| 13 | M 673.4 | 37 | M 676.4 | 61 | M 679.4 | 85 | M 682.4 |
| 14 | M 673.5 | 38 | M 676.5 | 62 | M 679.5 | 86 | M 682.5 |
| 15 | M 673.6 | 39 | M 676.6 | 63 | M 679.6 | 87 | M 682.6 |
| 16 | M 673.7 | 40 | M 676.7 | 64 | M 679.7 | 88 | M 682.7 |
| 17 | M 674.0 | 41 | M 677.0 | 65 | M 680.0 | 89 | M 683.0 |
| 18 | M 674.1 | 42 | M 677.1 | 66 | M 680.1 | 90 | M 683.1 |
| 19 | M 674.2 | 43 | M 677.2 | 67 | M 680.2 | 91 | M 683.2 |
| 20 | M 674.3 | 44 | M 677.3 | 68 | M 680.3 | 92 | M 683.3 |
| 21 | M 674.4 | 45 | M 677.4 | 69 | M 680.4 | 93 | M 683.4 |
| 22 | M 674.5 | 46 | M 677.5 | 70 | M 680.5 | 94 | M 683.5 |
| 23 | M 674.6 | 47 | M 677.6 | 71 | M 680.6 | 95 | M 683.6 |
| 24 | M 674.7 | 48 | M 677.7 | 72 | M 680.7 | 96 | M 683.7 |

Bedeutung des Parameters TYP bei Baustein ASTA

| TYP | Funktion | QUEL | ZIEL | sonstiges |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Element ist nicht belegt | - | - |  |
| 1 | Start durch eine Teilanlage | Teilanlage | Teilanlage | Jahr, Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftrags-nummer und Chargennummer von der Quell-Teilanlage |
| 2 | Start einer CIP-Teilanlage | - | Teilanlage | Jahr, Rezepttyp, Rezeptnummer, Auftrags-nummer und Chargennummer werden aus dem ASTA-Datensatz entnommen |
| 4 | Start einer CIP-Teilanlage | - | Teilanlage | Jahr, Rezepttyp und Rezeptnummer werden aus dem ASTA-Datensatz entnommen Auftrags- und Chargennummer werden in der Ziel-Teilanlage nicht verändert |
| 5 | Start einer Teilanlage | - | Teilanlage | Rezepttyp, -nummer aus ASTA-Datensatz; Jahr=aktuelles Jahr; Auftragsnummer=Kalenderwoche; Chargennummer=bei jeder neuen KW mit 1 beginnend, mit jedem Start innerhalb der gleichen KW um 1 inkrementiert (1...n) |
| 6 | Start einer Teilanlage | - | Teilanlage | Anwender-Schnittstelle “ASTA_USER_FC“ |
| 9 | Start einer Teilanlage in einer anderen PCU | Teilanlage | Teilanlage in Partner-PCU | wie Typ-1, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |
| 10 | Start einer CIP-Teilanlage in einer anderen PCU | - | Teilanlage in Partner-PCU | wie Typ-2, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |
| 12 | Start einer CIP-Teilanlage in einer anderen PCU | - | Teilanlage in Partner-PCU | wie Typ-4, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |
| 13 | Start einer Teilanlage in einer anderen PCU | - | Teilanlage in Partner-PCU | wie Typ-5, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |
| 14 | Start einer Teilanlage in einer anderen PCU | - | Teilanlage in Partner-PCU | wie Typ-6, jedoch ist Ziel-Teilanlage in einer anderen PCU |

Empfehlung bei Typen 2/4/10/12:

Um eine sinnvolle Ablaufprotokollierung und Archivierung zu erzielen, sollten die Parameter Year, Order, Batch vor jedem Teilanlagenstart variiert werden.

Hierzu gibt es verschiedene Varianten:

Direkter Zugriff auf ASTA-Datensatz:

z.B. Variation des Parameters Jahr

L	SYS.byYear

T	ASTA.au[13].u.bYear

Die Bezeichnung der Parameter können DB742 oder UDT742 entnommen werden.

Verwendung von Typ 5/13

Verwendung von Typ 6/14

Wem die Variationsart von Typ 5/13 nicht paßt, kann die Parameter über den ASTA_USER_FC vorgeben.

Schnittstelle des FCs:

VAR_INPUT

iRecord		: INT;	//Nummer des ASTA-Datensatzes (1..n)

bType		: BYTE;	//ASTA-Typ: 6 (local), 14 (remote)

END_VAR

VAR_OUTPUT

boRetVal	: BOOL;	//Bearb.ergebnis False=OK, TRUE=Fehler.

//Bei Fehler wird kein Teilanlagen-Start //initiiert!

END_VAR

VAR_IN_OUT

bDestPCU	: BYTE;	//Partner-PCU

bDestSEQ	: BYTE;	//Ziel-Teilanlage in Partner-PCU

bYear		: BYTE;	//Alle folgende Parameter werden mit den

bRecipeType	: BYTE;//aktuellen Werten aus dem ASTA-Datensatz

iRecipe		: INT;//vorbesetzt und können durch das

iOrder		: INT;//Anwenderprogramm in ASTA_USER_FC

iBatch		: INT;//variiert werden.

END_VAR

In der Lieferversion des ASTA_USER_FC ist ein Programmcode hinterlegt, der das Jahr dem DB701 entnimmt, Auftragsnummer=Monat*100+Tag setzt und Chargennummer fortlaufend von 1..n zählt. Bei jeder neuen Auftragsnummer beginnt die Chargennummer mit 1. Ferner werden ASTA-Datensatznummer und -Typ nicht ausgewertet.

WICHTIG:

Dieser Code soll nur als Vorlage dienen, kann aber ohne Änderung für die Praxis übernommen werden.

## CAS - Chargenauftragstart in der PCU

Vom Auftrags- und Rezeptsystem der IOS oder vom CIS werden die Aufträge für die einzelnen Teilanlagen in das CAS geschrieben. Pro Teilanlage steht ein CAS zur Verfügung.

Die Zuordnung vom CAS zu der Teilanlage ist 1 zu 1, d.h. der CAS 29 ist für die 29.Teilanlage.

Parametersätze zu Baustein CAS

Parametrierung PCU

| CAS PCU |  | DB 718 |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Jahr | BYTE | 0 | Jahr für RTyp, Auftr.Nr., Charge |
| 2 | RTyp | BYTE | 0 | Rezepttyp |
| 3 | RezNr | I16 | 0 | Rezeptnummer |
| 4 | AuftrNr | I16 | 0 | Auftragsnummer |
| 5 | ChargeNr | I16 | 0 | Chargennummer |
| 6 | Teilanl | I16 | 0 | Teilanlagennummer |
| 7 | ModSt | BYTE | 0 | Startmodus |
| 8 | Zeit_hi | I16 | 0 | Startzeit seit 1.1.70 |
| 9 | Zeit_lo | I16 | 0 | Startzeit seit 1.1.70 |
| 10 | Nachr | BYTE | 0 | Nachricht CAS-Zustand |
| 11 | AnwendSt | B1 | 0 | Start durch Anwender |
| 12 | StSper | B1 | 0 | Startsperre durch Anwender |
| 13 | CADiO | B1 | 0 | Chargendaten in Ordnung |
| 14 | CADniO | B1 | 0 | Chargendaten fehlerhaft |
| 15 | WartHa | B1 | 0 | Warten Hand vom Anwender |
| 16 | CASLoe | B1 | 0 | CAS Eintrag löschen vom Anwender |
| 17 | StaImp | B1 | 0 | Startimpuls |
| 18 | CADAnf | B1 | 0 | Chargendaten anfordern durch Anwender |

Textparametrierung IOS

| TEILANL IOS |  |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ |  | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 |  | Teilanl xxx | Bausteinname |

Startmodus: Es stehen vier verschiedene Startarten zur Verfügung

| Modus | Beschreibung |
| --- | --- |
| 0 | Auftragsdatensatz frei |
| 1 | Start sofort ausführen, falls Teilanlage nicht frei, erfolgt Fehlermeldung an IOS |
| 2 | Start sobald als möglich, falls Teilanlage nicht frei, erfolgt keine Fehlermeldung |
| 3 | Zeitauftrag, falls Teilanlage (nach abgelaufener Zeit) nicht frei, erfolgt Fehlermeldung |
| 4 | Ereignisabhängig durch Anwenderprogamm starten; falls Teilanlage nicht frei, erfolgt Fehlermeldung |

Zu Typ 4:

Die Datensätze des CAS sind im Datenbaustein CAS (DB 718) abgelegt. Die Bearbeitung erfolgt durch den Funktionsbaustein CAS_FB (FB 705).

Während der Bearbeitung des CAS ist der aktuelle Datensatz im
CAS_UDT (UDT 718) abgelegt. Der Funktionsbaustein CAS_FB ruft den Anwenderbaustein CAS_USR_FB (FB 1205) auf. Anhand der übergebenen Datensatz-Nummer kann der Anwender feststellen, welcher CAS und damit für welche Teilanlage Daten vorhanden sind. Die Daten stehen im CAS_UDT (UDT 718) zur Verfügung und sind dort entsprechend dokumentiert.

Ist in der PCU ein neuer CAS-Datensatz angekommen und die Teilanlage startbereit, so kann der Anwender zusätzliche Auftragsparameter anfordern.

Dazu wird im Startmodus 1-3 das Sperrbit boUserDisable im UDT gesetzt, mit dem der Start der Teilanlage blockiert wird. Nachdem die Auftragsparameter eingetroffen und in Ordnung sind, wird die Sperre aufgehoben und die Teilanlage gestartet.

Das Anfordern zusätzlicher Auftragsparameter kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

- Pseudo-Teilanlage
Es wird eine freie Teilanlage als Pseudo-Teilanlage zum Anfordern von zusätzlichen Parametern verwendet.
Diese Teilanlage wird gestartet, das Rezept wird angefordert. Pro Grundoperation werden 13 Sollwerte übertragen. Somit kann durch die Anzahl der Grundoperationen die benötigte Anzahl der zusätzlichen Auftragsparametern übertragen werden.

- Telegrammtyp 14
Es werden die zusätzlichen Auftragsparameter durch Verwendung des Telegrammtyps 14 (freie Protokolle anfordern) aus der IOS in die PCU geladen. 
Damit können beliebige Daten aus einem dbf-File in der IOS in einen Datenbaustein in der PCU übertragen werden.
(-> siehe dazu auch Kopplung Telegrammtyp 14)

Wird die Sperre nicht aufgehoben, sendet die PCU ein Telegramm "Start verzögert sich" an die IOS.

Soll keine Teilanlage gestartet werden, kann alternativ der CAS-Eintrag gelöscht werden (boErase). Es wird eine Löschanforderung an die IOS gesendet.

Im Startmodus 4 wird die Teilanlage bei positiver Flanke des Startmerkers (boFreeMode4) gestartet.

Wurde die Teilanlage gestartet, wird ein Telegramm mit Startmodus 0 an die IOS gesendet. Damit ist der CAS-Eintrag wieder frei.

Beim Start werden Auftrag -,  Chargennummer, Rezepttyp und Rezeptnummer aus dem  Auftragsdatensatz in die zu startende Teilanlage kopiert.

## DFM - Digitale Funktionsmodule

### Übersicht DFM

Zur Steuerung des Prozeßablaufs ist die Vorgabe digitaler Sollwerte erforderlich. Hierzu stehen für die Teilanlage je Ablaufschritt maximal 13 Digitale Funktions-Module (DFM) plus der Laufzeitüberwachung TUET zur Verfügung. Diesen DFMs können unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden.

Die Funktionsart der einzelnen Module wird parametriert, wobei die gleiche Funktionsart auch  mehreren Modulen zugeordnet bzw. in mehreren Teilanlagen verwendet werden kann.

Es ist auch möglich eine Funktionsart mehrfach in einer Grundoperation zu verwenden.

Die Anzahl und Funktionsarten der DFM werden für jede Grundoperation einzeln festgelegt (siehe auch Parametrierung Grundoperation).

| Die DFMs sind in vier Gruppen eingeteilt: |  |
| --- | --- |
| DFM0 | für 255 Zähler |
| DFM1 | für 255 Dekoder, Zeit-, Sollwert- und Grenzwertstufen |
| DFM2 | für 255 Dekoder, Zeit-, Sollwert- und Grenzwertstufen |
| DFM3 | - für 255 Dekoder, Zeit-, Sollwert- und Grenzwertstufen - ggf. 255 Reserve-DFMs für Anwender |

Mögliche Funktionsarten der digitalen Funktionsmodule:

- Vorwärtszähler nicht summierend

- Vorwärtszähler  summierend

- Rückwärtszähler nicht summierend

- Rückwärtszähler summierend

- Zeitstufe vorwärts

- Zeitstufe vorwärts summierend

- Zeitstufe rückwärts

- Grenzwertstufe

- Sollwertstufe

- Maske 32 aus 32

- Dekoder 1 aus 64

- Rangierer

- Soll- / Istwertzelle

Die Ergebnisse (z.B. Zeit abgelaufen, Zählwert erreicht, Grenzwert überschritten) stehen als Binärsignale (DFM-Merker) in den Grundoperationen zur Verknüpfung. Sie können z.B. als Weiterschaltbedingung verwendet werden.

Die Sollwerte der Funktionsmodule werden für jeden Schritt in den Rezeptlisten im Anschluß an die Nummer der Grundoperation abgespeichert und bei der Bearbeitung des Schrittes von der Teilanlagen-Steuerung in die Funktionsmodule geladen.

Für die Eingabe der Sollwerte sind nur 16-Bit Zahlen im Bereich von -32767 ... + 32767 möglich. Über die Rezeptliste können 32-Bit Zahlen vorgegeben werden.

Für alle Funktionsarten gilt grundsätzlich:

Ist in der Rezeptliste der Sollwert "NICHTS" (Blank) eingetragen, so wird der Sollwert des Funktionsmoduls bei Grundoperation Start nicht überschrieben. (Jeder Sollwert läßt sich durch das Überschreiben mit "#" löschen.)

Der in den vorhergehenden Schritten vorgegebene Sollwert bleibt erhalten.

Der Parameter InitActVal ist in diesen Fällen von Bedeutung, wo der Sollwert erhalten bleibt. Mit diesen Parameter ist es möglich, bei Beibehaltung des Sollwertes den Istwert neu zu initialisieren (InitActVal = 1) oder mit dem vorhandenen Istwert (InitActVal = 0) weiterzuarbeiten.

Die Steuerungsprogramme für Binärsignale der Funktionsmodule (Zeit-Freigabe, Zähltakt, Sollwertsperre) werden im jeweiligen Teilanlagen-Funktionsbaustein eingegeben.

Bei Abarbeitung der Teilanlagen wird, wenn kein Protokolleintrag Sperren PSPR programmiert worden ist, automatisch ein Ablaufprotokoll mitgeschrieben (z.B. Chargenprotokoll), in dem die Grundoperation, die Startzeit der Grundoperation und die Soll- und Istwerte von allen Funktionsmodulen eingetragen werden.

Die Startzeit der Grundoperation (Datum HH.MM) steht dabei jeweils in der ersten Spalte des Ablaufprotokolls, während ab Spalte 2 die Werte der digitalen Funktionsmodule stehen.

Der Ausdruck des Ablaufprotokolls kann automatisch nach der Bearbeitung der letzten Grundoperation des letzten Teilprozesses erfolgen. Er kann auch vom Bediener veranlaßt werden.

Um eine sinnvolle Ablaufprotokollierung und Archivierung zu erzielen, sollten die Chargennummern aller Teilanlagen bei jedem Teilanlagen-Start inkrementiert werden. Chargennummern können je Sortenblock von 1 ... 32767 vergeben werden.

### DFM-Parametrierung

#### DFM0 - Zähler

Je PCU können 255 Zähler parametriert werden. Die Festlegung welcher Zähler wann verwendet werden soll wird in der Parametrierung der Grundoperation angegeben.

Parametrierung PCU

| DFM0 PCU |  | DB 736 |  | Sätze: max. 255 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SOLL | I16 | 0 |  | Sollwert Low-Wort |
| 2 | SOLL_DINT | I32 | 0 |  | Sollwert Double-Integer |
| 3 | IST | I16 | 0 |  | Istwert Low-Wort |
| 4 | IST_DINT | I32 | 0 |  | Istwert Double-Integer |
| 5 | InitActVal | B1 | 0 |  | DFM-Istwert initialisieren bei Sollwert aus Rezept = # |
| 6 | Grenze_DINT | I32 | 0 |  | Schaltgrenze Double-Integer |
| 7 | Richtung | B1 | 0 |  | 0 = Vorwärtszähler, 1 = Rückwärtszähler |
| 8 | Summation | B1 | 0 |  | 0 = nicht summierend, 1 = summierend |
| 9 | Art | B1 | 0 |  | 0 = PSK ist Inkrement, 1= PSK ist Untersetzung |
| 10 | PSK | I16 | 1 |  | Inkrement / Untersetzung |

Textparametrierung IOS

| DFM0 IOS |  |  |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 |  | DFM0 xxx | Bausteinname |  |

Zähler allgemein:

Zur Erfassung von Zählimpulsen ist es notwendig die Zählereingänge auf Merker zu rangieren. Pro Zähler ist ein Merker (M 984.0 ... M 1015.6) hierfür vorgegeben. Die Rangierung erfolgt je nach Zählfrequenz im Programm der Teilanlage oder für schnelle Impulsfolgen im Anwenderprogramm FB 1224.

Die maximale Zählfrequenz beträgt 1,25 Hz. Es besteht allerdings die Möglichkeit, um das Automatisierungsgerät zu entlasten, die Impulseingänge nur alle 200 ms-Takt bearbeiten zu lassen. Damit ist dann nur eine maximale Zählfrequenz von 2,5 Hz möglich. Allerdings wird dadurch die Zykluszeit des Automatisierungsgerätes verkürzt.

| Modus | Beschreibung |
| --- | --- |
| DB 736 DBX 12.0 = 0 | Lieferzustand: Untersetzung 100 ms -> 200: nein |
| DB 736 DBX 12.0 = 1 | Untersetzung 100 ms -> 200: ja |

Zur Aktualisierung der Zählerstände und zum Bilden der DFM-Ergebnismerker ist es notwendig in der Teilanlage oder in der Grundoperation den FC 736 mit der Zählernummer (1 ... 255) als Parameter aufzurufen.

Im Parameter Richtung wird angegeben, ob es sich um einen Vorwärts- oder Rückwärtszähler handelt.

Wird für den Parameter Art = "0" vorgegeben, so wird bei jedem Impuls der Zähler um den Wert von Parameter PSK erhöht bzw. vermindert.

Wird für den Parameter Art = "1" vorgegeben, so wird der Zähler nach jedem x-ten Impuls (x = Wert in PSK) um eins erhöht bzw. vermindert.

Vorwärtszähler

Bei Bearbeiten des Zählers und gleichzeitigem Grundoperation-Start wird die parametrierte Schaltgrenze in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Überschreiten des in der Rezeptliste vorgegebenen Sollwertes wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Beispiele (nur relevante Parameter):

Vorwärtszähler für Wasserzufluß: Bei jedem Impuls soll der Zähler um 1 hl erhöht werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 2. Der Zähler soll als DFM-Nr. 5 parametriert werden.

Parametrierung

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Richtung | 0 | 0 = Vorwärtszähler, |
| Art | 0 | 0 = PSK ist Inkrement |
| PSK | 1 | Inkrement |

Rangierung des Zähleingangs im FB 1224:

|  | U | E 3.1 | Impuls Zähleingang IDM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | E 65.2 | ESG-11 RE |
|  | = | M 984.4 | Zähleingang DFM0 Nr. 5 |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1002:

|  | UN | M 5.3 | kein Freigabemerker |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | NEXT | FC-Aufruf überspringen, sonst |
|  | CALL | FC 736 | Bearbeitung Gruppe DFM0 |
|  | iDfm:= | 5 | DFM-Nummer = 5 |
| NEXT: |  |  |  |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 5: | SW, hl, 0, 0, 250; |

Vorwärtszähler summierend (über mehrere Schritte)

Beim Start der Teilanlage wird die parametrierte Schaltgrenze in die Istwertzelle geladen. Im Gegensatz zum nichtsummierenden Vorwärtszähler wird der Istwert nicht in jedem Schritt durch die in der PCU parametrierte Schaltgrenze überschrieben. Bei Erreichen oder Überschreiten des in der Rezeptliste vorgegebenen Sollwertes wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Beispiel:

Vorwärtszähler summierend für Feststoffentnahme. Bei jedem Impuls soll der Zähler um 50 kg erhöht werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 1. Der Zähler soll als DFM-Nr. 6 parametriert werden.

Parametrierung

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Grenze_DINT | 0 | Schaltgrenze Double-Integer |
| Richtung | 0 | 0 = Vorwärtszähler, |
| Summation | 1 | 1 = summierend, |
| Art | 0 | 0 = PSK ist Inkrement |
| PSK | 50 | Inkrement |

Rangierung des Zähleingangs im FB 1224:

|  | U | E 2.5 | Impuls Zähleingang IDM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | = | M 984.5 | Zähleingang DFM0 Nr. 6 |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1001:

|  | UN | S 656.0 | Teilanlage-1 läuft nicht |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | NEXT | FC-Aufruf überspringen, sonst |
|  | CALL | FC 736 | Bearbeitung Gruppe DFM0 |
|  | iDfm:= | 6 | DFM-Nummer = 6 |
| NEXT |  |  |  |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 6: | SW, kg, 0,0,15000; |

Rückwärtszähler

Bei Bearbeiten des Zählers und gleichzeitigem Grundoperation-Start wird der Sollwert in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Unterschreiten der parametrierten Schaltgrenze wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Beispiel:

Rückwärtszähler für Feststoffdosierung. Bei jedem fünften Impuls soll der Zählwert um 1 m3 verringert werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 4. Der Zähler soll als DFM-Nr. 7 parametriert werden.

Parametrierung

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Grenze | 0 | Schaltgrenze |
| Richtung | 1 | 1 = Rückwärtszähler, |
| Art | 1 | 1 = PSK ist Untersetzung |
| PSK | 5 | Untersetzung |

Rangierung des Zähleingangs im FB 1224:

|  | U | E 13.7 | Impuls Zähleingang IDM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | = | M 984.6 | Zähleingang DFM0 Nr.7 |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1004:

|  | CALL | FC 736 | Bearbeitung Gruppe DFM0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | iDfm:= | 7 | DFM-Nummer = 7 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 7: | SW, m3, 0, 0, 20; |

Rückwärtszähler summierend (über mehrere Schritte)

Beim erstmaligen Bearbeiten des Zählers wird der Sollwert in die Istwertzelle geladen. Im Gegensatz zum nichtsummierenden Rückwärtszähler wird der Sollwert nicht in jedem Schritt in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Unterschreiten der parametrierten Schaltgrenze wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Beispiel:

Rückwärtszähler summierend für Flüssigkeitszugabe. Bei jedem Impuls soll der Zähler um 10 Liter verringert werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 8. Der Zähler soll als DFM-Nr. 8 parametriert werden.

Parametrierung

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Grenze_DINT | 0 | Schaltgrenze Double-Integer |
| Richtung | 1 | 1 = Rückwärtszähler, |
| Summation | 1 | 1 = summierend |
| Art | 0 | 0 = PSK ist Inkrement |
| PSK | 10 | Inkrement |

Rangierung des Zähleingangs im FB 1224:

|  | U | E 22.3 | Impuls Zähleingang IDM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | E 67.3 | ESG-26 RE |
|  | = | M 984.7 | Zähleingang DFM0 Nr.8 |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1008:

|  | CALL | FC 736 | Bearbeitung Gruppe DFM0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | iDfm:= | 8 | DFM-Nummer = 8 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 8: | SW, Liter, 0, 0, 300; |

Belegung der Zähler-Eingänge und DFM-Ergebnismerker der Zähler

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zähler-Eingänge | DFM-Ergebnismerker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  | Byteadresse | Byteadresse |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Merker | Merker |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 984 | 728 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 985 | 729 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 986 | 730 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 987 | 731 |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 988 | 732 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 989 | 733 |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 990 | 734 |
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 991 | 735 |
| Z | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 992 | 736 |
| Ä | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 993 | 737 |
| H | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 994 | 738 |
| L | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 995 | 739 |
| E | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 996 | 740 |
| R | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 997 | 741 |
|  | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 998 | 742 |
| N | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 999 | 743 |
| U | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 1000 | 744 |
| M | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 1001 | 745 |
| M | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 1002 | 746 |
| E | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 1003 | 747 |
| R | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 1004 | 748 |
|  | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 1005 | 749 |
|  | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 1006 | 750 |
|  | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 1007 | 751 |
|  | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 1008 | 752 |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 1009 | 753 |
|  | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 1010 | 754 |
|  | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 1011 | 755 |
|  | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 1012 | 756 |
|  | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 1013 | 757 |
|  | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 1014 | 758 |
|  | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  | 1015 | 759 |

Beispiel:

DFM 0.44		Zähleingang:		M 989.3

DFM-Ergebnismerker	M 733.3

#### DFM1 / 2 / 3 - Zeiten, Grenzwert-, Sollwertstufen, Dekoder, Rangierer

Je PCU können 3 Klassen von Digitalen Funktionsmoduln für Zeiten, Grenzwertstufen, Sollwertstufen usw. mit je 255 Objekte verwendet werden:

- DFM1	 DB737, Aufrufschnittstelle FC737

- DFM2	 DB738, Aufrufschnittstelle FC738

- DFM3	 DB739, Aufrufschnittstelle FC739

Die Festlegung, welche DFMs wann verwendet werden, wird in der Parametrierung der Grundoperation angegeben.

Parametrierung PCU

| DFM 1 / 2 / 3 |  | DB 737 / 738 / 739 |  | Sätze: max. jeweils 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | SOLL | I16 | 0 | Sollwert Low-Wort |
| 2 | SOLL_DINT | I32 |  | Sollwert Double-Integer |
| 3 | IST | I16 | 0 | Istwert Low-Wort |
| 4 | IST_DINT | I32 |  | Istwert Double-Integer |
| 5 | InitActVal | B1 | 0 | DFM-Istwert inititialisieren bei Sollwert aus Rezept = # |
| 6 | Art | I16 | 4 | DFM-Art 1-10 (siehe unten) |
| 7 | PSK | I16 | 1 | Bedeutung entsprechend Art (siehe unten) |
| 8 | Hilf | I16 | 0 | Hilfszelle |
| 9 | QBit | STEP | U M102.0 | Art 1-3: Freigabe / Art 5: Sperre |
| 10 | QDat | QUEL | ???,???,??? | Art 4: Istquelle |

Zum Aktualisieren der DFMs und Bilden der DFM-Ergebnismerker ist es notwendig in der Teilanlage oder in der Grundoperation den FC737 für DFM1, FC738 für DFM2 und FC739 für DFM3 mit der Nummer des gewünschten DFM-Objekts als Parameter (1 ... 255) aufzurufen .

Textparametrierung IOS

| DFM1 bzw. DFM2 IOS |  |  |  |  | Sätze: max. 255 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 |  | DFMx xxx | Bausteinname |  |

Mögliche Funktionsarten für DFM1 /2 / 3

| Funktion | ART | QBI | PSK | Hilfszelle | QDat | DFM-Ergeb.merker = 1 bei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeitstufe vorwärts | 1 | Freigabe | Untersetzung | - | - | IST ³ Soll |
| Zeitstufe vorwärts summierend | 2 | Freigabe | Untersetzung | - | - | IST ³ Soll |
| Zeitstufe rückwärts | 3 | Freigabe | Untersetzung | - | - | IST £ 0 |
| Grenzwertstufe | 4 | - | Hysterese | - | Istquelle | IST ³ SOL |
| Sollwertstufe | 5 | Sperre | Ersatzwert | - | - | - |
| Maske 32 aus 32 | 6 | - | rel.Dekoder-Nr. | - | - | Soll £ 0 |
| Dekoder 1 aus 64 | 7 | - | rel.Dekoder-Nr. | - | - | Soll £ 0 |
| Rangierer | 8 | - | Ziel-DB | Ziel-DW | - | - |
| Soll- / Istwertzelle | 10 | - | - | - | Istquelle | - |

ART = 1:  Zeit vorwärts

Beim Bearbeiten vom DFM als Zeit vorwärts und gleichzeitigem Start der Grundoperation wird der Wert Null in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Überschreiten des in der Rezeptliste vorgegebenen Sollwertes wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Zur Einstellung der Zeitbasis wird in der Steuerkonstanten PSK ein Untersetzungsfaktor, bezogen auf den Zeitgrundtakt 1 Sekunde, angegeben (z.B. PSK = 1 ® Zeitbasis = 1 Sekunde, PSK = 6 ® Zeitbasis = 1/10 Minute), d.h. bei PSK = 6 wird nach 6 Sekunden der Istwert um 1 erhöht.

Das "Ablaufen" der Zeitstufe ist nur bei Abfrageergebnis "1" des im Parameter QBit angegebenen Befehls freigegeben. Bei Abfrageergebnis "0" wird die Zeitstufe "angehalten".

Beispiel:

Der Zählwert einer Zeitstufe vorwärts soll alle 6 Sekunden um 1 erhöht werden und mit einer Dezimalstelle angezeigt werden. Die Zeitstufe wird nur in der Grundoperation 68 benötigt und sie soll als DFM-Nr. 12 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 1 | Art 1 = Zeitstufe vorwärts |
| PSK | 6 | Untersetzung (Teiler in Sekunden) |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | U M 3.1 | Freigabemerker |
| QDat | 0 | - |

Freigabe Zeitstufe im FC 1068:

|  | UN | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN | M 761.3 | Ergebnismerker DFM1 Nr. 12 |
|  | = | M 3.1 | Freigabemerker |

Aufruf DFM-Baustein im FC 1068:

|  | CALL | FC 737 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | iDfm:= | 12 | DFM-Nummer = 12 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 268: | SW, min, 1, 0, 32767: |

ART = 2: Zeit vorwärts summierend (über mehrere Schritte)

Beim erstmaligen Bearbeiten des DFMs als Zeit vorwärts summierend wird der Wert Null in die Istwertzelle geladen. Im Gegensatz zur nichtsummierenden Zeitstufe vorwärts wird der Istwert nicht in jedem Schritt auf den Wert Null zurückgesetzt. Bei Erreichen oder Überschreiten des in der Rezeptliste vorgegebenen Sollwertes wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Zur Einstellung der Zeitbasis wird in der Steuerkonstanten PSK ein Untersetzungsfaktor, bezogen auf den Zeitgrundtakt 1 Sekunde, angegeben (z.B. PSK = 1 ® Zeitbasis = 1 Sekunde, PSK = 6 ® Zeitbasis = 1/10 Minute), d.h. bei PSK = 6 wird nach 6 Sekunden der Istwert um 1 erhöht.

Das "Ablaufen" der Zeitstufe ist nur bei Abfrageergebnis "1" des im Parameter QBit angegebenen Befehls freigegeben. Bei Abfrageergebnis "0" wird die Zeitstufe "angehalten".

Beispiel:

Der Zählwert einer Zeitstufe vorwärts summierend soll pro Minute um 1 erhöht werden und ohne Dezimalstelle angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 3. Die Zeitstufe soll als DFM-Nr. 13 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 2 | Art 2 = Zeitstufe vorwärts summierend |
| PSK | 60 | Untersetzung (Teiler in Sekunden) |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | U M 5.1 | Freigabemerker |
| QDat | 0 | - |

Freigabe Zeitstufe im FB 1003:

|  | U | M 656.2 | Teilanlage-3 läuft |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN | M 761.4 | Ergebnismerker DFM1 Nr. 13 |
|  | = | M 5.1 | Freigabemerker |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1003:

|  | CALL | FC 737 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | iDfm:= | KF 13 | DFM-Nummer = 13 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 269: | SW, min, 0, 0, 32767; |

ART = 3: Zeit rückwärts

Beim Bearbeiten vom DFM als Zeit rückwärts und gleichzeitigem Start der Grundoperation wird der Sollwert aus der Rezeptliste in die Istwertzelle geladen. Bei Erreichen oder Unterschreiten des Wertes Null wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Zur Einstellung der Zeitbasis wird in der Steuerkonstanten PSK ein Untersetzungsfaktor, bezogen auf den Zeitgrundtakt 1 Sekunde, angegeben (z.B. PSK = 1 ® Zeitbasis = 1 Sekunde, PSK = 6 ® Zeitbasis = 1/10 Minute), d.h. bei PSK = 6 wird nach 6 Sekunden der Istwert um 1 erhöht.

Das "Ablaufen" der Zeitstufe ist nur bei Abfrageergebnis "1" des im Parameter QBit angegebenen Befehls freigegeben. Bei Abfrageergebnis "0" wird die Zeitstufe "angehalten".

Beispiel:

Der Zählwert einer Zeitstufe rückwärts soll pro Sekunde um 1 verringert werden. Die Anzeige erfolgt in der Teilanlage 42. Die Zeitstufe soll als DFM-Nr. 35 der Gruppe DFM2 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 3 | Art 3= Zeitstufe rückwärts |
| PSK | 1 | Untersetzung (Teiler in Sekunden) |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | U M 23.4 | Freigabemerker |
| QDat | 0 | - |

Freigabe Zeitstufe im FB 1042:

|  | U | M 661.1 | Teilanlage-42 läuft |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN | M 796.2 | Ergebnismerker DFM2 Nr. 35 |
|  | = | M 23.4 | Freigabemerker |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1042:

|  | CALL | FC 738 | Bearbeitung Gruppe DFM2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | iDfm:= | KF 35 | DFM-Nummer = 35 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 547: | SW, sek, 0, 0, 32767; |

ART = 4: Grenzwertstufe

Bei Grundoperation Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen.

Im Parameter QDat wird die Quelle des Istwertes parametriert 
(z.B. MESS,5 XIST).

In der Steuerkonstanten PSK wird ein Hysteresewert angegeben. Erreicht oder überschreitet der in der Datenquelle angegebene Istwert den Sollwert, wird der DFM-Merker gesetzt.

Beispiel:

Die Temperatur der MBPF (MESS 8) soll in Teilanlage 4 mit einer Dezimalstelle angezeigt werden. Die Grenzwertstufe soll im DFM-Nr. 58 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 4 | Art 4 = Grenzwertstufe |
| PSK | 0 | Hysterese |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | - | - |
| QDat | MESS,8,XIST | Istquelle |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1004:

|  | CALL | FC 737 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | iDFM:= | 58 | DFM-Nummer = 58 |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 314: | SW, °C, 1, 0, 1000; |

Funktion:

ART = 5: Sollwertstufe

Die Sollwertstufe dient zur Vorgabe von Sollwerten (z.B. für Analogausgabe aus der Rezeptliste). Bei Grundoperation-Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen. Im Parameter QBit wird der STEP 7 Abfragebefehl für die Ausgabesperre des Sollwertes parametriert.

Bei Abfrageergebnis "1" (Sollwertsperre) wird der parametrierte Ersatzwert PSK in die Istwertzelle geladen.  Bei Abfrageergebnis "0" (Sollwertfreigabe) wird der in der Rezeptliste angegebene Sollwert in die Istwertzelle geladen.

Der DFM-Ergebnismerker ist irrelevant.

Beispiel:

Ein Durchfluß soll als Sollwertstufe vorgegeben werden. Wenn die Pumpe 
(RE = E 72.4) nicht läuft, soll ein Sollwert von 0 hl/h vorgegeben werden. Die Anzeige erfolgt in Teilanlage 15. Die Sollwertstufe soll im DFM-Nr. 31 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 5 | Art 5 = Sollwertstufe |
| PSK | 0 | Ersatzwert |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | UN E 72.4 | Sollwertsperrre |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1015:

|  | UN | M 657.6 | Teilanlage 15 läuft nicht |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | NEXT | FC-Aufruf überspringen, sonst |
|  | CALL | FC 737 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
|  | iDFM:= | 31 | DFM-Nummer = 31 |
| NEXT: |  |  |  |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 287: | SW, hl/h, 1, 0, 5500; |

ART = 6: Maske 32 aus 32

Die Maske 32 aus 32 unterstützt rezeptgesteuerte Auswahlfunktionen oder Weganschaltungen.

Bei Grundoperation Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen. Der Sollwert wird in der Istwertzelle abgebildet. Der Ergebnismerker wird nicht beeinflußt.

Abhängig von der relativen Dekodernummer (0 ... 2) im Parameter PSK wird der Sollwert in die ersten 32 Bits des Merkerbereichs vom angegeben Dekoder transferiert und kann in der Grundoperation ausgewertet werden.

Die zugehörigen Merkerbytes werden von Highbyte nach Lowbyte belegt.

Merker-Bereich für die relative Dekoder-Nummern 0 ... 2:

- rel. Dekoder-Nr. = 0:	MB 688 ... 691

- rel. Dekoder-Nr. = 1:	MB 696 ... 699

- rel. Dekoder-Nr. = 2:	MB 704 ... 707

Beispiel:

Für eine Wegeschaltung sollen 16 Bits aus der Maske 32 aus 32 verwendet werden, wobei der Sollwert im Dekoder-Nr. 1 abgebildet werden soll.  Der Aufruf erfolgt nur in der Grundoperation 312. Die Maske 32 aus 32 soll im DFM-Nr. 73 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 6 | Art 6 = Maske 32 aus 32 |
| PSK | 1 | Dekoder-Nr. = 1 |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | - | - |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im FC 1312:

|  | U | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | NEXT | FC-Aufruf überspringen, sonst |
|  | CALL | FC 737 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
|  | iDfm:= | 73 | DFM-Nummer = 73 |
| NEXT: |  |  |  |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 329: | 16Bit, Bits, 0, 0, 0; |

Dekoder 1, d.h. MB 696, MB 697, MB 698, MB 699

z.B. Sollwert = 5 		MB 699  =  00000101

ART = 7:  Dekoder 1 aus 64

Der Dekoder unterstützt rezeptgesteuerte Auswahlfunktionen oder Weganschaltungen und Fahrweisen.

Bei Grundoperation-Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen. Der Sollwert wird in der Istwertzelle abgebildet. Bei Sollwert £ 0 wird der DFM-Ergebnismerker gesetzt.

Abhängig von der rel. Dekodernummer (0 ... 2) im Parameter PSK wird durch Vorgabe des Sollwertes 1 ... 64 im angegebenen Dekoder der entsprechende Merker gesetzt und kann in der Grundoperation ausgewertet werden.

Die zugehörigen Merkerbytes werden hierbei von Lowbyte nach Highbyte belegt.

S-Merker-Bereich für die rel. Dekoder-Nummern 0 ... 2:

- rel. Dekoder-Nr. = 0:	MB 688 ... 695

- rel. Dekoder-Nr. = 1:	MB 696 ... 703

- rel. Dekoder-Nr. = 2:	MB 704 ... 711

Beispiel 1:

Für die Siloauswahl (Silo-0 ... 23) soll der Dekoder 1 aus 64 verwendet werden. Abhängig vom Sollwert wird im Dekoder-Nr. = 0 ein Merker gesetzt werden. Der Aufruf erfolgt nur in der Grundoperation 11. Der Dekoder soll im DFM-Nr. 74 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |  |
| SOLL_DINT | 0 |  | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |  |
| IST_DINT | 0 |  | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 |  | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 7 | Art 7 = Dekoder 1 aus 64 |  |
| PSK | 0 | Dekoder-Nr. = 0 |  |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |  |
| QBit | - | - |  |
| QDat | - | - |  |

Aufruf DFM-Baustein im FC 1011:

|  | U | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | NEXT | FC-Aufruf überspringen, sonst |
|  | CALL | FC 737 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
|  | iDFM:= | 74 | DFM-Nummer = 74 |
| NEXT: |  |  |  |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 287: | SW, Silo Nr., 0, 0, 23; |

Dekoder 0, d.h. MB 688 ... SY 695,

z.B. Sollwert = 7		M 688.6 = "1"     (MB 688 = 01000000)

Beispiel 2:

Über eine Textliste soll ausgewählt werden können, welche Dampfventile beim Aufheizen geöffnet werden sollen. Abhängig von der ausgewählten Textnummer in der Textliste wird vom Dekoder 1 aus 64 ein Merker im Dekoder-Nr. 2 gesetzt. Der Aufruf erfolgt nur in der Grundoperation 36. Der Dekoder soll im DFM-Nr. 75 der Gruppe DFM1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 7 | Art 7 = Dekoder 1 aus 64 |
| PSK | 2 | Dekoder-Nr. = 2 |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | - | - |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im FC 1036:

|  | U | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | NEXT | FC-Aufruf überspringen, sonst |
|  | CALL | FC 737 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
|  | iDFM:= | 75 | DFM-Nummer = 75 |
| NEXT: |  |  |  |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 287: | Text, -, 0, 3, DAMPF; |

Textliste '\PCUxxx\TEXTE\DAMPF.TXT':

| Zeile | Inhalt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Zeile 0: |  | Leerzeile |
| Zeile 1: | Dampfventil D101 | Bei Anwahl: SW = 1  M 704.0 = 1 |
| Zeile 2: | Dampfventil D102 | Bei Anwahl: SW = 2  M 704.1 = 1 |
| Zeile 3 | Dampfventil D101+D102 | Bei Anwahl: SW = 3  M 704.2 = 1 |

ART = 8: Rangierer

Beim Bearbeiten des DFMs als Rangierer wird ein Datenbaustein aufgeschlagen.

Die Nummer des Datenbausteins (DB) ist im Parameter PSK angegeben. In diesen aufgeschlagenen Datenbaustein wird der Sollwert aus der Rezeptliste als Doppelwort transferiert. Die Datenwort-Adresse vom Ziel-Datenbaustein ist im Parameter Hilf hinterlegt. Zusätzlich wird der Parameter Hilf um zwei erhöht und das damit adressierte Doppelwort aus dem Datenbaustein als Istwert in die Istwertzelle geladen. Der DFM-Ergebnismerker ist irrelevant.

Beispiel:

Für die Übergabe des Sollwertes einer Temperatur in den DB 62, DW 8 wird der Rangierer verwendet. Der Aufruf erfolgt nur in der Grundoperation 25. Der Dekoder soll im DFM-Nr. 126 der Gruppe DFM2 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 8 | Art 8 = Rangierer |
| PSK | 62 | Ziel-DB-Nummer |
| Hilf | 8 | Ziel-DW (Doppelwort) |
| QBit | - | - |
| QDat | - | - |

Aufruf DFM-Baustein im FC 1025:

|  | O | M 102.3 | Impuls Schritt Ende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ON | M 54.7 | Flankenmerker |
|  | SPB | NEXT | FC-Aufruf überspringen, sonst |
|  | CALL | FC 738 | Bearbeitung Gruppe DFM2 |
|  | iDFM:= | 126 | DFM-Nummer = 126 |
| NEXT: |  |  |  |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 688: | SW, °C, 1, 200, 1200; |

ART = 10: Soll- / Istwertzelle

Die Soll- / Istwertzelle dient zur Vorgabe eines Sollwertes aus der Rezeptliste und Anzeige eines Istwertes der Anlage.  Damit kann z.B. einem Regler ein Sollwert vorgegeben werden und als Rückmeldung der Regelstrecke wird der Istwert angezeigt.

Bei Grundoperation-Start wird der Sollwert in die Sollwertzelle geladen.

Im Parameter QDat wird die Quelle des Istwertes parametriert (z.B. MESS, 8, XIST).

Der DFM-Ergebnismerker ist irrelevant.

Beispiel:

Ein Durchfluß soll als Sollwert einem Regler für eine frequenzgeregelte Pumpe vorgegeben werden. Als Istwert wird der aktuelle Wert des Durchflusses angezeigt. Der Durchfluß (MESS 8) soll in der Teilanlage 15 mit einer Dezimalstelle angezeigt werden. Die Soll- / Istwertzelle soll als DFM-Nr. 42 der Gruppe 1 parametriert werden.

Parametrierung:

| Parameter | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SOLL | 0 | Sollwert |
| SOLL_DINT | 0 | Sollwert Double-Integer |
| IST | 0 | Istwert |
| IST_DINT | 0 | Istwert Double-Integer |
| InitActVal | 0 | DFM-Istwert init. bei Sollwert aus Rezept = # |
| Art | 10 | Art 10 = Soll- / Istwertzelle |
| PSK | 0 | Ersatzwert |
| Hilf | 0 | Hilfszelle |
| QBit | - |  |
| QDat | MESS,8,XIST | Istquelle |

Aufruf DFM-Baustein im FB 1015:

|  | UN | M 657.6 | Teilanlage 15 läuft nicht |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPB | NEXT | FC-Aufruf überspringen, sonst |
|  | CALL | FC 737 | Bearbeitung Gruppe DFM1 |
|  | iDFM:= | 42 | DFM-Nummer = 42 |
| NEXT: |  |  |  |

Zeile in Datei SW.INI:

| Zeile | Inhalt |
| --- | --- |
| Zeile 298: | SW, hl/h, 1, 0, 1000; |

#### DFM3 - Anwender

In der S7-Version wurde DFM3 mit der gleichen Funktionalität wir DFM 1 und 2 ausgestattet. Dadurch stehen dann in Summe 4 * 255 DFM-Objekte zur Verfügung.

Nachwievor kann DFM3 für Sonderfunktionen verwendet werden:

Z.B. als Soll/Istwertzellen für Gewicht und Toleranz bei Waagen, in diesem Fall würde der Aufruf von FC739 zur Bearbeitung/Ergebnisbildung entfallen.

#### Ergebnismerker der DFM-Module DFM1, DFM2 und DFM3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DFM1 |  |  | DFM2 |  | DFM3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  | Ergebnismerker |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byteadresse |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Merker |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 760 | 792 |  | 824 |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 761 | 793 |  | 825 |  |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 762 | 794 |  | 826 |  |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 763 | 795 |  | 827 |  |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  | 764 | 796 |  | 828 |  |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 765 | 797 |  | 829 |  |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |  | 766 | 798 |  | 830 |  |
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  | 767 | 799 |  | 831 |  |
|  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 768 | 800 |  | 832 |  |
| D | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | 769 | 801 |  | 833 |  |
| F | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  |  | 770 | 802 |  | 834 |  |
| M | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |  |  | 771 | 803 |  | 835 |  |
|  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  |  | 772 | 804 |  | 836 |  |
| N | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |  |  | 773 | 805 |  | 837 |  |
| U | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |  | 774 | 806 |  | 838 |  |
| M | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |  |  | 775 | 807 |  | 839 |  |
| M | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |  | 776 | 808 |  | 840 |  |
| E | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |  | 777 | 809 |  | 841 |  |
| R | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |  |  | 778 | 810 |  | 842 |  |
|  | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |  |  | 779 | 811 |  | 843 |  |
|  | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |  |  | 780 | 812 |  | 844 |  |
|  | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |  |  | 781 | 813 |  | 845 |  |
|  | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |  |  | 782 | 814 |  | 846 |  |
|  | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |  |  | 783 | 815 |  | 847 |  |
|  | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |  |  | 784 | 816 |  | 848 |  |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |  |  | 785 | 817 |  | 849 |  |
|  | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |  |  | 786 | 818 |  | 850 |  |
|  | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 |  |  | 787 | 819 |  | 851 |  |
|  | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 |  |  | 788 | 820 |  | 852 |  |
|  | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |  |  | 789 | 821 |  | 853 |  |
|  | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |  |  | 790 | 822 |  | 854 |  |
|  | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |  | 791 | 823 |  | 855 |  |

Beispiel:

DFM 1.44	DFM-Ergebnismerker	M 765.3

DFM 2.85	DFM-Ergebnismerker	M 802.4

## DREIP- Dreipunkt-Regler

Der Baustein enthält die erforderlichen Funktionen für maximal 96 Regler je PCU. Der Regler eignet sich für Festwertregelungen in Temperatur- und Druckregelkreisen.

Aus einem, als Quellparameter vorliegenden Istwert XIST und einem, entweder als Quellparameter vorliegenden externen Sollwert WERT oder einem internen Sollwert W, wird als Regeldifferenz XD gebildet.

Parametersätze:	Parametrierung PID PCU

Textparametrierung PID IOS

Reglerparametrierung PID IOS

Zuordnung:	Regler zu Reglergruppen (Vorbesetzung)

Beschreibung:	Automatikbetrieb, Handbetrieb, Anwenderprogramm

Betriebsarten:	EIN/AUS, HAND/AUTO, EXTERN/INTERN

Zuordnung:	Zeitstufen DREIP   Richtungsbit "ANST" (AUF/ZU-Bit) im DB744 für Stellglied Auf- zw. Zufahren DREIP

Beispiel:	Rangierprogramm Zeitstufe auf Ausgänge

Parameter:	Abtastparameter TA

Parametersatz: Parametrierung DREIP PCU

| DREIP PCU |  | DB244 |  | Sätze: max. 96 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TEILANL | BYTE | 0 | zugeordnete Teilanlage 1..64 |
| 2 | XIST | QUEL |  | Istwert |
| 3 | WEXT | QUEL |  | externer Sollwert |
| 4 | W | I16 | 0 | wirksamer Sollwert |
| 5 | XEND | I16 | 1000 | Endbegrenzung für XIST, WEXT, W |
| 6 | XANF | I16 | 0 | Anfangsbegrenzung für XIST, WEXT, W |
| 7 | XD | I16 | 0 | Regeldifferenz |
| 8 | TOB | I16 | 5 | Totband |
| 9 | KP | I16 | 255 | Stellzeit-Verstärkungsfaktor |
| 10 | Y | I16 | 0 | Stellgröße in 100 msec. |
| 11 | TA | I16 | 2 | Abtastzeit in Sekunden (<=0: deaktiviert) |
| 12 | EIN | B1 | 0 | Regler Ein/Aus = 1/0 |
| 13 | A/H | B1 | 0 | Betriebsart: 0/1 = Auto/Hand |
| 14 | E/I | B1 | 0 | Sollwert: 0/1 = Extern/Intern |
| 15 | REV | B1 | 0 | Reversierbetrieb: 0/1 = Nein/Ja |
| 16 | MESS | B1 | 0 | Meßwertüberwachung |
| 17 | ANST | B1 | 1 | Stell-Anstoß Zu/Auf = 0/1 |
| 18 | STWE | I16 | 255 | Stellwert im Handbetrieb in 100 msec. |
| 19 | AUF | B1 | 0 | Stell-Anstoß AUF = 1 |
| 20 | ZU | B1 | 0 | Stell-Anstoß ZU = 1 |
| 21 | X | I16 | 0 | externer Istwert |
| 22 | Wex | I16 | 0 | externer Sollwert |

Parametersätze IOS: Dreipunkt-Regler

Textparametrierung IOS

| DREIP IOS |  |  |  | Sätze: max. 96 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 | 3PU xxx | Bausteinname |  |

Reglerparametrierung IOS

Auf einer Bildschirmseite können jeweils 4 Regler dargestellt und bedient werden. Eine Bildschirmseite entspricht einer Dreipunktregler-Gruppe. Die Zuweisung, welcher Regler in welcher Gruppe und welcher Bildschirmseite dargestellt wird, erfolgt in der Datei "\PCUxxx\REGLER\BLD3PKT.INI".

|  | Name |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [GROUPxxx] |  | Gruppennummer = Bildschirmseite |
|  | Name= |  | Gruppenname |
|  | Controler= |  | Nummern der PID-Regler die angezeigt werden sollen |
|  | DIM= |  | Dimensionen |
|  | DEP= |  | Dezimalpunktstellen (Anzahl der Nachkommastellen) |

Beispiel:

Im Reglerbild-1 sollen die Dreipunkt-Regler-Nr. 1, 3, 8, 14 dargestellt werden:

Regler-Nr. 1 und 3 haben die Dimension °C und eine Nachkommastelle.

Regler-Nr. 8 und 14 haben die Dimension mbar und zwei Nachkommastellen.

|  | Name |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [GROUP001] |  | Bildschirmseite 1 |
|  | Name=Tank 1+2 |  | Gruppenname |
|  | Controler=1,3,8,14 |  | Nummern der Dreipunkt-Regler, die angezeigt werden sollen |
|  | DIM=°C,°C,mbar,mbar |  | Dimensionen der einzelnen Regler |
|  | DEP=1,1,2,2 |  | Dezimalpunktstellen (Anzahl der Nachkommastellen) |

Betrieb Dreipunkt-Regler

Automatikbetrieb

Die Regeldifferenz (XD) wird mit einem Totband (TOB) verglichen. Ist der Absolutbetrag von XD kleiner als TOB, so werden keine Stellbefehle erzeugt. Im anderen Fall wird eine Zeitstufe mit einem Wert gestartet, der sich errechnet durch die Formel:

T = (Stellzeit in 100 msec) * 10 *  | XD / (XEND - XANF) |  (in 100 msec)

Die Stellzeit entspricht dem Verstärkungsfaktor KP. Eine Stellungsrückmeldung erfolgt nicht. Das Richtungsbit ("ANST") wird aus dem Vorzeichen der Regelabweichung gebildet. Bei reversierendem Betrieb (REV = 1) wird das Richtungsbit invertiert.

Handbetrieb

Um im Handbetrieb eine Bedienung des Reglers zu ermöglichen, wird ein einstellbarer Zeitwert "STWE" (Stellwert/Handbetrieb) bei Bedarf über die Zeitstufe ausgegeben.

Ausgelöst wird die Ausgabe durch Setzen des Bits "ZU" oder "AUF":

- Wenn ZU den Wert 1 annimmt, wird das Bit "MESS" gesetzt und das Richtungsbit ("ANST") nimmt den Wert 0 an.

- Wenn AUF den Wert 1 annimmt, wird das Bit "MESS" gesetzt und das Richtungsbit ("ANST") nimmt den Wert 1 an.

Wenn im "HAND"-Betrieb die Zeitstufe nicht läuft, wird Y = 0 und Bit "MESS" = 0 gesetzt.

Anwenderprogramm

Von einem Anwenderprogramm ist die Zeitstufe abzufragen und durch Verknüpfung mit dem Richtungsbit sind die Ausgänge für "mehr" bzw. "weniger" anzusteuern.

Das Anwenderprogramm muß im 100 ms - Takt ablaufen.

Mit dem Bit für die Meßwertüberwachung (MESS) wird erfaßt, ob der Istwert das Totband nach oben oder unten verlassen hat (MESS = 1). Das Bit wird Null, wenn der Istwert den Sollwert erreicht hat (MESS = 0).

Falls TOB = 0 ist, wird MESS = 1, sobald XIST >< W (siehe Bild)

Betriebsarten Dreipunkt-Regler

| Betriebsart |  | Funktion |
| --- | --- | --- |
| EIN/AUS | : | Bei "AUS" wird die Zeitstufe mit dem Wert 0 geladen. Das Bit MESS wird auf "0" gesetzt. XD wird berechnet. Bei "EIN" findet, soweit "AUTO" auch vorhanden, ein Regelbetrieb statt. |
| HAND/AUTO | : | Bei "HAND" wird die Zeitstufe nur dann angesteuert, wenn eine Bedienung AUF oder ZU stattfindet. Als Zeitwert wird die Stellzeit im Handbetrieb "STWE" übernommen. Im Anwenderprogramm können dann die Stellorgane angesteuert werden. Bei "AUTO" findet Regelbetrieb statt. |
| EXTERN/INTERN | : | Bei "EXTERN" wird als Sollwert "WEXT" verwendet, bei "INTERN" der Sollwert "W", der z.B. per Bedienung vorgegeben werden kann. |

Zuordnung Zeitstufen Baustein DREIP

| Nr. | Zeitstufe | Nr. | Zeitstufe | Nr. | Merker | Nr. | Zeitstufe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T 128 | 25 | T 152 | 49 | T 176 | 73 | T 200 |
| 2 | T 129 | 26 | T 153 | 50 | T 177 | 74 | T 201 |
| 3 | T 130 | 27 | T 154 | 51 | T 178 | 75 | T 202 |
| 4 | T 131 | 28 | T 155 | 52 | T 179 | 76 | T 203 |
| 5 | T 132 | 29 | T 156 | 53 | T 180 | 77 | T 204 |
| 6 | T 133 | 30 | T 157 | 54 | T 181 | 78 | T 205 |
| 7 | T 134 | 31 | T 158 | 55 | T 182 | 79 | T 206 |
| 8 | T 135 | 32 | T 159 | 56 | T 183 | 80 | T 207 |
| 9 | T 136 | 33 | T 160 | 57 | T 184 | 81 | T 208 |
| 10 | T 137 | 34 | T 161 | 58 | T 185 | 82 | T 209 |
| 11 | T 138 | 35 | T 162 | 59 | T 186 | 83 | T 210 |
| 12 | T 139 | 36 | T 163 | 60 | T 187 | 84 | T 211 |
| 13 | T 140 | 37 | T 164 | 61 | T 188 | 85 | T 212 |
| 14 | T 141 | 38 | T 165 | 62 | T 189 | 86 | T 213 |
| 15 | T 142 | 39 | T 166 | 63 | T 190 | 87 | T 214 |
| 16 | T 143 | 40 | T 167 | 64 | T 191 | 88 | T 215 |
| 17 | T 144 | 41 | T 168 | 65 | T 192 | 89 | T 216 |
| 18 | T 145 | 42 | T 169 | 66 | T 193 | 90 | T 217 |
| 19 | T 146 | 43 | T 170 | 67 | T 194 | 91 | T 218 |
| 20 | T 147 | 44 | T 171 | 68 | T 195 | 92 | T 219 |
| 21 | T 148 | 45 | T 172 | 69 | T 196 | 93 | T 220 |
| 22 | T 149 | 46 | T 173 | 70 | T 197 | 94 | T 221 |
| 23 | T 150 | 47 | T 174 | 71 | T 198 | 95 | T 222 |
| 24 | T 151 | 48 | T 175 | 72 | T 199 | 96 | T 223 |

Zuordnung Richtungsbit "ANST" Baustein DREIP

AUF/ZU-Merker für Stellglied Auf- bzw. Zufahren DREIP

| Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 1208.0 | 25 | M 1211.0 | 49 | M 1214.0 | 73 | M 1217.0 |
| 2 | M 1208.1 | 26 | M 1211.1 | 50 | M 1214.1 | 74 | M 1217.1 |
| 3 | M 1208.2 | 27 | M 1211.2 | 51 | M 1214.2 | 75 | M 1217.2 |
| 4 | M 1208.3 | 28 | M 1211.3 | 52 | M 1214.3 | 76 | M 1217.3 |
| 5 | M 1208.4 | 29 | M 1211.4 | 53 | M 1214.4 | 77 | M 1217.4 |
| 6 | M 1208.5 | 30 | M 1211.5 | 54 | M 1214.5 | 78 | M 1217.5 |
| 7 | M 1208.6 | 31 | M 1211.6 | 55 | M 1214.6 | 79 | M 1217.6 |
| 8 | M 1208.7 | 32 | M 1211.7 | 56 | M 1214.7 | 80 | M 1217.7 |
| 9 | M 1209.0 | 33 | M 1212.0 | 57 | M 1215.0 | 81 | M 1218.0 |
| 10 | M 1209.1 | 34 | M 1212.1 | 58 | M 1215.1 | 82 | M 1218.1 |
| 11 | M 1209.2 | 35 | M 1212.2 | 59 | M 1215.2 | 83 | M 1218.2 |
| 12 | M 1209.3 | 36 | M 1212.3 | 60 | M 1215.3 | 84 | M 1218.3 |
| 13 | M 1209.4 | 37 | M 1212.4 | 61 | M 1215.4 | 85 | M 1218.4 |
| 14 | M 1209.5 | 38 | M 1212.5 | 62 | M 1215.5 | 86 | M 1218.5 |
| 15 | M 1209.6 | 39 | M 1212.6 | 63 | M 1215.6 | 87 | M 1218.6 |
| 16 | M 1209.7 | 40 | M 1212.7 | 64 | M 1215.7 | 88 | M 1218.7 |
| 17 | M 1210.0 | 41 | M 1213.0 | 65 | M 1216.0 | 89 | M 1219.0 |
| 18 | M 1210.1 | 42 | M 1213.1 | 66 | M 1216.1 | 90 | M 1219.1 |
| 19 | M 1210.2 | 43 | M 1213.2 | 67 | M 1216.2 | 91 | M 1219.2 |
| 20 | M 1210.3 | 44 | M 1213.3 | 68 | M 1216.3 | 92 | M 1219.3 |
| 21 | M 1210.4 | 45 | M 1213.4 | 69 | M 1216.4 | 93 | M 1219.4 |
| 22 | M 1210.5 | 46 | M 1213.5 | 70 | M 1216.5 | 94 | M 1219.5 |
| 23 | M 1210.6 | 47 | M 1213.6 | 71 | M 1216.6 | 95 | M 1219.6 |
| 24 | M 1210.7 | 48 | M 1213.7 | 72 | M 1216.7 | 96 | M 1219.7 |

Rangierprogramm Zeitstufe auf Ausgänge

| Beispiel: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U | T 128 |  | Zeitstufe Dreipunkt 1 |
| U | M 1208.0 |  | Stell-Anstoßbit für "AUF" = 1 |
| = | A x.x |  | Ausgang für Stellglied auffahren |
| U | T 128 |  |  |
| UN | M 1208.0 |  | Stell-Anstoßbit für "ZU" = 0 |
| = | A x.y |  | Ausgang für Stellglied zufahren |

## ESG - Einzelsteuerglied  (ESG1 und ESG2)

Der Baustein Einzelsteuerglied (ESG) übernimmt die Verriegelung, Ansteuerung und Überwachung von bis zu 510 (je PCU) Stellgliedern wie Ventile, Motoren usw. .

Jedem Einzelsteuerglied ist ein Parametersatz zugeordnet, in dem Stellgliedtyp, die Überwachungszeit usw. hinterlegt sind.

Festgelegte Merker bilden die Schnittstelle zu den Automatikprogrammen (z.B. Grundoperationen) und zu einem je ESG vorhandenen Verriegelungsprogramm.

Parametersatz:		Parametrierung PCU, Textparametrierung IOS

Zuordnung:		Stellgliedart - Typ

Prozeßschnittstelle:	DB601 ... 605

Anwenderschnittstelle:	FB 1226 ... 1229 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 1/2

ESG-Anwenderschnittstelle:	BV, BA, RE, RA, QL, HUP, HUPS

ESG-Zustandsbits:	BSP, QSP, HD

Beispiel:		Stellgliedansteuerung

Anwenderschnittstelle:	Signalbelegung für die Stellglieder Gruppe 1 und 2

Parametersätze zum Baustein ESG

Parametrierung PCU

| ESG1 bzw. ESG2 PCU |  | DB 226 DB 243 |  | Sätze: max. 255 je PCU für ESG-Gr. 1 max. 255 je PCU für ESG-Gr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TEILANL | BYTE | 0 | zugeordnete Teilanlage 1..64 |
| 2 | HZUO | BYTE | 1 | Handgruppenzuordnung 1..64 |
| 3 | TYP | BYTE | 49 | Stellgliedart siehe Tabelle |
| 4 | TUE | BYTE | 10 | Überwachungszeit in Sekunden |
| 5 | SollEvz | I16 | 0 | Sollwert Einschaltverzögerung |
| 6 | SollAvz | I16 | 0 | Sollwert Auschaltverzögerung |
| 7 | InvertQL | B1 | 0 | Lastausgang invertiert ausgeben |
| 8 | NoRetSig | B1 | 0 | ESG ohne Rückmeldung |

Für jedes ESG kann eine Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung parametriert werden. Diese Ein- bzw. Ausschaltverzögerung ist nur aktiv, wenn sich das ESG im Automatikbetrieb befindet.

Das Signal des Lastausganges QL kann durch entsprechende Parametrierung invertiert werden.

Bei ESGs ohne Rückmeldung wird die Rückmeldung intern simuliert.

Textparametrierung IOS

| ESG1 bzw. ESG2 IOS |  |  |  | Sätze: max. 255 je PCU für ESG-Gr. 1 max. 255 je PCU für ESG-Gr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 | ESGx xxx |  | Bausteinname |

Zuordnung Stellgliedart - Typ für Baustein ESG

Der Parameter Typ setzt sich aus Bits mit folgender Bedeutung zusammen:

Bit0:	Rückmeldung in positiver Logik

Bit1:	keine Rückmeldung AUS

Bit2:	Motor

Bit3:	-

Bit4:	interne Handebene

Bit5:	ohne Override

Bit6:	frei

Bit7:	Bearbeitungssperre

| TYP | Stellglied | Rückm.RE | Rückm.RA | Handebene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hardwareebene unterlagert (Stoßfreiheit bei Hand  Auto) |
| 8 | Ventil | 0 = Auf |  | extern, mit Overwrite |
| 9 | Ventil | 1 = Auf |  | extern, mit Overwrite |
| 11 | Ventil | 1 = Auf | 1 = Zu | extern, mit Overwrite |
| 12 | Motor | 0 = Ein |  | extern, mit Overwrite |
| 13 | Motor | 1 = Ein |  | extern, mit Overwrite |
|  |  |  |  | Handebene in der PCU (Stoßfreiheit bei Hand  Auto) |
| 16 | Ventil | 0 = Auf |  | intern, mit Overwrite |
| 17 | Ventil | 1 = Auf |  | intern, mit Overwrite |
| 19 | Ventil | 1 = Auf | 1 = Zu | intern, mit Overwrite |
| 20 | Motor | 0 = Ein |  | intern, mit Overwrite |
| 21 | Motor | 1 = Ein |  | intern, mit Overwrite |
|  |  |  |  | Hardwareebene unterlagert (keine Stoßfreiheit bei Hand  Auto) |
| 32 | Ventil | 0 = Auf |  | extern, ohne Overwrite |
| 33 | Ventil | 1 = Auf |  | extern, ohne Overwrite |
| 35 | Ventil | 1 = Auf | 1 = Zu | extern, ohne Overwrite |
| 36 | Motor | 0 = Ein |  | extern, ohne Overwrite |
| 37 | Motor | 1 = Ein |  | extern, ohne Overwrite |
|  |  |  |  | Handebene in der PCU (keine Stoßfreiheit bei Hand  Auto) |
| 48 | Ventil | 0 = Auf |  | intern, ohne Overwrite |
| 49 | Ventil | 1 = Auf |  | intern, ohne Overwrite |
| 51 | Ventil | 1 = Auf | 1 = Zu | intern, ohne Overwrite |
| 52 | Motor | 0 = Ein |  | intern, ohne Overwrite |
| 53 | Motor | 1 = Ein |  | intern, ohne Overwrite |
| 128-255 | ESG gesperrt |  |  | ESG wird nicht bearbeitet |

Bei der Stellgliedart Ventil bleibt der Lastausgang QL im Störungsfall angesteuert, bei der Art Motor wird er abgesteuert.

| Typ | Beschreibung |
| --- | --- |
| Typ-8 ... 13 | mit unterlagerter Handebene (z.B. Notsteuer-, oder C1-Ebene) und stoßfreier |
|  | Umschaltung von Hand  Auto . |
|  | Im Handbetrieb wird der QL abgeschaltet und der BSP der RE nachgeführt. |
|  | Nach der Umschaltung zum System (Auto) bleibt der von der unterlagerten Ebene |
|  | angesteuerte Schaltzustand des Stellgliedes erhalten. |
|  | Im Automatikbetrieb ist eine Bedienung der ESG über den Monitor möglich. |
| Typ-16 ... 21 | Handebene im System und stoßfreie Umschaltung von Hand  Auto . |
|  | Bei Handbedienung in der Betriebsart Hand als auch Auto wird der QL dem BSP |
|  | nachgeführt (mit Overwrite im Automatikbetrieb). |
|  | Während des Handbetriebes hat der BA keinen Einfluß. |
|  | Die Handbedienung erfolgt über den Monitor oder durch einen separaten FB der in |
|  | Abhängigkeit von den Tasten der Handeingänge den BSP umsteuert. |
|  | Nach Umschaltung der Betriebsart von Hand auf Auto bleibt der Schaltzustand des |
|  | Stellgliedes erhalten. |
| Typ-32 ... 37 | mit unterlagerter Handebene (z.B. Notsteuer-, oder C1-Ebene) und keiner stoßfreien |
|  | Umschaltung von Hand  Auto . |
|  | Im Handbetrieb wird der QL abgeschaltet und der BSP der RE nachgeführt. |
|  | Nach der Umschaltung zum System (Auto) wird der Zustand des BA in den BSP |
|  | übernommen. |
| Typ-48 ... 53 | Handebene im System und keine stoßfreie Umschaltung von Hand  Auto . |
|  | Bei Handbetrieb wird der QL dem BSP nachgeführt. |
|  | Während des Handbetriebes hat der BA keinen Einfluß. |
|  | Die Handbedienung erfolgt über den Monitor oder durch einen separaten FB der in |
|  | Abhängigkeit von den Tasten der Handeingänge den BSP umsteuert. |
|  | Nach der Umschaltung von Hand  Auto wird der Zustand des BA in den BSP |
|  | übernommen. |
|  | Im Automatikbetrieb ist kein Overwrite möglich. |

Prozeßschnittstelle zum Baustein ESG

Alle System-Technologie-FBs greifen nicht mehr direkt auf Eingänge, Ausgänge und S-Merker zu. Hierfür stehen folgende DBs als Schnittstelle zu den System-FBs zur Verfügung:

Die Rangierbaustein FC726 sorgt im Standard-Auslieferungszustand für die Rangierung zu der E/A/M-Schnittstelle. Dieser Funktionsbaustein ist offengelegt, damit der Anwender die E/A-Belegung anpassen kann (z.B. für elektrische Klemmleiste).

| DB-Nr. | Funktion |
| --- | --- |
| 601 | ESG-BA (Befehl Automatik) |
| 602 | ESG-BV (BetriebsVerriegelung) |
| 603 | ESG-RE (Rückmeldung Ein) |
| 604 | ESG-RA (Rückmeldung Aus) |
| 605 | ESG-QL (Lastausgang) |

Der Aufbau ist für alle Datenbausteine gleich.

| BIT | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | BIT | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBB |  |  |  |  |  |  |  |  | DBB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |  |  |
| 12 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 13 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |  |  |
| 14 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 15 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |  |  |
| 16 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 17 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |  |  |
| 18 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 19 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 |  |  |
| 20 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 21 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |  | ESG- |
| 22 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 23 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | S | Gruppe |
| 24 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 25 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | T | 1 |
| 26 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 27 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | E |  |
| 28 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 29 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | L |  |
| 30 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 31 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | L |  |
| 32 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 33 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | G |  |
| 34 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 35 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | L |  |
| 36 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 37 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | I |  |
| 38 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 39 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | E |  |
| 40 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 41 |  | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | D |  |
| -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---------- |
| 42 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 43 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | N |  |
| 44 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 45 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | U |  |
| 46 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 47 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | M |  |
| 48 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | M |  |
| 50 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 51 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | E |  |
| 52 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 53 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | R | ESG- |
| 54 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 55 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |  | Gruppe |
| 56 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 57 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 |  | 2 |
| 58 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 59 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 |  |  |
| 60 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 61 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 |  |  |
| 62 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 63 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 |  |  |
| 64 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 65 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 |  |  |
| 66 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 67 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |  |  |
| 68 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 69 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 |  |  |
| 70 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 71 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 |  |  |
| 72 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 73 |  | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 |  |  |

Anwenderschnittstelle zum Baustein ESG

Jedes ESG besitzt ein Segment im ESG-Verriegelungsprogramm
(FB 1226 ...1229). Jedes Verriegelungsprogrammsegment muß mit der 
BV-Merkerzuweisung enden:

Beispiel:  ESG001

| U | E 65.3 | Binäreingang Verriegelung |
| --- | --- | --- |
| = | M 256.0 | BV-Merkerzuweisung ESG 1 |

Die Betriebsverriegelung BV 1 ... 255 wird im FB1226 und im FB1227 programmiert, BV 256 ... 510 wird im FB1228 und im FB1229
(ESG Betriebsverriegelungen) programmiert.

Der Status der Betriebsverriegelung wird auf die Merker M 256.0 ... M 319.6 rangiert.

FB 1226 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 1

| MB | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 257 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 258 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 259 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | E |
| 260 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | S |
| 261 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | G |
| 262 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | - |
| 263 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | N |
| 264 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | U |
| 265 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | M |
| 266 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | M |
| 267 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | E |
| 268 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | R |
| 269 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |  |
| 270 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |
| 271 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |  |

FB 1227 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 1

| MB | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |
| 273 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |
| 274 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |  |
| 275 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | E |
| 276 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | S |
| 277 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | G |
| 278 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | - |
| 279 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | N |
| 280 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | U |
| 281 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | M |
| 282 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | M |
| 283 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | E |
| 284 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | R |
| 285 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |  |
| 286 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |  |
| 287 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |

FB 1228 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 2

| MB | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 289 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 290 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 291 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | E |
| 292 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | S |
| 293 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | G |
| 294 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | - |
| 295 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | N |
| 296 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | U |
| 297 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | M |
| 298 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | M |
| 299 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | E |
| 300 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | R |
| 301 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |  |
| 302 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |
| 303 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |  |

FB 1229 BV-Zuordnung ESG-Gruppe 2

| MB | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  |
| 305 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |
| 306 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |  |
| 307 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | E |
| 308 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | S |
| 309 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | G |
| 310 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | - |
| 311 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | N |
| 312 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | U |
| 313 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | M |
| 314 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | M |
| 315 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | E |
| 316 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | R |
| 317 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |  |
| 318 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |  |
| 319 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  |  |

Anwenderschnittstelle zum Baustein ESG

Die Verbindung der Einzelsteuergeräte mit der Anlage, den Anwenderprogrammen und Prozeduren erfolgt über die folgenden Signale:

|  |  | ESG 1 | ESG 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| BV | BetriebsVerriegelung zur Verriegelung der Stellgliedansteuerung 0/1 = Sperre/Freigabe | M 256.0 - M 287.6 | M 288.0 - M 319.6 |
| BA | BefehlAutomatik zur Ansteuerung der Stellglieder aus Grund-operationen oder Anwenderprogrammen | M 128.0 - M 159.6 | M 160.0 - M 191.6 |
| RE | Rückmeldung Ein Stellgliedrückmeldung des Zustands Ein bzw. Auf. (Details siehe Tabelle "Zuordnung Stellgliedart - Typ") | E 64.0 - E 95.6 | E 96.0 - E 127.6 |
| RA | Rückmeldung Aus Stellgliedrückmeldung des Zustands Aus bzw. Zu. (Details siehe Tabelle "Zuordnung Stellgliedart - Typ") | E 128.0 - E 159.6 | E 160.0 - E 191.6 |
| QL | Lastausgang zur Ansteuerung des Stellglieds | A 64.0 - A 95.6 | A96.0 - A 127.6 |
| HUP | HUPanreiz wird bei der ESG-Störung gesetzt, Verarbeitung und Rücksetzen durch Anwender | M 99.5 | M 99.5 |
| HUPS | HUPanreiz Sammelmerker wird bei ESG-, MESS- und TeilAnl-Störung gesetzt, Verarbeitung und Rücksetzen durch den Anwender | M 107.1 | M 107.1 |

Zustandsbits Baustein ESG

Der Baustein ESG verfügt über folgende interne Bits:

| ESG |  |
| --- | --- |
| BSP | BefehlsSPeicher zeigt den Soll-Schaltzustand des Stellgliedes an. Im Automatikbetrieb (HD = 0): - Der BSP wird bei einem Signalwechsel des BA oder durch Bedienung am Bildschirm verändert. Beide Ansteuerarten sind gleichberechtigt. Durch Veränderung des BSP wird die Überwachungszeit getriggert. Im Handbetrieb: - Der BSP wird der Rückmeldung Ein (RE) nachgeführt. Wird bei anstehendem BA das Stellglied über die Betriebsverriegelung BV abgeschaltet und anschließend wieder freigegeben, so wird der BA-Befehl erneut übernommen, d.h. das Stellglied wird wieder angesteuert. |
| QSP | StörSPeicher wird beim Ansprechen der Laufzeitüberwachung oder bei Doppelrückmeldung gesetzt und kann bei Übereinstimmung von BSP und Rückmeldung durch die Taste "QUITT" zurückgesetzt werden. Automatische Protokollierung im Meldearchiv und Anreiz Hupenmerker (M99.5), wenn die Störungsart ESG freigegeben ist. |
| HD | HanDbetrieb zeigt an, ob Handbetrieb (HD = 1) oder Automatikbetrieb (HD = 0) ansteht. Das Bit wird durch den Systembaustein "Handsignalverteiler" manipuliert. |

Beispiel: Stellgliedansteuerung

Die Ansteuerung der Einzelsteuerglieder aus dem Bausteinen Anwenderschnittstelle oder Grundoperationen erfolgt über die normierte Kommunikationsschnittstelle.

BA:	Befehl Automatik	ESG1: M 128.0 -M 159.6							ESG2: M 160.0 -M 191.6

Der Merker BA dient zur Ansteuerung der Stellglieder (Ein-/Ausschalten) aus den Grundoperationen oder dem Baustein Anwenderschnittstelle.

Signalbelegung BA für die Stellglieder 1 ... 255: siehe Tabelle Signalbelegung.

Beispiel:

| Zuordnung-Gruppe-1: |  |
| --- | --- |
| ESG 1 | = M 128.0 |
| ESG 2 | = M 128.1 |
| ESG 9 | = M 129.0 |
| ESG 255 | = M 159.6 |

Beispiel ESG 1:

Anwenderschnittstelle zum Baustein ESG

Signalbelegung für die Stellglieder Gruppe 1 und 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESG-Gruppe 1 (1 ... 255) |  |  |  |  |  | ESG-Gruppe 2 (1 ... 255) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BV | BA | RE | RA | QL | BV |  | BA | RE | BA | QL |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (M) | (M) | (E) | (E) | (A) | (M) |  | (M) | (E) | (M) | (A) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 256 | 128 | 64 | 128 | 64 | 288 |  | 160 | 96 | 160 | 96 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 257 | 129 | 65 | 129 | 65 | 289 |  | 161 | 97 | 161 | 97 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 258 | 130 | 66 | 130 | 66 | 290 |  | 162 | 98 | 162 | 98 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 259 | 131 | 67 | 131 | 67 | 291 |  | 163 | 99 | 163 | 99 |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 260 | 132 | 68 | 132 | 68 | 292 |  | 164 | 100 | 164 | 100 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 261 | 133 | 69 | 133 | 69 | 293 |  | 165 | 101 | 165 | 101 |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 262 | 134 | 70 | 134 | 70 | 294 |  | 166 | 102 | 166 | 102 |
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 263 | 135 | 71 | 135 | 71 | 295 |  | 167 | 103 | 167 | 103 |
|  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 264 | 136 | 72 | 136 | 72 | 296 |  | 168 | 104 | 168 | 104 |
| E | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 265 | 137 | 73 | 137 | 73 | 297 |  | 169 | 105 | 169 | 105 |
| S | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 266 | 138 | 74 | 138 | 74 | 298 |  | 170 | 106 | 170 | 106 |
| G | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 267 | 139 | 75 | 139 | 75 | 299 |  | 171 | 107 | 171 | 107 |
|  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 268 | 140 | 76 | 140 | 76 | 300 |  | 172 | 108 | 172 | 108 |
| N | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 269 | 141 | 77 | 141 | 77 | 301 |  | 173 | 109 | 173 | 109 |
| U | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 270 | 142 | 78 | 142 | 78 | 302 |  | 174 | 110 | 174 | 110 |
| M | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 271 | 143 | 79 | 143 | 79 | 303 |  | 175 | 111 | 175 | 111 |
| M | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 272 | 144 | 80 | 144 | 80 | 304 |  | 176 | 112 | 176 | 112 |
| E | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 273 | 145 | 81 | 145 | 81 | 305 |  | 177 | 113 | 177 | 113 |
| R | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 274 | 146 | 82 | 146 | 82 | 306 |  | 178 | 114 | 178 | 114 |
|  | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 275 | 147 | 83 | 147 | 83 | 307 |  | 179 | 115 | 179 | 115 |
|  | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 276 | 148 | 84 | 148 | 84 | 308 |  | 180 | 116 | 180 | 116 |
|  | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 277 | 149 | 85 | 149 | 85 | 309 |  | 181 | 117 | 181 | 117 |
|  | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 278 | 150 | 86 | 150 | 86 | 310 |  | 182 | 118 | 182 | 118 |
|  | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 279 | 151 | 87 | 151 | 87 | 311 |  | 183 | 119 | 183 | 119 |
|  | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 280 | 152 | 88 | 152 | 88 | 312 |  | 184 | 120 | 184 | 120 |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 281 | 153 | 89 | 153 | 89 | 313 |  | 185 | 121 | 185 | 121 |
|  | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 282 | 154 | 90 | 154 | 90 | 314 |  | 186 | 122 | 186 | 122 |
|  | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 283 | 155 | 91 | 155 | 91 | 315 |  | 187 | 123 | 187 | 123 |
|  | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 284 | 156 | 92 | 156 | 92 | 316 |  | 188 | 124 | 188 | 124 |
|  | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 285 | 157 | 93 | 157 | 93 | 317 |  | 189 | 125 | 189 | 125 |
|  | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 286 | 158 | 94 | 158 | 94 | 318 |  | 190 | 126 | 190 | 126 |
|  | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |  | 287 | 159 | 95 | 159 | 95 | 319 |  | 191 | 127 | 191 | 127 |

Bestimmung der Signale für z.B. das Stellglied 172 (Gruppe 1):

- Stellgliednr. 172 im linken Tabellenfeld suchen

- in der gleichen Zeile des rechten Tabellenfeldes stehen die Byteadressen für BV, RE, RA, QL

- die zur Stellgliednr. gehörende Spaltenüberschrift gibt die Bitadresse an

Beispiel:

Für Stellgliednr. 172 gilt:

- BV  M	277.3

- BA  M	149.3

- RE  E	  85.3

- RA  E	149.3

- QL  A	  85.3

Teilanlagenzuordnung handgruppenweise umschalten

Mittels FC-Aufruf kann für alle Stellglieder, die der gleichen Handgruppe zugeordnet sind, die Teilanlagenzuordnung geändert werden:

| CALL | GRP_TA_FC | Handgruppenbezogen Teilanl.zuordnung ändern |
| --- | --- | --- |
|  | iTA := 12 | Neue Teilanlagenzuordnung |
|  | iHGrp := 10 | für alle ESGs mit HZUO=10 |

## FIFO1 .. FIFO6 - PCU-Systemdaten allgemein

Der Baustein ermöglicht es für jeden der beiden Server vorzugeben,  welche Telegrammtypen von der PCU zum jeweiligen Server gesendet werden sollen.

Die FIFOs sind fest den Servern zugeordnet:

Die FIFOs 1 bis 3 (DB 670, 671, 672) sind fest dem Server 1 zugeordnet.
Die FIFOs 4 bis 6 (DB 690, 691, 692) sind fest dem Server 2 zugeordnet.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| FIFOx PCU |  | DB 670 ... DB 692 | Datensatz 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TYP0 | BYTE P S | 3 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 2 | TYP1 | BYTE P S | 7 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 3 | TYP2 | BYTE P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 4 | TYP3 | BYTE P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 5 | TYP4 | BYTE P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 6 | TYP5 | BYTE P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 7 | TYP6 | BYTE P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 8 | TYP7 | BYTE P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 9 | TYP8 | BYTE P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |
| 10 | TYP9 | BYTE P S | 0 | Telegrammtyp, den FIFO entgegennimmt |

Telegrammtypen:

| Typ | Beschreibung |
| --- | --- |
| Typ 0 | gesperrt |
| Typ 1 | Freie Protokolle alt (PI-5500) |
| Typ 2 | Schrittprotokolle alt |
| Typ 3 | Meldungen |
| Typ 4 | Rezeptanforderung V2 |
| Typ 5 | Ablaufprotokolleintrag Zeit + 13 DFM |
| Typ 6 | Freies Protokoll: Empfangsdaten |
| Typ 7 | Datum / Uhrzeit - Synchronisation |
| Typ 8 | Rezeptanforderung V3 |
| Typ 9 | Chargenauftragsdaten: Chargenstart |
| Typ 10 | reserviert für Systemerweiterungen |
| Typ 11 | reserviert für Systemerweiterungen |
| Typ 12 | reserviert für Systemerweiterungen |
| Typ 13 | Teilanlage - Status |
| Typ 14 | Freies Protokoll anfordern |
| Typ 15 | Chargenstatus |
| Typ 16 | Life / Killer-Telegramm für Redundanz |
| Typ 17 | Transaktionssicherung |
| Typ 18 | Triggerstatus-Änderung |
| Typ 19 127 | reserviert für Systemerweiterungen |
| Typ 128 ... 255 | frei für Anwenderbelegung |

## GOP.INI - Definition der Grundoperation

Pro PCU sind maximal 1000 Grundoperationen möglich.

Der Datensatz in der Datei GOP.INI ist folgendermaßen aufgebaut:

| Name | Beschreibung |
| --- | --- |
| [GOP-NR] | Nummer der Grundoperation (1 ... 1000) |
| KZuo | Zuordnung zur Teilanlage (1 ... 64), 0 = Zuordnung zu allen Teilanlagen |
| SW | Sollwerte  Nummern der verwendeten DFMs in der Grundoperation |
|  | - fortlaufende Nummer  Gruppen-Nr.-DFM.* 256 + DFM-Nr |
|  | Gruppen-Nr.-DFM = 0 ... 3 |
|  | DFM-Nr. = 1 ... 255 |
|  | - Gruppen-Nr.-DFM und DFM-Nr. (0.1 ... 3.255) |

Beispiel:

| GOP.INI | Beschreibung |
| --- | --- |
| [GOP001] | Grundoperation 1 |
| KZuo=2 | Zuordnung zur Teilanlage 2 |
| SW=1.12,1.14,0.23,0.24,1.9,1.113,2.45 | DFM-Nummern der Sollwerte |
|  | Angabe der Gruppen-Nr. und DFM-Nr. |
| bzw.: |  |
| SW=268,270,23,24,265,369,557 | DFM-Nummern der Sollwerte |
|  | Angabe der absoluten DFM-Nr. |
| [GOP002] | Grundoperation-2 |
| KZuo=2,4,32 | Zuordnung zur Teilanlage 2, 4, und 32 |
| SW=1.13,1.14,2.25,2.9,0.123,0.45 | DFM-Nummern der Sollwerte |

usw.

GOP - Grundoperationsname

Im GOP-Parametersatz können die Namen der 1000 Grundoperationen hinterlegt werden.

Textparametrierung IOS

| GOP IOS |  |  | Sätze: max. 1000 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 | GOP xxx |  | Name der Grundoperation |

## GRUP_TA - Gruppenbaustein

Zu Meldungen von technologischen Objekten (ESGs, MESS, PID, usw) will man aus versch. Gründen einen Chargenbezug herstellen können. Hierzu dient der Parameter TeilAnl (oder ähnlich) im Datensatz.

Tritt ein zu meldendes Ereignis auf, werden die Chargeninformationen abhängig vom Wert des Parameters TeilAnl wie folgt ermittelt:

TeilAnl=1..64:

Der Parameterwert entspricht der Nummer des Teilanlagendatensatzes, aus dem Rezepttyp, Auftragsnummer und Chargennummer gelesen werden. Diese Zuordnung wählt man für Objekte, die innerhalb einer Teilanlagensteuerung betrieben werden (z.B. Stellglieder, Analogein/ausgaben, Regler eines Gefäßes).

TeilAnl=101..255:

Für Objekte, die an keiner Ablaufsteuerung beteiligt sind, kann ein Pseudo-Chargenbezug hergestellt werden. Die Chargeninformationen werden nicht einem Teilanlagen- sondern einem GRUP_TA-Datensatz entnommen. Die Nummer des GRUP_TA-Datensatzes ergibt sich aus dem Wert des Parameters TeilAnl - 100:

TeilAnl = 101 ... 255:	GRUP_TA.1 ... 155

Die GRUP_TA-Datensätze können über die Parametrierung oder zur Laufzeit per Programm variiert werden:

L	SYS.u.byYear;

T	GRP_TA.au[155].bYear;		//Jahr

L	255;

T	GRP_TA.au[155].bReCType;	//Rezepttyp

L	254;

T	GRP_TA.au[155].iRecipe;	//Rezeptnummer

L	253;

T	GRP_TA.au[155].iOrder;		//Auftragsnummer

L	252;

T	GRP_TA.au[155].iBatch;		//Chargennummer

Parametrierung PCU

| GRUP_TA PCU |  | DB 723 |  | Sätze: max. 155 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Jahr | BYTE | 97 | Jahr für RTyp, AuftrNr, ChargeNr |
| 2 | RTyp | BYTE | 1 | Rezepttyp |
| 3 | RezNr | I16 | 0 | Rezeptnummer |
| 4 | AuftrNr | I16 | 0 | Auftragsnummer |
| 5 | ChargeNr | I16 | 0 | Chargennummer |

Textparametrierung IOS

| GRUP_TA IOS |  |  |  | Sätze: max. 155 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ |  | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 |  | GRUP_TA xxx | Bausteinname |

## HAND - Handfreigabebaustein

Die Stellglieder und Teilanlagen-Steuerungen einer Anlage können je PCU in bis zu 64 Handgruppen gegliedert werden. Die Aufteilung ist beliebig, wird sich aber in der Regel an technologische Anforderungen halten.

Die Zugehörigkeit eines Stellgliedes wird durch den Parameter HZUO des ESG-Bausteins, die einer Teilanlagen-Steuerung durch den Parameter HZUO des TeilAnl-Bausteins, festgelegt.

Die Handfreigaben sind im Programm ANWENDER auf definierte Merker zu rangieren. (Merker = "1" bedeutet "Hand"). Die Verteilung auf ESG- und TeilAnl-Bausteine erfolgt durch das System.

Prozeßschnittstelle:  Zuordnung Handgruppe zu Datenbit DB701

Auszug aus der Datenstruktur SYS "Systemdaten":

| Bit DBB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Handgruppen- |
| 25 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | Nummer |
| 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  |
| 27 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |  |
| 28 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |  |
| 29 | 48 | 47 | 56 | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 |  |
| 30 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |  |
| 31 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |  |

| HZUO | Bedeutung bei ESG 1/2, TEILANL |
| --- | --- |
| 0 | keine Rangierung von Handsignalen in den Datensatz |
| 1..64 | HAND-Bit wird dem Zustand der jeweiligen Hand-Gruppe nachgeführt |
| >64 | HAND-Bit ist stets = 1 ! |

Bei HZUO=0 muß der Anwender das Handsignal rangieren.

Bei ESG1 / 2

- Per Programm

=	ESG1.au[123].boHD;

- Per Bitbedienung im Prozeßbild

Teilanlage:

- Per Programm

=	TA.au[12].boHAND;

- Applikation Anlagenübersicht, Menüpunkt Funktionen -> Hand (Ctrl-F5) bzw. Auto (Ctrl-F6)

Anwenderschnittstelle:  Zuordnung Handgruppe zu Merker

Nr. = Handgruppen-Nr.

| Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 712.0 | 17 | M 714.0 | 33 | M 716.0 | 49 | M 718.0 |
| 2 | M 712.1 | 18 | M 714.1 | 34 | M 716.1 | 50 | M 718.1 |
| 3 | M 712.2 | 19 | M 714.2 | 35 | M 716.2 | 51 | M 718.2 |
| 4 | M 712.3 | 20 | M 714.3 | 36 | M 716.3 | 52 | M 718.3 |
| 5 | M 712.4 | 21 | M 714.4 | 37 | M 716.4 | 53 | M 718.4 |
| 6 | M 712.5 | 22 | M 714.5 | 38 | M 716.5 | 54 | M 718.5 |
| 7 | M 712.6 | 23 | M 714.6 | 39 | M 716.6 | 55 | M 718.6 |
| 8 | M 712.7 | 24 | M 714.7 | 40 | M 716.7 | 56 | M 718.7 |
| 9 | M 713.0 | 25 | M 715.0 | 41 | M 717.0 | 57 | M 719.0 |
| 10 | M 713.1 | 26 | M 715.1 | 42 | M 717.1 | 58 | M 719.1 |
| 11 | M 713.2 | 27 | M 715.2 | 43 | M 717.2 | 59 | M 719.2 |
| 12 | M 713.3 | 28 | M 715.3 | 44 | M 717.3 | 60 | M 719.3 |
| 13 | M 713.4 | 29 | M 715.4 | 45 | M 717.4 | 61 | M 719.4 |
| 14 | M 713.5 | 30 | M 715.5 | 46 | M 717.5 | 62 | M 719.5 |
| 15 | M 713.6 | 31 | M 715.6 | 47 | M 717.6 | 63 | M 719.6 |
| 16 | M 713.7 | 32 | M 715.7 | 48 | M 717.7 | 64 | M 719.7 |

## INKU - Inkrementumsetzer

Der Funktionsbaustein dient der Berechnung von Stellinkrementen und dem Umsetzen in entsprechend lange Öffnungs- oder Schließimpulse für bis zu 16 motorische Stellglieder.

Öffnungs- oder Schließimpuls beeinflussen je eine Zeitstufe und sind vom Anwender im Programm ANWENDER an Digitalausgänge zu führen.

Der Baustein wird mit der Stellgröße (SOLL) und der Stellgliedrückmeldung (IST) verschaltet. Im Parametersatz ist die Stellzeit (ST) des Antriebs in Sekunden hinterlegt. Aufgrund von SOLL, IST und ST berechnet INKU im Sekundentakt die erforderlichen Sollwerte für die Zeitstufen.

T = ST * (SOLL - IST) / 10 	(Zeitsollwert in 0.1 s)

Ist das errechnete T grösser als die parametrierte Mindestimpulsdauer, so wird, je nach Betätigungsrichtung, eine von zwei Zeitstufen gestartet und die jeweils andere Zeitstufe gelöscht.

Parametersatz:	Parametrierung PCU, Textparametrierung IOS

Zuordnung:	Zeitstufe - INKU und Beispiel Rangierprogramm

Parametersätze Baustein INKU

Parametrierung PCU

| INKU PCU |  | DB 729 |  | Sätze: max. 16 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | SOLL | QUEL |  | Positionssollwert |
| 2 | IST | QUEL |  | Positionsistwert |
| 3 | ST | I16 | 0 | Stellzeit in Sekunden |
| 4 | MinImp | I16 | 0 | Mindestimpulsdauer in 1/10 Sekunden |

Textparametrierung IOS

| INKU IOS |  |  |  | Sätze: max. 16 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 | INKU xxx |  | Bausteinname |

Zuordnung Zeitstufe - Baustein INKU

| Nr. | "auf" | "zu" | Nr. | "auf" | "zu" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T96 | T97 | 9 | T112 | T113 |
| 2 | T98 | T98 | 10 | T114 | T115 |
| 3 | T100 | T101 | 11 | T116 | T117 |
| 4 | T102 | T103 | 12 | T118 | T119 |
| 5 | T104 | T105 | 13 | T120 | T121 |
| 6 | T106 | T107 | 14 | T122 | T123 |
| 7 | T108 | T109 | 15 | T124 | T125 |
| 8 | T110 | T111 | 16 | T126 | T127 |

Beispiel:  Rangierprogramm Zeitstufe auf Ausgänge

| U | T 96 | Zeitstufe für INKU 01 "auf" |
| --- | --- | --- |
| = | A xx.x | Ausgang für INKU 01 "auf" |
| U | T 97 | Zeitstufe für INKU 01 "zu" |
| = | A yy.y | Ausgang für INKU01 "zu" |

## KETTBLD - Teilanlagenbezogene Prozeßbilder

Zu jeder der maximal 64 Teilanlagen kann ein zugehöriges Prozeßbild parametriert werden. Bei der Teilanlagen-Bedienung können diese Prozeßbilder abhängig von der gerade angewählten Teilanlage über die Funktionstaste Bild in der 2. Funktionstastenbelegung eingeblendet werden.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| KETTBLD |  |  | Sätze: 64 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | KETTBLDxx.bik | Prozeßbildname |

Als Vorbesetzung ist für alle Teilanlagen der Name KETTBLD mit der Teilanlagen-Nummer eingetragen. Es können beliebige Prozeßbilder, die mit der Funktion Bildkonstruktion erstellt wurden, hier eingetragen werden.

Ist das parametrierte Prozeßbild nicht vorhanden, so wird ein Meldungsfenster
„Bild existiert nicht“ aufgeblendet.

## KPOS - Teilanlagen-Position

In der Applikation Anlagenübersicht kann man über den Menüpunkt Anlage bis zu 16 Bereiche selektieren, aus denen man einen zur Anzeige der zugehörigen Teilanlagen auswählt.

Die Bereichsbezeichnungen sowie die innerhalb der Bereiche dargestellten Teilanlagen sind benutzerdefinierbar.

Bereiche festlegen

Die Namen der maximal 16 Anlagenbereiche werden in der Datei wincds\TEXTE.0\BEREICH.TXT hinterlegt. Der Menüpunkt ‘Funktionen’ -> ‘Anlagen editieren’ in der Applikation Anlagenübersicht startet den Editor notepad.exe zum editieren der Datei.

Die neuen Bereichsnamen sind erst beim nächsten Start der Applikation gültig.

In den Zeilen 1 bis 16 können die Bereichsnamen festgelegt werden. Die ersten 16 Zeichen werden in der Anlagenübersicht bei der Bereichsanwahl zur Anzeige gebracht.

Beispiel:

Rohstoffannahme

Mischanlage

Abfüllung

Reinigung

Teilanlagen je Bereich festlegen

Je Bereich können bis zu 48 Teilanlagen (aus unterschiedlichen PCUs) dargestellt werden.

Je Bereich wird in der Datei \windcs\etc\kposxxx.ini festgelegt, welche Teilanlage in welcher Zeile dargestellt wird.

xxx entspricht der Bereichsnummer 001..016.

Aufbau der Dateien kposxxx.ini:

<Leerzeile>

<PCU-Nummer>	<Leerzeichen><Teilanlagennummer>

<PCU-Nummer>	<Leerzeichen><Teilanlagennummer>

usw.

Beispiel:

.....leer...

1 1

1 2

1 10

2 1

Der Eintrag von PCU-Nr = 0 und TeilAnl-Nr. = 0 in der Datei ergibt eine Leerzeile am Bildschirm. Es kann auch mehrmals die gleiche Teilanlagennummer eingetragen werden.

In der Applikation Anlagenübersicht kann man zum angewählten Bereich über den Menüpunkt ‘Funktionen’ -> ‘Teilanlagen editieren’ in den notepad-Editor zum Anpassen der jeweiligen KPOS-Datei gelangen.

Die neuen Einstellungen sind erst nach einem Bereichswechsel gültig.

## KURVSW - Kurvensollwerte

Im System ist es möglich einen beliebigen Sollwertverlauf als grafische Kurve darzustellen. Die Eckpunkte dieses Kurvenverlaufs werden in einem Datenbaustein abgelegt. Es können maximal 64 Kurven gleichzeitig in einer PCU ablaufen.

Dieser Baustein errechnet, abhängig von der Zeitbasis, immer den aktuellen Sollwert. Dieser Sollwert ‘SP_Val’ kann dann zur weiteren Verarbeitung, z.B. an einen PID-Regler, weiterverschaltet werden.

Im Datensatz der Kurve muß ein Freigabebefehl ‘Enable Cmd’ parametriert werden. Die Kurve läuft nur wenn sie freigegeben ist. Ergibt die Abfrage von ‘EnableCmd’ = 0, so wird das Abtasten der Kurve angehalten (z.B. bei einer Störung in der Teilanlage).

Für den Start einer Kurvenabtastung gibt es zwei Möglichkeiten:

| Startart | Beschreibung |
| --- | --- |
| von intern: | Start der Kurve von intern heißt, daß die Kurve von Hand gestartet wird. Hierzu muß im Datensatz der Kurve die Kurven-Gruppennummer und die relative Kurvennummer in der Gruppe angegeben werden. Der Start der Kurve erfolgt dann über das Startbit ‘Start von intern = 1’ im Datensatz. Dieses Startbit wird automatisch zurückgesetzt nachdem die Kurve abgelaufen ist. Der Start der Kurve von Hand ist nur möglich, wenn von der parametrierten Quelle am Datensatz der Kurve keine Kurvennummer vorgegeben wird. |
| von extern: | Start der Kurve von extern heißt, daß die Kurve über eine Teilanlage gestartet wird. Hierbei wird die Kurvennummer als Dezimalzahl mit zwei Nachkommastellen in einem verquellbaren Baustein, z.B. der Sollwert im Baustein DFM, angegeben. Dieser ist als Quelle am Datensatz der Kurve parametriert. Vorkommastelle: Kurvengruppen-Nummer Nachkommastelle: relative Kurvennummer in der Gruppe Nach dem Start der Kurve muß als Sollwert SW = 0 in der Rezeptliste vorgegeben werden, da die Kurve sonst nach ihrem Ablauf wieder gestartet werden würde. Solange eine Kurvennummer vorgegeben wird, wird die Kurve immer wieder gestartet. Ändert sich die vorgegebene Kurvennummer vom DFM während des Ablaufes der Kuve, so wird die vorherige Kurve beendet und die Kurve mit der neuen Nummer gestartet. |

Parametersätze Baustein KURVSW

Parametrierung PCU

| KURVSW PCU |  | DB 747 |  | Datensatz 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Nr | BYTE | 50 | Datenbausteinnummer für erste Kurvengruppe |
| 2 | KURVAnz | BYTE | 0 | Kurvenanzahl |
| 3 | DS_Len | BYTE | 38 | Datensatzlänge |

| KURVSW PCU |  | DB 747 |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | CrvGrp | I16 | 1 | Kurvengruppe |
| 2 | Crv | I16 | 1 | Kurvennummer |
| 3 | ExtPtr | QUEL | 0 | externer Start: Quelle für Kurvennummer |
| 4 | TimeVal | I16 | 0 | aktueller Zeitwert |
| 5 | SP_Val | I16 | 0 | aktueller Sollwert |
| 6 | SyncVal | I16 | 0 | aktueller Synchronisationswert |
| 7 | TimeBase | I16 | 6 | Zeitbasis in Sekunden |
| 8 | TimeCnt | I16 | 0 | Zeit-Zählwert |
| 9 | EnableCmd | STEP | U M 108.1 | Step7 Abfragebefehl zur Freigabe der Kurve |
| 10 | Enable | B1 | 0 | freigegeben |
| 11 | lastTimeVal | I16 | 0 | letzter Zeitwert der Kurve aus Tabelle |
| 12 | lastSP_Val | I16 | 0 | letzter Stützpunkt der Kurve aus Tabelle |
| 13 | nextTimeVal | I16 | 0 | nächster Zeitwert der Kurve aus Tabelle |
| 14 | nextSP_Val | I16 | 0 | nächster Stützpunkt der Kurve aus Tabelle |
| 15 | nextSyncTime | I16 | 0 | nächster Zeitwert für Synchronisation |
| 16 | nextSyncVal | I16 | 0 | nächster Synchronisationspunkt aus Tabelle |
| 17 | CoordNoVal | I16 | 0 | Nummer des nächsten Stützpunkt-Paares |
| 18 | CoordNoNextSync | I16 | 0 | Stützpunkt-Nr. des nächsten Sync.pkts |
| 19 | ErrorCode | I16 | 0 | Fehler-Nummer: -1 Fehler in Verquellung der Freigabe -2 Kurve nicht freigegeben -3 keine Kurvennummer vorgegeben -4 externe Gruppennummer <=0 -5 externe Kurvennummer <=0 -6 interne Gruppennummer <=0 -7 interne Kurvennummer <=0 -8 Kurven-DB nicht vorhanden -9 Kurvennummer > Anzahl Kurven im DB |

Textparametrierung IOS

| KURVSW IOS |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | KURVSWxxx | Bausteinname |

Kurvengruppen-Parametrierung IOS

Um Sollwertkurven an der IOS vorgeben zu können, müssen zunächst in der Datei \SYS\KURVEIN.INI unter [DB_List] die Datenbausteine angegeben werden, in denen die Stützpunkte der Kurven abgespeichert werden sollen.

Wird mehr als ein Datenbaustein benötigt, so muß vom ersten Datenbaustein ausgehend immer der nächstfolgende zur Kurvenvorgabe verwendet werden.

Jede Gruppennummer wird in einem Datenbaustein abgespeichert.

Die Nummer des ersten Datenbausteins für die Stützpunkte der Kurven muß auch noch im Datensatz vom Baustein KURVSW parametriert werden.

| KURVEIN.INI | Beschreibung |
| --- | --- |
| [DB_List] | Liste der Datenbausteine |
| Groupx=PCU,DB,Type | Gruppen-Nr.= PCU-Nr., DB-Nr., Datentyp* |
| Groupx=PCU,DB,Type | Gruppen-Nr.= PCU-Nr., DB-Nr., Datentyp* |
| usw. |  |
|  | * Datentyp: short = 16 BIT-Zahl, long = 32 BIT-Zahl |

Hinweis:
Der Datentyp long ist nicht im Standardsystem implementiert!

Beispiel:

Die Stützpunkte der Sollwertkurven von der PCU-1 sollen im DB 50 für die 
Gruppe 1 und im DB 51 für die Gruppe 2 als 16-Bit-Zahlen abgelegt werden.

| KURVEIN.INI | Beschreibung |
| --- | --- |
| [DB_List] |  |
| Group1=1,DB50,short | Gruppen-Nr. 1= PCU-Nr. 1, DB-Nr. 50, Datentyp short=16 BIT-Zahl |
| Group2=1,DB51,short | Gruppen-Nr. 2= PCU-Nr. 1, DB-Nr. 51, Datentyp short=16 BIT-Zahl |

Nachdem die Datenbausteine festgelegt wurden, können die Kurven mit der Applikation Kurveneingabe erstellt werden.
Die Erstellung von Kurven ist im Bedienerhandbuch im Kapitel Kurveneingabe beschrieben.

Synchronisationspunkte

Soll eine Aktion von einem Synchronisationswert der Kurve abhängig gemacht werden, so kann jeder definierte Synchronisatonspunkt einer Kurve mit Hilfe einer Funktion abgefragt werden.

Für diese Abfrage wird der Baustein FC 647 bereitgestellt. Dieser Baustein kann in der Grundoperation, aber auch im Anwenderteil des OB 1 oder OB 35 aufgerufen werden. 
Am Baustein FC 647 wird der Datensatz der Kurve angegeben (‘iCurveRecord’), für den die Synchronisationswerte abgeprüft werden sollen. Außerdem wird der Wert des Synchronisationspunktes (‘iSyncValue’) übergeben.

Die Funktion FC 647 gibt als Ergebnis den Wert ‘iRetVal’ zurück. Ist dieser Wert gleich Null, so wurde die Funktion fehlerfrei bearbeitet. Das übergebene VKE der Funktion bestimmt, ob der Synchronisationspunkt erreicht ist.
Ist das VKE=1, so hat die Kurve den Synchronisationspunkt erreicht. Dieses Ergebnis kann z.B: auf einen Merker rangiert werden und/oder in der Weiterschaltbedingung  einer Grundoperation verwendet werden.

Der Wertebereich für die Synchronisationspunkte beträgt Zsyn = 2 ... 32767

Die Synchronisationspunkte 0 und 1 sind vom System belegt und können vom Anwender entsprechend abgefragt werden:

- Zsyn = 0  Kurve läuft nicht

- Zsyn = 1  Kurve läuft und erster Synchronisationspunkt ist noch nicht erreicht.

Beispiel:

Aufruf des FC 647 in der Grundoperation GOP 44 (FC 1044), wobei die Kurve, die im Datensatz 8 läuft, auf den Synchronisationswert Zsyn = 12 abgefragt werden soll. Das VKE des FC 647 wird auf den Merker M 23.4 rangiert und kann z.B. in den Weiterschaltbedingungen verwendet werden.

| FC 1044 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CALL FC 647 |  | Bearbeitung Synchronisationspunkte |
| iCurveRecord | :=8 | Datensatz, in der die Kurve bearbeitet wird |
| iSyncValue | :=12 | Synchronisationswert |
| iRetVal | :=MW 40 | = 0, dann ist Funktion fehlerfrei ausgeführt worden |
| = M 23.4 |  | VKE von M 23.4 = 1, wenn Synchronisationswert erreicht ist |

Abbrechen einer laufenden Kurve

Mit dem Paramameter ‘EnableCmd’ an der KURVSW kann die Sollwertkurve gestoppt und freigegeben werden. Damit ist es aber nicht möglich, eine Kurve zurückzusetzen, um sie neu starten zu können. Die Sollwertkurve muß erst abgelaufen sein, damit sie neu gestartet werden kann.

Da man aber nach dem Abbrechen einer Teilanlage oftmals nicht mit dem erneuten Start warten kann, bis die Sollwertkurve abgelaufen ist, muß man diese Sollwertkurve abbrechen.

Dazu muß der Parameter ‘CurvEnd’ (Kurvenende) im Parametersatz der KURVSW gesetzt werden.

Das System setzt dieses Bit zurück.

Wird der Parameter gesetzt und die Kurve ist nicht aktiv, so wird der nächste Kurvenstart abgebrochen.

## MAINT_ESG - Wartungsdaten

Je ESG können die Schaltspiele und die Betriebsstunden erfaßt werden.

Für die Schaltspiele und die Betriebsstunden können jeweils maximal 5 Sollwerte eingetragen werden. Das Überschreiten dieser Sollwerte wird als Meldung ausgegeben und muß nach erfolgter Wartung quittiert werden.

Maint_ESG verwaltet den Istwert des Schaltspiel- und des Betriebsstundenzählers sowie die Quittierungen beim Überschreiten der parametrierten Sollwerte.

Parametrierung PCU

| MAINT_ESG PCU |  | DB 682 |  | Sätze: max. 510 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SSp_SW1_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 1 erledigt |
| 2 | SSp_SW2_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 2 erledigt |
| 3 | SSp_SW3_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 3 erledigt |
| 4 | SSp_SW4_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 4 erledigt |
| 5 | SSp_SW5_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 5 erledigt |
| 6 | Std_SW1_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 1 erledigt |
| 7 | Std_SW2_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 2 erledigt |
| 8 | Std_SW3_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 3 erledigt |
| 9 | Std_SW4_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 4 erledigt |
| 10 | Std_SW5_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 5 erledigt |
| 11 | SSp_Wert | I32 | 0 |  | Schaltspiel-Wert |
| 12 | Std_Wert | I32 | 0 |  | Stunden-Wert |

Textparametrierung IOS

| MAINTESG IOS |  |  |  | Sätze: max. 510 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 | MAINTESG xxx | Bausteinname |  |

## MAINT_USR - Wartungsdaten Anwender

Für maximal 511 Anwender-Aggregate können die Schaltspiele und die Betriebsstunden erfaßt werden.

Für die Schaltspiele und die Betriebsstunden können jeweils maximal 5 Sollwerte eingetragen werden. Das Überschreiten dieser Sollwerte wird als Meldung ausgegeben und muß nach erfolgter Wartung quittiert werden.

Maint_USR verwaltet den Istwert des Schaltspiel- und des Betriebsstundenzählers sowie die Quittierungen beim Überschreiten der parametrierten Sollwerte.

Parametrierung PCU

| MAINT_USR PCU |  | DB 684 |  | Sätze: max. 512 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SSp_SW1_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 1 erledigt |
| 2 | SSp_SW2_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 2 erledigt |
| 3 | SSp_SW3_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 3 erledigt |
| 4 | SSp_SW4_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 4 erledigt |
| 5 | SSp_SW5_Ok | B1 | 0 |  | Schaltspiel - Wartungsarbeit Sollwert 5 erledigt |
| 6 | Std_SW1_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 1 erledigt |
| 7 | Std_SW2_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 2 erledigt |
| 8 | Std_SW3_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 3 erledigt |
| 9 | Std_SW4_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 4 erledigt |
| 10 | Std_SW5_Ok | B1 | 0 |  | Stunden - Wartungsarbeit Sollwert 5 erledigt |
| 11 | SSp_Wert | I32 | 0 |  | Schaltspiel-Wert |
| 12 | Std_Wert | I32 | 0 |  | Stunden-Wert |

Textparametrierung IOS

| MAINTUSR IOS |  |  |  | Sätze: max. 512 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 | MAINTUSR xxx | Bausteinname |  |

## MEKO - Meßwertkontrolle

Der Funktionsbaustein MEKO kontrolliert bis zu 128 Analogwerte auf Grenzwertverletzung.

Der zu kontrollierende Meßwert (XIST) wird per Verschaltung aus einem anderen Baustein (z.B. MESS, MULT, PID, POLY, TeilAnl) entnommen.

Pro Meßwert werden 2 Grenzen (GRZ1, GRZ2) mit unterschiedlichen Hystereseband (HYST1, HYST2) überwacht. Das Hystereseband kann entweder über oder unter der jeweiligen Grenze liegen.

MEKO setzt bzw. löscht für den zu überwachenden Meßwert die zugehörigen Ergebnisbits (GRE1, GRE2).

Jedem zu kontrollierenden Meßwert ist ein Parametersatz zugeordnet.

Parametersatz:	Parametrierung MEKO PCU

Textparametrierung MEKO IOS

Anwenderschnittstelle:	Zuordnung Ereignisbit - MEKO

Grafiken:	Hystereseband oben bzw. unten

Parametersätze zum Baustein MEKO

Parametersatz: Parametrierung PCU

| MEKO PCU |  | DB 728 |  | Sätze: max. 128 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | GRZ1 | I16 | 0 |  | Grenzwert 1 |
| 2 | HYST1 | I16 | 0 |  | Hysterese Grenzwert 1 |
| 3 | HYS1 | B1 | 0 |  | Hystereseband 1: 0/1 = unten/oben |
| 4 | GRZ2 | I16 | 0 |  | Grenzwert 2 |
| 5 | HYST2 | I16 | 0 |  | Hysterese Grenzwert 2 |
| 6 | HYS2 | B1 | 0 |  | Hystereseband 2: 0/1 = unten/oben |
| 7 | XIST | QUEL |  |  | Adresse des Istwertes |
| 8 | GRE1 | B1 |  |  | Verletzung Grenze 1: 0/1 = Nein/Ja |
| 9 | GRE2 | B1 |  |  | Verletzung Grenze 2: 0/1 = Nein/Ja |
| 10 | X | I16 | 0 |  | Istwert |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| MEKO IOS |  |  | Sätze: max. 128 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | MEKO xxx | Bausteinname |

Anwenderschnittstelle zu Baustein MEKO

Zuordnung Ereignisbit - MEKO 1 - 64

| Nr. | GRE1 | GRE2 |  | Nr. | GRE1 | GRE2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 856.0 | M 872.0 |  | 33 | M 860.0 | M 876.0 |
| 2 | M 856.1 | M 872.1 |  | 34 | M 860.1 | M 876.1 |
| 3 | M 856.2 | M 872.2 |  | 35 | M 860.2 | M 876.2 |
| 4 | M 856.3 | M 872.3 |  | 36 | M 860.3 | M 876.3 |
| 5 | M 856.4 | M 872.4 |  | 37 | M 860.4 | M 876.4 |
| 6 | M 856.5 | M 872.5 |  | 38 | M 860.5 | M 876.5 |
| 7 | M 856.6 | M 872.6 |  | 39 | M 860.6 | M 876.6 |
| 8 | M 856.7 | M 872.7 |  | 40 | M 860.7 | M 876.7 |
| 9 | M 857.0 | M 873.0 |  | 41 | M 861.0 | M 877.0 |
| 10 | M 857.1 | M 873.1 |  | 42 | M 861.1 | M 877.1 |
| 11 | M 857.2 | M 873.2 |  | 43 | M 861.2 | M 877.2 |
| 12 | M 857.3 | M 873.3 |  | 44 | M 861.3 | M 877.3 |
| 13 | M 857.4 | M 873.4 |  | 45 | M 861.4 | M 877.4 |
| 14 | M 857.5 | M 873.5 |  | 46 | M 861.5 | M 877.5 |
| 15 | M 857.6 | M 873.6 |  | 47 | M 861.6 | M 877.6 |
| 16 | M 857.7 | M 873.7 |  | 48 | M 861.7 | M 877.7 |
| 17 | M 858.0 | M 874.0 |  | 49 | M 862.0 | M 878.0 |
| 18 | M 858.1 | M 874.1 |  | 50 | M 862.1 | M 878.1 |
| 19 | M 858.2 | M 874.2 |  | 51 | M 862.2 | M 878.2 |
| 20 | M 858.3 | M 874.3 |  | 52 | M 862.3 | M 878.3 |
| 21 | M 858.4 | M 874.4 |  | 53 | M 862.4 | M 878.4 |
| 22 | M 858.5 | M 874.5 |  | 54 | M 862.5 | M 878.5 |
| 23 | M 858.6 | M 874.6 |  | 55 | M 862.6 | M 878.6 |
| 24 | M 858.7 | M 874.7 |  | 56 | M 862.7 | M 878.7 |
| 25 | M 859.0 | M 875.0 |  | 57 | M 863.0 | M 879.0 |
| 26 | M 859.1 | M 875.1 |  | 58 | M 863.1 | M 879.1 |
| 27 | M 859.2 | M 875.2 |  | 59 | M 863.2 | M 879.2 |
| 28 | M 859.3 | M 875.3 |  | 60 | M 863.3 | M 879.3 |
| 29 | M 859.4 | M 875.4 |  | 61 | M 863.4 | M 879.4 |
| 30 | M 859.5 | M 875.5 |  | 62 | M 863.5 | M 879.5 |
| 31 | M 859.6 | M 875.6 |  | 63 | M 863.6 | M 879.6 |
| 32 | M 859.7 | M 875.7 |  | 64 | M 863.7 | M 879.7 |

Zuordnung Ereignisbit - MEKO 65 - 128

| Nr. | GRE1 | GRE2 |  | Nr. | GRE1 | GRE2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | M 864.0 | M 880.0 |  | 97 | M 868.0 | M 884.0 |
| 66 | M 864.1 | M 880.1 |  | 98 | M 868.1 | M 884.1 |
| 67 | M 864.2 | M 880.2 |  | 99 | M 868.2 | M 884.2 |
| 68 | M 864.3 | M 880.3 |  | 100 | M 868.3 | M 884.3 |
| 69 | M 864.4 | M 880.4 |  | 101 | M 868.4 | M 884.4 |
| 70 | M 864.5 | M 880.5 |  | 102 | M 868.5 | M 884.5 |
| 71 | M 864.6 | M 880.6 |  | 103 | M 868.6 | M 884.6 |
| 72 | M 864.7 | M 880.7 |  | 104 | M 868.7 | M 884.7 |
| 73 | M 865.0 | M 881.0 |  | 105 | M 869.0 | M 885.0 |
| 74 | M 865.1 | M 881.1 |  | 106 | M 869.1 | M 885.1 |
| 75 | M 865.2 | M 881.2 |  | 107 | M 869.2 | M 885.2 |
| 76 | M 865.3 | M 881.3 |  | 108 | M 869.3 | M 885.3 |
| 77 | M 865.4 | M 881.4 |  | 109 | M 869.4 | M 885.4 |
| 78 | M 865.5 | M 881.5 |  | 110 | M 869.5 | M 885.5 |
| 79 | M 865.6 | M 881.6 |  | 111 | M 869.6 | M 885.6 |
| 80 | M 865.7 | M 881.7 |  | 112 | M 869.7 | M 885.7 |
| 81 | M 866.0 | M 882.0 |  | 113 | M 870.0 | M 886.0 |
| 82 | M 866.1 | M 882.1 |  | 114 | M 870.1 | M 886.1 |
| 83 | M 866.2 | M 882.2 |  | 115 | M 870.2 | M 886.2 |
| 84 | M 866.3 | M 882.3 |  | 116 | M 870.3 | M 886.3 |
| 85 | M 866.4 | M 882.4 |  | 117 | M 870.4 | M 886.4 |
| 86 | M 866.5 | M 882.5 |  | 118 | M 870.5 | M 886.5 |
| 87 | M 866.6 | M 882.6 |  | 119 | M 870.6 | M 886.6 |
| 88 | M 866.7 | M 882.7 |  | 120 | M 870.7 | M 886.7 |
| 89 | M 867.0 | M 883.0 |  | 121 | M 871.0 | M 887.0 |
| 90 | M 867.1 | M 883.1 |  | 122 | M 871.1 | M 887.1 |
| 91 | M 867.2 | M 883.2 |  | 123 | M 871.2 | M 887.2 |
| 92 | M 867.3 | M 883.3 |  | 124 | M 871.3 | M 887.3 |
| 93 | M 867.4 | M 883.4 |  | 125 | M 871.4 | M 887.4 |
| 94 | M 867.5 | M 883.5 |  | 126 | M 871.5 | M 887.5 |
| 95 | M 867.6 | M 883.6 |  | 127 | M 871.6 | M 887.6 |
| 96 | M 867.7 | M 883.7 |  | 128 | M 871.7 | M 887.7 |

Hysteresebänder

## MELD - Meldebaustein

Der Baustein MELD verwaltet maximal 1024 anlagenspezifische Meldungen. 
Diese Meldungen werden, wenn diese freigegeben sind, zu den für Meldungen freigegebenen IOSn (siehe Parametrierung Baustein FIFO Telegrammtyp 3) gesendet. Dort werden sie im PCU-Server angezeigt und ins Meldearchiv eingetragen.
Wenn die Meldung als Störmeldung (S/BM=1) parametriert ist und die Hupe (FrgHupe=1) freigegeben ist, wird der Sammelmerker HUPE-MELD (M 99.7) gesetzt.

Die Meldungsausgabe wird durch einen Signalwechsel an den Anstoßmerkern 
(M 888.0 - M 951.6) für die ersten 512 Meldungen initiiert.
Die Signale für die Meldungen 513 bis 1024 muß vom Anwender auf die entsprechenden Datenbits im Datenbaustein DB 615 rangiert werden.

Meldungsaufbau:

HH.MM.SS  X  Produkt 1234 001 MELD 012 aaa ... aaa

Parametersatz:	Parametrierung MELD PCU

Textparametrierung MELD IOS

Prozeßschnittstelle:	Zuordnung Meldebaustein zu Datenbit

Anwenderschnittstelle:	Zuordnung Meldebaustein zu Merkerbits für 
                                         Meldung 1 bis 512

Schnittstelle:	Schnittstelle zu MELD

Parametersatz: Parametrierung PCU

| MELD PCU |  | DB 733 |  | Sätze: max. jeweils 1024 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | TEILANL | BYTE | 0 | zugeordnete Teilanlage |
| 2 | KOMM | B1 | 1 | Freigabe komm. Meldung: 0/1 = Nein/Ja |
| 3 | GEHT | B1 | 1 | Freigabe geh. Meldung: 0/1 = Nein/Ja |
| 4 | S/BM | B1 | 0 | 0/1 = Betriebs-/Störmeldung |
| 5 | FrgHupe | B1 | 1 | Freigabe Hupe |
| 6 | ZUST | B1 | 0 | Meldungszustand |

Die Meldungen werden im Programm ANWENDER für die ersten 512 Meldungen auf die Anstoßmerker, für die Meldungen 513 bis 1024 auf die entsprechenden Datenbits im Datenbaustein DB 615 rangiert.

Beispiel: Aufschalten von Eingang E3.7 auf die Meldung 1 (= M 888.0)

| U | E 3.7 | Meldesignal für Meldung |
| --- | --- | --- |
| = | M 888.0 | Anstoßmerker |

Beispiel: Aufschalten von Eingang E4.1 auf die Meldung 1024

| U | E 4.1 | Meldesignal für Meldung |
| --- | --- | --- |
| = | MELD_M.abo[1024] | Anstoßmerker |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| MELD IOS |  |  | Sätze: max. 1024 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | MELD 2 | Name des Meldebausteins |

| MELDKOM IOS |  |  | Sätze: max. 1024 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z48 | MELDUNG 01 KOMMT | Meldetext für kommende Meldung |

| MELDGEH IOS |  |  | Sätze: max. 1024 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z48 | MELDUNG 01 GEHT | Meldetext für gehende Meldung |

Je Meldung werden 48 Zeichen parametrierbarer Text für kommende und gehende Meldung ausgegeben. Die Meldetexte werden in den PCU-bezogenen Textlexika MELDGEH und MELDKOM über die Textparametrierung parametriert. Jede Meldung ist mit dem Parameterbit S/BM als Stör- oder Betriebsmeldung parametrierbar. Ausgabe kommender und gehender Meldungen: Jede Meldungsrichtung kann mit dem zugeordneten Parameterbit KOMM und GEHT freigegeben (= 1) oder gesperrt (= 0) werden.

Für jeder Störmeldung kann mit dem Parameterbit FrgHupe der Hupenanstoss gesperrt oder freigegeben werden.

Prozeßschnittstelle zum Baustein MELD

Zuordnung Melde-Baustein zu Datenbit

DB615 MELD_M

| DB615 |  |
| --- | --- |
| DBB 10 | MELD 8 - 1 |
| DBB 11 | MELD 16 - 9 |
| DBB138 | MELD 1024 - 1017 |

Anwenderschnittstelle zum Baustein MELD

Zuordnung Meldebaustein zu Merkerbit für MELD 1 bis 512

Merkerbelegung MELD 1-256:

| Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 888.0 | 65 | M 896.0 | 129 | M 904.0 | 193 | M 912.0 |
| 2 | M 888.1 | 66 | M 896.1 | 130 | M 904.1 | 194 | M 912.1 |
| 3 | M 888.2 | 67 | M 896.2 | 131 | M 904.2 | 195 | M 912.2 |
| 4 | M 888.3 | 68 | M 896.3 | 132 | M 904.3 | 196 | M 912.3 |
| 5 | M 888.4 | 69 | M 896.4 | 133 | M 904.4 | 197 | M 912.4 |
| 6 | M 888.5 | 70 | M 896.5 | 134 | M 904.5 | 198 | M 912.5 |
| 7 | M 888.6 | 71 | M 896.6 | 135 | M 904.6 | 199 | M 912.6 |
| 8 | M 888.7 | 72 | M 896.7 | 136 | M 904.7 | 200 | M 912.7 |
| 9 | M 889.0 | 73 | M 897.0 | 137 | M 905.0 | 210 | M 913.0 |
| 10 | M 889.1 | 74 | M 897.1 | 138 | M 905.1 | 202 | M 913.1 |
| 11 | M 889.2 | 75 | M 897.2 | 139 | M 905.2 | 203 | M 913.2 |
| 12 | M 889.3 | 76 | M 897.3 | 140 | M 905.3 | 204 | M 913.3 |
| 13 | M 889.4 | 77 | M 897.4 | 141 | M 905.4 | 205 | M 913.4 |
| 14 | M 889.5 | 78 | M 897.5 | 142 | M 905.5 | 206 | M 913.5 |
| 15 | M 889.6 | 79 | M 897.6 | 143 | M 905.6 | 207 | M 913.6 |
| 16 | M 889.7 | 80 | M 897.7 | 144 | M 905.7 | 208 | M 913.7 |
| 17 | M 890.0 | 81 | M 898.0 | 145 | M 906.0 | 209 | M 914.0 |
| 18 | M 890.1 | 82 | M 898.1 | 146 | M 906.1 | 210 | M 914.1 |
| 19 | M 890.2 | 83 | M 898.2 | 147 | M 906.2 | 211 | M 914.2 |
| 20 | M 890.3 | 84 | M 898.3 | 148 | M 906.3 | 212 | M 914.3 |
| 21 | M 890.4 | 85 | M 898.4 | 149 | M 906.4 | 213 | M 914.4 |
| 22 | M 890.5 | 86 | M 898.5 | 150 | M 906.5 | 214 | M 914.5 |
| 23 | M 890.6 | 87 | M 898.6 | 151 | M 906.6 | 215 | M 914.6 |
| 24 | M 890.7 | 88 | M 898.7 | 152 | M 906.7 | 216 | M 914.7 |
| 25 | M 891.0 | 89 | M 899.0 | 153 | M 907.0 | 217 | M 915.0 |
| 26 | M 891.1 | 90 | M 899.1 | 154 | M 907.1 | 218 | M 915.1 |
| 27 | M 891.2 | 91 | M 899.2 | 155 | M 907.2 | 219 | M 915.2 |
| 28 | M 891.3 | 92 | M 899.3 | 156 | M 907.3 | 220 | M 915.3 |
| 29 | M 891.4 | 93 | M 899.4 | 157 | M 907.4 | 221 | M 915.4 |
| 30 | M 891.5 | 94 | M 899.5 | 158 | M 907.5 | 222 | M 915.5 |
| 31 | M 891.6 | 95 | M 899.6 | 149 | M 907.6 | 223 | M 915.6 |
| 32 | M 891.7 | 96 | M 899.7 | 160 | M 907.7 | 224 | M 915.7 |
| 33 | M 892.0 | 97 | M 900.0 | 161 | M 908.0 | 225 | M 916.0 |
| 34 | M 892.1 | 98 | M 900.1 | 162 | M 908.1 | 226 | M 916.1 |
| 35 | M 892.2 | 99 | M 900.2 | 163 | M 908.2 | 227 | M 916.2 |
| 36 | M 892.3 | 100 | M 900.3 | 164 | M 908.3 | 228 | M 916.3 |
| 37 | M 892.4 | 101 | M 900.4 | 165 | M 908.4 | 229 | M 916.4 |
| 38 | M 892.5 | 102 | M 900.5 | 166 | M 908.5 | 230 | M 916.5 |
| 39 | M 892.6 | 103 | M 900.6 | 167 | M 908.6 | 231 | M 916.6 |
| 40 | M 892.7 | 104 | M 900.7 | 168 | M 908.7 | 232 | M 916.7 |
| 41 | M 893.0 | 105 | M 901.0 | 169 | M 909.0 | 233 | M 917.0 |
| 42 | M 893.1 | 106 | M 901.1 | 170 | M 909.1 | 234 | M 917.1 |
| 43 | M 893.2 | 107 | M 901.2 | 171 | M 909.2 | 235 | M 917.2 |
| 44 | M 893.3 | 108 | M 901.3 | 172 | M 909.3 | 236 | M 917.3 |
| 45 | M 893.4 | 109 | M 901.4 | 173 | M 909.4 | 237 | M 917.4 |
| 46 | M 893.5 | 110 | M 901.5 | 174 | M 909.5 | 238 | M 917.5 |
| 47 | M 893.6 | 111 | M 901.6 | 175 | M 909.6 | 239 | M 917.6 |
| 48 | M 893.7 | 112 | M 901.7 | 176 | M 909.7 | 240 | M 917.7 |
| 49 | M 894.0 | 113 | M 902.0 | 177 | M 910.0 | 241 | M 918.0 |
| 50 | M 894.1 | 114 | M 902.1 | 178 | M 910.1 | 242 | M 918.1 |
| 51 | M 894.2 | 115 | M 902.2 | 179 | M 910.2 | 243 | M 918.2 |
| 52 | M 894.3 | 116 | M 902.3 | 180 | M 910.3 | 244 | M 918.3 |
| 53 | M 894.4 | 117 | M 902.4 | 181 | M 910.4 | 245 | M 918.4 |
| 54 | M 894.5 | 118 | M 902.5 | 182 | M 910.5 | 246 | M 918.5 |
| 55 | M 894.6 | 119 | M 902.6 | 183 | M 910.6 | 247 | M 918.6 |
| 56 | M 894.7 | 120 | M 902.7 | 184 | M 910.7 | 248 | M 918.7 |
| 57 | M 895.0 | 121 | M 903.0 | 185 | M 911.0 | 249 | M 919.0 |
| 58 | M 895.1 | 122 | M 903.1 | 186 | M 911.1 | 250 | M 919.1 |
| 59 | M 895.2 | 123 | M 903.2 | 187 | M 911.2 | 251 | M 919.2 |
| 60 | M 895.3 | 124 | M 903.3 | 188 | M 911.3 | 252 | M 919.3 |
| 61 | M 895.4 | 125 | M 903.4 | 189 | M 911.4 | 253 | M 919.4 |
| 62 | M 895.5 | 126 | M 903.5 | 190 | M 911.5 | 254 | M 919.5 |
| 63 | M 895.6 | 127 | M 903.6 | 191 | M 911.6 | 255 | M 919.6 |
| 64 | M 895.7 | 128 | M 903.7 | 192 | M 911.7 | 256 | M 919.7 |

Merkerbelegung MELD 257-512:

| Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | M 920.0 | 321 | M 928.0 | 385 | M 936.0 | 449 | M 944.0 |
| 258 | M 920.1 | 322 | M 928.1 | 386 | M 936.1 | 450 | M 944.1 |
| 259 | M 920.2 | 323 | M 928.2 | 387 | M 936.2 | 451 | M 944.2 |
| 260 | M 920.3 | 324 | M 928.3 | 388 | M 936.3 | 452 | M 944.3 |
| 261 | M 920.4 | 325 | M 928.4 | 389 | M 936.4 | 453 | M 944.4 |
| 262 | M 920.5 | 326 | M 928.5 | 390 | M 936.5 | 454 | M 944.5 |
| 263 | M 920.6 | 327 | M 928.6 | 391 | M 936.6 | 455 | M 944.6 |
| 264 | M 920.7 | 328 | M 928.7 | 392 | M 936.7 | 456 | M 944.7 |
| 265 | M 921.0 | 329 | M 929.0 | 393 | M 937.0 | 457 | M 945.0 |
| 266 | M 921.1 | 330 | M 929.1 | 394 | M 937.1 | 458 | M 945.1 |
| 267 | M 921.2 | 331 | M 929.2 | 395 | M 937.2 | 459 | M 945.2 |
| 268 | M 921.3 | 332 | M 929.3 | 396 | M 937.3 | 460 | M 945.3 |
| 269 | M 921.4 | 333 | M 929.4 | 397 | M 937.4 | 461 | M 945.4 |
| 270 | M 921.5 | 334 | M 929.5 | 398 | M 937.5 | 462 | M 945.5 |
| 271 | M 921.6 | 335 | M 929.6 | 399 | M 937.6 | 463 | M 945.6 |
| 272 | M 921.7 | 336 | M 929.7 | 400 | M 937.7 | 464 | M 945.7 |
| 273 | M 922.0 | 337 | M 930.0 | 401 | M 938.0 | 465 | M 946.0 |
| 274 | M 922.1 | 338 | M 930.1 | 402 | M 938.1 | 466 | M 946.1 |
| 275 | M 922.2 | 339 | M 930.2 | 403 | M 938.2 | 467 | M 946.2 |
| 276 | M 922.3 | 340 | M 930.3 | 404 | M 938.3 | 468 | M 946.3 |
| 277 | M 922.4 | 341 | M 930.4 | 405 | M 938.4 | 469 | M 946.4 |
| 278 | M 922.5 | 342 | M 930.5 | 406 | M 938.5 | 470 | M 946.5 |
| 279 | M 922.6 | 343 | M 930.6 | 407 | M 938.6 | 471 | M 946.6 |
| 280 | M 922.7 | 344 | M 930.7 | 408 | M 938.7 | 472 | M 946.7 |
| 281 | M 923.0 | 345 | M 931.0 | 409 | M 939.0 | 473 | M 947.0 |
| 282 | M 923.1 | 346 | M 931.1 | 410 | M 939.1 | 474 | M 947.1 |
| 283 | M 923.2 | 347 | M 931.2 | 411 | M 939.2 | 475 | M 947.2 |
| 284 | M 923.3 | 348 | M 931.3 | 412 | M 939.3 | 476 | M 947.3 |
| 285 | M 923.4 | 349 | M 931.4 | 413 | M 939.4 | 477 | M 947.4 |
| 286 | M 923.5 | 350 | M 931.5 | 414 | M 939.5 | 478 | M 947.5 |
| 287 | M 923.6 | 351 | M 931.6 | 415 | M 939.6 | 479 | M 947.6 |
| 288 | M 923.7 | 352 | M 931.7 | 416 | M 939.7 | 480 | M 947.7 |
| 289 | M 924.0 | 353 | M 932.0 | 417 | M 940.0 | 481 | M 948.0 |
| 290 | M 924.1 | 354 | M 932.1 | 418 | M 940.1 | 482 | M 948.1 |
| 291 | M 924.2 | 355 | M 932.2 | 419 | M 940.2 | 483 | M 948.2 |
| 292 | M 924.3 | 356 | M 932.3 | 420 | M 940.3 | 484 | M 948.3 |
| 293 | M 924.4 | 357 | M 932.4 | 421 | M 940.4 | 485 | M 948.4 |
| 294 | M 924.5 | 358 | M 932.5 | 422 | M 940.5 | 486 | M 948.5 |
| 295 | M 924.6 | 359 | M 932.6 | 423 | M 940.6 | 487 | M 948.6 |
| 296 | M 924.7 | 360 | M 932.7 | 424 | M 940.7 | 488 | M 948.7 |
| 297 | M 925.0 | 361 | M 933.0 | 425 | M 941.0 | 489 | M 949.0 |
| 298 | M 925.1 | 362 | M 933.1 | 426 | M 941.1 | 490 | M 949.1 |
| 299 | M 925.2 | 363 | M 933.2 | 427 | M 941.2 | 491 | M 949.2 |
| 300 | M 925.3 | 364 | M 933.3 | 428 | M 941.3 | 492 | M 949.3 |
| 301 | M 925.4 | 365 | M 933.4 | 429 | M 941.4 | 493 | M 949.4 |
| 302 | M 925.5 | 366 | M 933.5 | 430 | M 941.5 | 494 | M 949.5 |
| 303 | M 925.6 | 367 | M 933.6 | 431 | M 941.6 | 495 | M 949.6 |
| 304 | M 925.7 | 368 | M 933.7 | 432 | M 941.7 | 496 | M 949.7 |
| 305 | M 926.0 | 369 | M 934.0 | 433 | M 942.0 | 497 | M 950.0 |
| 306 | M 926.1 | 370 | M 934.1 | 434 | M 942.1 | 498 | M 950.1 |
| 307 | M 926.2 | 371 | M 934.2 | 435 | M 942.2 | 499 | M 950.2 |
| 308 | M 926.3 | 372 | M 934.3 | 436 | M 942.3 | 500 | M 950.3 |
| 309 | M 926.4 | 373 | M 934.4 | 437 | M 942.4 | 501 | M 950.4 |
| 310 | M 926.5 | 374 | M 934.5 | 438 | M 942.5 | 502 | M 950.5 |
| 311 | M 926.6 | 375 | M 934.6 | 439 | M 942.6 | 503 | M 950.6 |
| 312 | M 926.7 | 376 | M 934.7 | 440 | M 942.7 | 504 | M 950.7 |
| 313 | M 927.0 | 377 | M 935.0 | 441 | M 943.0 | 505 | M 951.0 |
| 314 | M 927.1 | 378 | M 935.1 | 442 | M 943.1 | 506 | M 951.1 |
| 315 | M 927.2 | 379 | M 935.2 | 443 | M 943.2 | 507 | M 951.2 |
| 316 | M 927.3 | 380 | M 935.3 | 444 | M 943.3 | 508 | M 951.3 |
| 317 | M 927.4 | 381 | M 935.4 | 445 | M 943.4 | 509 | M 951.4 |
| 318 | M 927.5 | 382 | M 935.5 | 446 | M 943.5 | 510 | M 951.5 |
| 319 | M 927.6 | 383 | M 935.6 | 447 | M 943.6 | 511 | M 951.6 |
| 320 | M 927.7 | 384 | M 935.7 | 448 | M 943.7 | 512 | M 951.7 |

Schnittstelle zu MELD

| Schnittstelle MELD |  |  |
| --- | --- | --- |
| HUPE_MELD | Hupenanreiz MELD-Störung | M 99.7 |
| HUPEN-S-MERKER | Sammelstörmerker ESG, TeilAnl, MESS, MELD | M 107.1 |

Verarbeitung und Rücksetzen der Hupenmerker erfolgt durch den Anwender.

## MESS - Meßwerterfassung

Der Baustein MESS erfaßt und bearbeitet bis zu 256 Analogwerte je PCU. Im Fehlerfall wird dieser Analogwert als gestört gekennzeichnet (STOE), ein projektierbarer Ersatzwert eingetragen (STWE) und eine entsprechende Fehlermeldung, wenn diese freigegeben ist (MLDG_SPERR), ins Meldearchiv eingetragen. Außerdem wird der Hupenmerker (M 99.6) und der Störsammelmerker (M 107.1) gesetzt.

Es können der physikalische und der digitale Anfangs- und Endbereich parametriert werden.

Die Vorgabe der Grenzen für den digitalen Bereich hat den Vorteil, daß damit die Anpassung der Analogeingabe an die Baugruppen der SIMATIC S5, der SIMATIC S7 und anderer Hersteller möglich ist.

Der erfaßte Ananlogwert wird innerhalb der vorgegebenen Skalierung (XANF, XEND) entsprechend den digitalen Grenzen (DigX_ANF, DigX_END) linear in digitale Einheiten umgewandelt.

| Veranschaulichung an einer Grafik: |  |
| --- | --- |

Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Unter- (UNTGR), Obergrenze (OBERGR) mit unterschiedlichen Hysteresen festzulegen. Die Kontrolle dieser Grenzen erfolgt analog zu dem Funktionsbaustein MEKO, die Grenzverletzung wird im entsprechenden Merker angezeigt.
Für die Obergrenze liegt das Hysterese-Band unterhalb, bei der Untergrenze oberhalb des Schwellenwertes. Es kann per Parametrierung eine Meldung für Grenzwertverletzung (FREI_FUG, FREI_FOG) freigegeben werden.

Bei gesetztem Simulationsbit (SIMU) erfolgt kein Zugriff auf die Baugruppe und keine Anpassung.

Die Bearbeitung des Messwertes erfolgt nur, wenn der digitale Altwert und der eingelesene digitale Neuwert unterschiedlich sind. Dies sit vorallem bei nicht angeschlossener Peripherie (Projektierungsphasse im Büro) zu berücksichtigen.

Funktion der Grenzwert-Bits

Jedem Analogwert ist ein Parametersatz zugeordnet.

Parametersatz:	Parametrierung MESS

Schnittstelle:	zu MESS: HUPM, HUPS

Zuordnung Grenzwertbit - Mess

Parametersätze Baustein MESS

Parametrierung PCU

| MESS PCU |  | DB 727 |  | Globale Daten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | MessAnz | I16 | 0 | Anzahl MESS |
| 2 | DS_Len | I16 | 64 | Datensatzlänge |
| 3 | KeinAltNeu | B1 | 0 | kein Alt/Neu-Vergleich, Datensätze stets bearbeiten |

| MESS PCU |  | DB 727 |  | Sätze: max. 256 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | XIST | I16 | 0 | physikalischer Istwert |
| 2 | DigX_ANF | I16 | 0 | digitaler Anfangswert |
| 3 | DigX_END | I16 | 27684 | digitaler Endwert |
| 4 | XANF | I16 | 0 | Anfangswert |
| 5 | XEND | I16 | 1200 | Endwert |
| 6 | UNTGR | I16 | 100 | Untergrenze |
| 7 | HYST_U | I16 | 0 | Hysterese Untergrenze |
| 8 | OBERGR | I16 | 800 | Untergrenze |
| 9 | HYST_O | I16 | 0 | Hysterese Obergrenze |
| 10 | TEILANL | BYTE | 0 | zugeordnete Teilanlage 1..64 |
| 11 | DigValType | BYTE | 0 | AE-Format: 0 = S7-Format 5 = S5 Format (Zweierkomplement) 6 = S5-Format (Betrag + Vorzeichen) |
| 12 | STWE | B1 | 0 | XIST bei Störung: 0/1 = XANF/ END |
| 13 | SIMU | B1 | 0 | Simulation: 0/1 = Aus/Ein |
| 14 | STOE | B1 | 0 | Störung: 0/1 = Nein/Ja |
| 15 | FEHL_UG | B1 | 0 | Fehler Untergrenze |
| 16 | FEHL_OG | B1 | 0 | Fehler Obergrenze |
| 17 | FREI_FUG | B1 | 0 | Freigabe Fehlerausgabe Untergrenze |
| 18 | FREI_FOG | B1 | 0 | Freigabe Fehlerausgabe Obergrenze |
| 19 | MLDG_SPERR | B1 | 0 | keine Störmeldung bei Unter/Übersteuerung |
| 20 | LIMIT | B1 | 0 | Begrenzung XANF <= XIST <= XEND |
| 21 | S5Live | B1 | 0 | S5-Typ: Drahtbrucherkennung < 2,9 mA |

Textparametrierung IOS

| MESS IOS |  |  | Sätze: max. 256 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | MESS xxx | Bausteinname |

| Beispiele: 1. Beispiel: Anwendung des MESS mit einer Analogeingabebaugruppe (0..10V) |  |
| --- | --- |

| Vorgaben / Einstellungen | S5 | S7 |
| --- | --- | --- |
| Parametrierung Hardware | entfällt (Baugruppe z.B. 6ES5 465-4UA12 | Ändern der Hardware-Konfiguration im S7-Projekt: - Ausgabeart: U - Ausgabebereich: 0..10V |
| Einstellungen in der SISTAR-Parametrierung | DigX_ANF = 0 (Voreinst.) DigX_END = 2048 XANF = 0 (0,0%) (Voreinst.) XEND = 1000 (100,0%) DigValType = 5 (S5) | DigX_ANF = 0 (Voreinst.) DigX_END = 27648 (Voreinst.) XANF = 0 (0,0%) (Voreinst.) XEND = 1000 (100,0%) DigValType = 0 (S7) |

| 2. Beispiel: Anwendung des MESS mit einer Analogeingabebaugruppe (4..20mA) |  |
| --- | --- |

| Vorgaben / Einstellungen | S5 | S7 |
| --- | --- | --- |
| Parametrierung Hardware | entfällt (Baugruppe z.B. 6ES5 464-8ME11 | Ändern der Hardware-Konfiguration im S7-Projekt: - Ausgabeart: I - Ausgabebereich: 4..20mA |
| Einstellungen in der SISTAR-Parametrierung | DigX_ANF = 512 (Voreinst.) DigX_END = 2560 XANF = 0 (0,0%) (Voreinst.) XEND = 1000 (100,0%) DigValType = 5 (S5) | DigX_ANF = 0 (Voreinst.) DigX_END = 27648 (Voreinst.) XANF = 0 (0,0%) (Voreinst.) XEND = 1000 (100,0%) DigValType = 0 (S7) |

| 3. Beispiel: Anwendung des MESS mit einem PT 100 |  |
| --- | --- |

| Vorgaben / Einstellungen | S5 | S7 |
| --- | --- | --- |
| Parametrierung Hardware | entfällt (Baugruppe z.B. 6ES5 464-8MF21 | Ändern der Hardware-Konfiguration im S7-Projekt: - Auswahl der Analogbaugruppe - Einstellen der erforderlichen Werte |
| Einstellungen in der SISTAR-Parametrierung | DigX_ANF = -200 DigX_END = 1700 XANF = -100 (0,0%) XEND = 850 (100,0%) DigValType = 5 (S5) | DigX_ANF = -2000 DigX_END = 8500 XANF = -200,0 (0,0%) XEND = 850,0 (100,0%) DigValType = 0 (S7) |

Schnittstelle zu MESS

| Schnittstelle MESS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HUPE-MESS | Hupenanreiz MESS-Störung | M 99.6 |
| HUPEN-S-MERKER | Sammelstörmerker (ESG, TeilAnl, MESS, MELD) | M 107.1 |

Verarbeitung und Rücksetzen der Hupenmerker erfolgt durch den Anwender.

Zuordnung Grenzwertbit - MESS

| MESS- NR. | UNTER- GRENZE | OBER GRENZE |  | MESS_ Nr. | UNTER- GRENZE | OBER- GRENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 1144.0 | M 1176.0 |  | 33 | M 1148.0 | M 1180.0 |
| 2 | M 1144.1 | M 1176.1 |  | 34 | M 1148.1 | M 1180.1 |
| 3 | M 1144.2 | M 1176.2 |  | 35 | M 1148.2 | M 1180.2 |
| 4 | M 1144.3 | M 1176.3 |  | 36 | M 1148.3 | M 1180.3 |
| 5 | M 1144.4 | M 1176.4 |  | 37 | M 1148.4 | M 1180.4 |
| 6 | M 1144.5 | M 1176.5 |  | 38 | M 1148.5 | M 1180.5 |
| 7 | M 1144.6 | M 1176.6 |  | 39 | M 1148.6 | M 1180.6 |
| 8 | M 1144.7 | M 1176.7 |  | 40 | M 1148.7 | M 1180.7 |
| 9 | M 1145.0 | M 1177.0 |  | 41 | M 1149.0 | M 1181.0 |
| 10 | M 1145.1 | M 1177.1 |  | 42 | M 1149.1 | M 1181.1 |
| 11 | M 1145.2 | M 1177.2 |  | 43 | M 1149.2 | M 1181.2 |
| 12 | M 1145.3 | M 1177.3 |  | 44 | M 1149.3 | M 1181.3 |
| 13 | M 1145.4 | M 1177.4 |  | 45 | M 1149.4 | M 1181.4 |
| 14 | M 1145.5 | M 1177.5 |  | 46 | M 1149.5 | M 1181.5 |
| 15 | M 1145.6 | M 1177.6 |  | 47 | M 1149.6 | M 1181.6 |
| 16 | M 1145.7 | M 1177.7 |  | 48 | M 1150.7 | M 1181.7 |
| 17 | M 1146.0 | M 1178.0 |  | 49 | M 1150.0 | M 1182.0 |
| 18 | M 1146.1 | M 1178.1 |  | 50 | M 1150.1 | M 1182.1 |
| 19 | M 1146.2 | M 1178.2 |  | 51 | M 1150.2 | M 1182.2 |
| 20 | M 1146.3 | M 1178.3 |  | 52 | M 1150.3 | M 1182.3 |
| 21 | M 1146.4 | M 1178.4 |  | 53 | M 1150.4 | M 1182.4 |
| 22 | M 1146.5 | M 1178.5 |  | 54 | M 1150.5 | M 1182.5 |
| 23 | M 1146.6 | M 1178.6 |  | 55 | M 1150.6 | M 1182.6 |
| 24 | M 1146.7 | M 1178.7 |  | 56 | M 1150.7 | M 1182.7 |
| 25 | M 1147.0 | M 1179.0 |  | 57 | M 1151.0 | M 1183.0 |
| 26 | M 1147.1 | M 1179.1 |  | 58 | M 1151.1 | M 1183.1 |
| 27 | M 1147.2 | M 1179.2 |  | 59 | M 1151.2 | M 1183.2 |
| 28 | M 1147.3 | M 1179.3 |  | 60 | M 1151.3 | M 1183.3 |
| 29 | M 1147.4 | M 1179.4 |  | 61 | M 1151.4 | M 1183.4 |
| 30 | M 1147.5 | M 1179.5 |  | 62 | M 1151.5 | M 1183.5 |
| 31 | M 1147.6 | M 1179.6 |  | 63 | M 1151.6 | M 1183.6 |
| 32 | M 1147.7 | M 1179.7 |  | 64 | M 1151.7 | M 1183.7 |

Zuordnung Grenzwertbit - MESS

| MESS- NR. | UNTER- GRENZE | OBER GRENZE |  | MESS_ Nr. | UNTER- GRENZE | OBER- GRENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | M 1152.0 | M 1184.0 |  | 97 | M 1156.0 | M 1188.0 |
| 66 | M 1152.1 | M 1184.1 |  | 98 | M 1156.1 | M 1188.1 |
| 67 | M 1152.2 | M 1184.2 |  | 99 | M 1156.2 | M 1188.2 |
| 68 | M 1152.3 | M 1184.3 |  | 100 | M 1156.3 | M 1188.3 |
| 69 | M 1152.4 | M 1184.4 |  | 101 | M 1156.4 | M 1188.4 |
| 70 | M 1152.5 | M 1184.5 |  | 102 | M 1156.5 | M 1188.5 |
| 71 | M 1152.6 | M 1184.6 |  | 103 | M 1156.6 | M 1188.6 |
| 72 | M 1152.7 | M 1184.7 |  | 104 | M 1156.7 | M 1188.7 |
| 73 | M 1153.0 | M 1185.0 |  | 105 | M 1157.0 | M 1189.0 |
| 74 | M 1153.1 | M 1185.1 |  | 106 | M 1157.1 | M 1189.1 |
| 75 | M 1153.2 | M 1185.2 |  | 107 | M 1157.2 | M 1189.2 |
| 76 | M 1153.3 | M 1185.3 |  | 108 | M 1157.3 | M 1189.3 |
| 77 | M 1153.4 | M 1185.4 |  | 109 | M 1157.4 | M 1189.4 |
| 78 | M 1153.5 | M 1185.5 |  | 110 | M 1157.5 | M 1189.5 |
| 79 | M 1153.6 | M 1185.6 |  | 111 | M 1157.6 | M 1189.6 |
| 80 | M 1153.7 | M 1185.7 |  | 112 | M 1157.7 | M 1189.7 |
| 81 | M 1154.0 | M 1186.0 |  | 113 | M 1158.0 | M 1190.0 |
| 82 | M 1154.1 | M 1186.1 |  | 114 | M 1158.1 | M 1190.1 |
| 83 | M 1154.2 | M 1186.2 |  | 115 | M 1158.2 | M 1190.2 |
| 84 | M 1154.3 | M 1186.3 |  | 116 | M 1158.3 | M 1190.3 |
| 85 | M 1154.4 | M 1186.4 |  | 117 | M 1158.4 | M 1190.4 |
| 86 | M 1154.5 | M 1186.5 |  | 118 | M 1158.5 | M 1190.5 |
| 87 | M 1154.6 | M 1186.6 |  | 119 | M 1158.6 | M 1190.6 |
| 88 | M 1154.7 | M 1186.7 |  | 120 | M 1158.7 | M 1190.7 |
| 89 | M 1155.0 | M 1187.0 |  | 121 | M 1159.0 | M 1191.0 |
| 90 | M 1155.1 | M 1187.1 |  | 122 | M 1159.1 | M 1191.1 |
| 91 | M 1155.2 | M 1187.2 |  | 123 | M 1159.2 | M 1191.2 |
| 92 | M 1155.3 | M 1187.3 |  | 124 | M 1159.3 | M 1191.3 |
| 93 | M 1155.4 | M 1187.4 |  | 125 | M 1159.4 | M 1191.4 |
| 94 | M 1155.5 | M 1187.5 |  | 126 | M 1159.5 | M 1191.5 |
| 95 | M 1155.6 | M 1187.6 |  | 127 | M 1159.6 | M 1191.6 |
| 96 | M 1155.7 | M 1187.7 |  | 128 | M 1159.7 | M 1191.7 |

Zuordnung Grenzwertbit - MESS

| MESS- NR. | UNTER- GRENZE | OBER GRENZE |  | MESS_ Nr. | UNTER- GRENZE | OBER- GRENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | M 1160.0 | M 1192.0 |  | 161 | M 1164.0 | M 1196.0 |
| 130 | M 1160.1 | M 1192.1 |  | 162 | M 1164.1 | M 1196.1 |
| 131 | M 1160.2 | M 1192.2 |  | 163 | M 1164.2 | M 1196.2 |
| 132 | M 1160.3 | M 1192.3 |  | 164 | M 1164.3 | M 1196.3 |
| 133 | M 1160.4 | M 1192.4 |  | 165 | M 1164.4 | M 1196.4 |
| 134 | M 1160.5 | M 1192.5 |  | 166 | M 1164.5 | M 1196.5 |
| 135 | M 1160.6 | M 1192.6 |  | 167 | M 1164.6 | M 1196.6 |
| 136 | M 1160.7 | M 1192.7 |  | 168 | M 1164.7 | M 1196.7 |
| 137 | M 1161.0 | M 1193.0 |  | 169 | M 1165.0 | M 1197.0 |
| 138 | M 1161.1 | M 1193.1 |  | 170 | M 1165.1 | M 1197.1 |
| 139 | M 1161.2 | M 1193.2 |  | 171 | M 1165.2 | M 1197.2 |
| 140 | M 1161.3 | M 1193.3 |  | 172 | M 1165.3 | M 1197.3 |
| 141 | M 1161.4 | M 1193.4 |  | 173 | M 1165.4 | M 1197.4 |
| 142 | M 1161.5 | M 1193.5 |  | 174 | M 1165.5 | M 1197.5 |
| 143 | M 1161.6 | M 1193.6 |  | 175 | M 1165.6 | M 1197.6 |
| 144 | M 1161.7 | M 1193.7 |  | 176 | M 1165.7 | M 1197.7 |
| 145 | M 1162.0 | M 1194.0 |  | 177 | M 1166.0 | M 1198.0 |
| 146 | M 1162.1 | M 1194.1 |  | 178 | M 1166.1 | M 1198.1 |
| 147 | M 1162.2 | M 1194.2 |  | 179 | M 1166.2 | M 1198.2 |
| 148 | M 1162.3 | M 1194.3 |  | 180 | M 1166.3 | M 1198.3 |
| 149 | M 1162.4 | M 1194.4 |  | 181 | M 1166.4 | M 1198.4 |
| 150 | M 1162.5 | M 1194.5 |  | 182 | M 1166.5 | M 1198.5 |
| 151 | M 1162.6 | M 1194.6 |  | 183 | M 1166.6 | M 1198.6 |
| 152 | M 1162.7 | M 1194.7 |  | 184 | M 1166.7 | M 1198.7 |
| 153 | M 1163.0 | M 1195.0 |  | 185 | M 1167.0 | M 1199.0 |
| 154 | M 1163.1 | M 1195.1 |  | 186 | M 1167.1 | M 1199.1 |
| 155 | M 1163.2 | M 1195.2 |  | 187 | M 1167.2 | M 1199.2 |
| 156 | M 1163.3 | M 1195.3 |  | 188 | M 1167.3 | M 1199.3 |
| 157 | M 1163.4 | M 1195.4 |  | 189 | M 1167.4 | M 1199.4 |
| 158 | M 1163.5 | M 1195.5 |  | 190 | M 1167.5 | M 1199.5 |
| 159 | M 1163.6 | M 1195.6 |  | 191 | M 1167.6 | M 1199.6 |
| 160 | M 1163.7 | M 1195.7 |  | 192 | M 1167.7 | M 1199.7 |

Zuordnung Grenzwertbit - MESS

| MESS- NR. | UNTER- GRENZE | OBER GRENZE |  | MESS_ Nr. | UNTER- GRENZE | OBER- GRENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | M 1168.0 | M 1200.0 |  | 225 | M 1172.0 | M 1204.0 |
| 194 | M 1168.1 | M 1200.1 |  | 226 | M 1172.1 | M 1204.1 |
| 195 | M 1168.2 | M 1200.2 |  | 227 | M 1172.2 | M 1204.2 |
| 196 | M 1168.3 | M 1200.3 |  | 228 | M 1172.3 | M 1204.3 |
| 197 | M 1168.4 | M 1200.4 |  | 229 | M 1172.4 | M 1204.4 |
| 198 | M 1168.5 | M 1200.5 |  | 230 | M 1172.5 | M 1204.5 |
| 199 | M 1168.6 | M 1200.6 |  | 231 | M 1172.6 | M 1204.6 |
| 200 | M 1168.7 | M 1200.7 |  | 232 | M 1172.7 | M 1204.7 |
| 201 | M 1169.0 | M 1201.0 |  | 233 | M 1173.0 | M 1205.0 |
| 202 | M 1169.1 | M 1201.1 |  | 234 | M 1173.1 | M 1205.1 |
| 203 | M 1169.2 | M 1201.2 |  | 235 | M 1173.2 | M 1205.2 |
| 204 | M 1169.3 | M 1201.3 |  | 236 | M 1173.3 | M 1205.3 |
| 205 | M 1169.4 | M 1201.4 |  | 237 | M 1173.4 | M 1205.4 |
| 206 | M 1169.5 | M 1201.5 |  | 238 | M 1173.5 | M 1205.5 |
| 207 | M 1169.6 | M 1201.6 |  | 239 | M 1173.6 | M 1205.6 |
| 208 | M 1169.7 | M 1201.7 |  | 240 | M 1173.7 | M 1205.7 |
| 209 | M 1170.0 | M 1202.0 |  | 241 | M 1174.0 | M 1206.0 |
| 210 | M 1170.1 | M 1202.1 |  | 242 | M 1174.1 | M 1206.1 |
| 211 | M 1170.2 | M 1202.2 |  | 243 | M 1174.2 | M 1206.2 |
| 212 | M 1170.3 | M 1202.3 |  | 244 | M 1174.3 | M 1206.3 |
| 213 | M 1170.4 | M 1202.4 |  | 245 | M 1174.4 | M 1206.4 |
| 214 | M 1170.5 | M 1202.5 |  | 246 | M 1174.5 | M 1206.5 |
| 215 | M 1170.6 | M 1202.6 |  | 247 | M 1174.6 | M 1206.6 |
| 216 | M 1170.7 | M 1202.7 |  | 248 | M 1174.7 | M 1206.7 |
| 217 | M 1171.0 | M 1203.0 |  | 249 | M 1175.0 | M 1207.0 |
| 218 | M 1171.1 | M 1203.1 |  | 250 | M 1175.1 | M 1207.1 |
| 219 | M 1171.2 | M 1203.2 |  | 251 | M 1175.2 | M 1207.2 |
| 220 | M 1171.3 | M 1203.3 |  | 252 | M 1175.3 | M 1207.3 |
| 221 | M 1171.4 | M 1203.4 |  | 253 | M 1175.4 | M 1207.4 |
| 222 | M 1171.5 | M 1203.5 |  | 254 | M 1175.5 | M 1207.5 |
| 223 | M 1171.6 | M 1203.6 |  | 255 | M 1175.6 | M 1207.6 |
| 224 | M 1171.7 | M 1203.7 |  | 256 | M 1175.7 | M 1207.7 |

MESS_PW

Die Peripherieadressen der MESS-Bausteine müssen nicht in lückenloser Reihenfolge angeordnet sein.

Dem System können über die Klasse MESS_PW maximal 25 Bereiche bekannt gegeben werden, aus denen es (bei Bereich 1 beginnend) die Rohwerte ausliest.

Je Bereich wird die Peripherie-Startadresse und die Anzahl Rohwerte angegeben.

Daten in PCU (über Parametrierung PCU)

| MESS_PW PCU |  | DB 727 |  | Sätze: max. 25 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PW | I16 | 512 | Startadresse PEW-Bereich (-1 = Listenende) |
| 2 | Num | I16 | 256 | Bereichslänge im PEW (0 = Listenende) |

Die Bereiche sind ab Bereich 1 zu belegen.
Trifft das Programm in einem Bereich auf PW = -1, so wird das Einlesen der Rohwerte abgeschlossen, ebenso bei Num <= 0.

Textparametrierung IOS

| MESS_PW IOS |  |  |  | Sätze: max. 25 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 | MESS_PW | Bausteinname |  |

## MULT - Multifunktionsbaustein

Der Multifunktionsbaustein hat 2 Eingänge und einen Ausgang und ist in der Lage bis zu 128 mal in verschiedenen Funktionen zu arbeiten. Der Baustein belegt je ein Merkerbit, das je nach Funktion unterschiedliche Bedeutung hat.

Parametersatz:	Parametrierung PCU, Textparametrierung IOS

Beschreibung:	realisierbare Funktionen

Anwenderschnittstelle:	Zuordnung MULT zu Merkerbit

Parametersätze Baustein MULT

Parametrierung PCU

| MULT PCU |  | DB 732 |  | Sätze: max. 128 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Y | I16 | 0 |  | Ausgangswert |
| 2 | X0 | QUEL |  |  | 1. Eingangswert |
| 3 | X1 | QUEL |  |  | 2. Eingangswert |
| 4 | ART | I16 | 0 |  | Funktionsart (0 bis 8) |
| 5 | K | I16 | 0 |  | Hysterese |

Alle arithmetischen Funktionen arbeiten im Bereich von ±32767. Bei Divisionen wird der Rest abgeschnitten. Division durch 0 ergibt "Nichts". Der Radizierer ergibt ein Ergebnis ohne Rest.

Textparametrierung IOS

| MULT IOS |  |  | Sätze: max. 128 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | MULT xxx | Bausteinname |

Beschreibung der einzelnen Funktionen des Bausteins MULT

| ART | Name | Merkerbit | Beschreibung der Logik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ASL | Steuereing. | M = 0 | dann Y := X0 sonst Y := X1 |
| 1 | MIN | Ergebnis | X0 <= X1 | dann Y := X0, M := 0 sonst Y := X1, M := 1 |
| 2 | MAX | Ergebnis | X0 >= X1 | dann Y := X0, M := 0 sonst Y := X1, M := 1 |
| 3 | ADD | irrelevant | Y := X0 + X1 |  |
| 4 | SUB | irrelevant | Y := X0 - X1 |  |
| 5 | MUL | irrelevant | Y := X0 * X1 |  |
| 6 | DIV | irrelevant | Y := X0 / X1 |  |
| 7 | LI+ | Ergebnis | Y := 0, M = 1 und X0 > (X1 + K) M = 0 und X0 <= X1 | dann M := 0 dann M := 1 |
| 8 | LI- | Ergebnis | Y := 0, M = 1 und X0 < (X1 - K) M = 0 und X0 >= X1 | dann M := 0 dann M := 1 |

Anwenderschnittstelle: Zuordnung MULT zu Merkerbit

| Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 952.0 | 33 | M 956.0 | 65 | M 960.0 | 97 | M 964.0 |
| 2 | M 952.1 | 34 | M 956.1 | 66 | M 960.1 | 98 | M 964.1 |
| 3 | M 952.2 | 35 | M 956.2 | 67 | M 960.2 | 99 | M 964.2 |
| 4 | M 952.3 | 36 | M 956.3 | 68 | M 960.3 | 100 | M 964.3 |
| 5 | M 952.4 | 37 | M 956.4 | 69 | M 960.4 | 101 | M 964.4 |
| 6 | M 952.5 | 38 | M 956.5 | 70 | M 960.5 | 102 | M 964.5 |
| 7 | M 952.6 | 39 | M 956.6 | 71 | M 960.6 | 103 | M 964.6 |
| 8 | M 952.7 | 40 | M 956.7 | 72 | M 960.7 | 104 | M 964.7 |
| 9 | M 953.0 | 41 | M 957.0 | 73 | M 961.0 | 105 | M 965.0 |
| 10 | M 953.1 | 42 | M 957.1 | 74 | M 961.1 | 106 | M 965.1 |
| 11 | M 953.2 | 43 | M 957.2 | 75 | M 961.2 | 107 | M 965.2 |
| 12 | M 953.3 | 44 | M 957.3 | 76 | M 961.3 | 108 | M 965.3 |
| 13 | M 953.4 | 45 | M 957.4 | 77 | M 961.4 | 109 | M 965.4 |
| 14 | M 953.5 | 46 | M 957.5 | 78 | M 961.5 | 110 | M 965.5 |
| 15 | M 953.6 | 47 | M 957.6 | 79 | M 961.6 | 111 | M 965.6 |
| 16 | M 953.7 | 48 | M 957.7 | 80 | M 961.7 | 112 | M 965.7 |
| 17 | M 954.0 | 49 | M 958.0 | 81 | M 962.0 | 113 | M 966.0 |
| 18 | M 954.1 | 50 | M 958.1 | 82 | M 962.1 | 114 | M 966.1 |
| 19 | M 954.2 | 51 | M 958.2 | 83 | M 962.2 | 115 | M 966.2 |
| 20 | M 954.3 | 52 | M 958.3 | 84 | M 962.3 | 116 | M 966.3 |
| 21 | M 954.4 | 53 | M 958.4 | 85 | M 962.4 | 117 | M 966.4 |
| 22 | M 954.5 | 54 | M 958.5 | 86 | M 962.5 | 118 | M 966.5 |
| 23 | M 954.6 | 55 | M 958.6 | 87 | M 962.6 | 119 | M 966.6 |
| 24 | M 954.7 | 56 | M 958.7 | 88 | M 962.7 | 120 | M 966.7 |
| 25 | M 955.0 | 57 | M 959.0 | 89 | M 963.0 | 121 | M 967.0 |
| 26 | M 955.1 | 58 | M 959.1 | 90 | M 963.1 | 122 | M 967.1 |
| 27 | M 955.2 | 59 | M 959.2 | 91 | M 963.2 | 123 | M 967.2 |
| 28 | M 955.3 | 60 | M 959.3 | 92 | M 963.3 | 124 | M 967.3 |
| 29 | M 955.4 | 61 | M 959.4 | 93 | M 963.4 | 125 | M 967.4 |
| 30 | M 955.5 | 62 | M 959.5 | 94 | M 963.5 | 126 | M 967.5 |
| 31 | M 955.6 | 63 | M 959.6 | 95 | M 963.6 | 127 | M 967.6 |
| 32 | M 955.7 | 64 | M 959.7 | 96 | M 963.7 | 128 | M 967.7 |

## PCU_ALG -  PCU-Systemdaten allgemein

In diesem Baustein muß die PCU-Nummer eingetragen werden. Die Vorbesetzung ist 1 und gilt für die Version mit einer PCU.

Wird dem Parameter ‘TSynSoll’ ein Wert zugewiesen, so wird in diesen Zeitabständen das Telegramm Typ 7 ‘Datum/Uhrzeit’ zu den IOSn gesendet, in dessen FIFO es parametriert ist. Das Telegramm wird immer dann abgesetzt, wenn die Istzeit gleich Null ist.
Die PCU ist damit der Uhrzeitmaster und synchronisiert mit seiner Zeit die Uhren der IOSn.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| PCU_ALG PCU |  | DB 701 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCUno | BYTE | 1 | PCU-Nummer |
| 2 | TSynSoll | I16 | 0 | Sollzeit für Uhrzeitsynchronisation |
| 3 | TSynIst | I16 | 0 | Istzeit für Uhrzeitsynchronisation |
| 4 | PrgFltSetMask | HEXA32 | F0000000 | Programmierfehlermaske (Soll) |
| 5 | PrgFltMasked | HEXA32 | F0000000 | Programmierfehlermaske (Ist) |
| 6 | AccFltSetMask | HEXA32 | 0000003C | Zugriffsfehlermaske (Soll) |
| 7 | AccFltMasked | HEXA32 | 0000003C | Zugriffsfehlermaske (Ist) |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| PCU_ALG IOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | Z16 P IOS | PCU_ALG | Bausteinname |  |

Mit den Parametern PrgFltSetMask und AccFltSetMask können Synchronfehlerereignisse ausmaskiert werden.

Synchroner Fehler bedeutet, daß auf eine fehlerverursachende Aktion sofort der Fehler auftritt und durch die Steuerung behandelt wird.

Beispiele:

- Programmierfehler, Fault-LED „INTF“

AUF	SPECIAL_DB;		//DB nicht geladen

- Zugriffsfehler, Fault-LED „EXTF“

L	PEW128;			//Baugruppe nicht gesteckt

Die S7 fängt diese Fehler ab und verzweigt in den entsprechenden Fehler-OB. Existiert der OB nicht geht die CPU in STOP.

Falls das entsprechende Bit in der relevanten Maske sitzt, wird dieser Fehler abgefangen und nicht in den Fehler-OB verzweigt. Ferner wird auch nicht die zugehörige Fault-LED der CPU angesteuert.

## PID - Regler

Der Baustein enthält die erforderlichen Funktionen für maximal 64 Regler je PCU.

Der Regler eignet sich für:

- Festwertregelungen

- Kaskadenregelungen

- Verhältnisregelungen

- Regelungen mit Hardware-Back-Up

Der PID-Regler arbeitet nach dem Stellungsalgorithmus, d.h. es wird eine Stellgröße Y ermittelt. Durch Verschalten von Y mit dem Baustein ANAU entsteht ein kontinuierlicher Regler, in Verbindung mit Baustein INKU ein Schrittregler.

Parametersätze:	Parametrierung PID PCU

Text-, Reglerparametrierung PID IOS

Zuordnung:	Regler zu Reglergruppen (Vorbesetzung)

Anwenderschnittstelle: 	Nachführmerker YN

Blockschaltbild:	PID-Regler

Betriebsarten:	Auto/Hand, Extern/Intern, X-Tracking

(Kaskadenregelung, Hardware-Back-Up, Protokollierung)

Reglerarten:	ART1, ART2

Optimierung:	PI- und PID-Regler

Parametersatz: Parametrierung PCU Baustein PID

| PID PCU |  |  | DB 730 |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP |  | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | Y | I16 |  | 0 |  |  | Stellgröße |
| 2 | KP | I16 |  | 0 |  |  | P-Verstärkung: 0 - 32767 entspricht 0,00 - 326,67 |
| 3 | TN | I16 |  | 0 |  |  | Nachregelfaktor = TA/TN |
| 4 | TV | I16 |  | 0 |  |  | Vorhaltefaktor =TV/TA |
| 5 | A/H | B1 |  | 0 |  |  | Betriebsart: 0/1 = Auto/Hand |
| 6 | E/I | B1 |  | 0 |  |  | Sollwert: 0/1 = Extern/Intern |
| 7 | W | I16 |  | 0 |  |  | wirksamer Sollwert |
| 8 | XIST | QUEL |  |  |  |  | Istwert |
| 9 | WEXT | QUEL |  |  |  |  | externer Sollwert |
| 10 | Z | QUEL |  |  |  |  | Störgröße |
| 11 | YNF | QUEL |  |  |  |  | Nachführwert |
| 12 | XD | I16 |  | 0 |  |  | Regeldifferenz |
| 13 | XANF | I16 |  | 0 |  |  | Anfangsbegrenzung für XIST,WEXT,W |
| 14 | XEND | I16 |  | 1000 |  |  | Endbegrenzung für XIST,WEXT,W |
| 15 | YU | I16 |  | 0 |  |  | Untergrenze für Stellgröße Y |
| 16 | YO | I16 |  | 1000 |  |  | Obergrenze für Stellgröße Y |
| 17 | TEILANL | BYTE |  | 0 |  |  | zugeordnete Teilanlage 1..48 |
| 18 | YN | B1 |  | 0 |  |  | YN-Merker |
| 19 | ART1 | I16 |  | 0 |  |  | Reglerart 1 (siehe Tabelle) |
| 20 | ART2 | I16 |  | 0 |  |  | Reglerart 2 (siehe Tabelle) |
| 21 | FOLG | I16 |  | 0 |  |  | Nummer des Folgereglers |
| 22 | TA | I16 |  | 0 |  |  | Abtastzeit in Sekunden (0=Sperre) |
| 23 | TOB | I16 |  | 0 |  |  | Totband |
| 24 | WIED | B1 |  | 0 |  |  | Wiederanlauf: 0/1 = unverändert/Hand |
| 25 | REV | B1 |  | 0 |  |  | Reversierbetrieb: 0/1 = Nein/Ja |
| 26 | XTR | B1 |  | 0 |  |  | X-Tracking: 0/1 = Nein/Ja |
| 27 | X | I16 |  | 0 |  |  | Istwert |
| 28 | Wex | I16 |  | 0 |  |  | externer Sollwert |
| 29 | Zex | I16 |  | 0 |  |  | externer Störwert |
| 30 | YNFex | I16 |  | 0 |  |  | externer nachführwert |

Parametersätze IOS Baustein PID

Textparametrierung IOS

| PID IOS |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | PID xxx | Bausteinname |

Reglergruppen-Parametrierung IOS (bldpid.ini)

Auf einer Bildschirmseite können jeweils 4 Regler dargestellt und bedient werden. Eine Bildschirmseite entspricht einer PID-Gruppe. Die Zuweisung, welcher Regler in welcher Gruppe und welcher Bildschirmseite dargestellt wird, erfolgt in der Datei "\PCUxxx\REGLER\BLDPID.INI".

| ProfileString | Beschreibung |
| --- | --- |
| [GROUPxxx] | Gruppennummer = Bildschirmseite |
| Name= | Gruppenname |
| Controler= | Nummern der PID Regler, die angezeigt werden sollen |
| DIM= | Dimensionen |
| DEP= | Dezimalpunktstellen (Anzahl der Nachkommastellen) |

Beispiel:

Im Reglerbild 1 sollen die Regler-Nr.-1, 3, 8, 14 dargestellt werden.

| ProfileString | Beschreibung |
| --- | --- |
| [GROUP001] | Bildschirmseite 1 |
| Name="MG Aufheizen" | Gruppenname |
| Controler=1,3,8,14 | Nummern der PID Regler die angezeigt werden sollen |
| DIM="°C,°C,%,m3/h | Dimensionen der einzelnen Regler |
| DEP=1,1,2,0 | Dezimalpunktstellen (Anzahl der Nachkommastellen) |

Blockschaltbild PID-Regler:

Parameter Art1 / Stellung Jumper 3-6:

| Art1 | 3456 („1“= Jumper EIN) |
| --- | --- |
| 0 | 1100 |
| 1 | 1010 |
| 2 | 1001 |
| 3 | 0001 |

Betriebsarten PID-Baustein

Kaskadenregelung:
Die Stellgröße Y des Führungsreglers wird dem Folgeregler als Sollwert WEXT zugeführt. Wird der Folgeregler von der Betriebsart INTERN in die Betriebsart EXTERN geschaltet, so ist die Umschaltung stoßfrei, d.h. der Y des Führungsreglers wird dem aktuellen Wert des Folgereglers angepaßt.

Regler mit Hardware-Back-Up:
Dabei ist dem Software-Regler ein diskreter Regler (z.B. TELEPERM D) unterlagert. Über den Merker YN (Stellgröße nachführen) wird dem Reglerprogramm mitgeteilt, daß der HW-Regler auf DDC-Betrieb geschaltet ist.

Bei der positiven Flanke des Merkers YN wird Y dem am Eingang YNF des Regler anliegenden Wert nachgeführt; der Software-Regler befindet sich im Handbetrieb !

Siehe dazu auch Beispiel "Regler mit Back-Up".

Betriebsart Auto-Hand:
Ab dem Umschalten von Automatik- auf Handbetrieb errechnet der Regler keine neuen Stellgrößen mehr.

Das auszugebende Y kann per Bedienung verändert werden. Bei jedem Bearbeitungszyklus vergleicht der Regler das aktuelle Y mit den Grenzen YO und YU und korrigiert es entsprechend. Somit wird das zulässige Y auch bei manueller Vorgabe eines unzulässigen Wertes auf die Grenzen YU und YO korrigiert.

Beim Wechsel von Hand in Automatik findet ein Abgleich ähnlich dem Kaskadenregler statt, nur wird die eigene Stellung Y als Abgleichwert benutzt. Der Betriebsartenwechsel wird automatisch ins Meldearchiv eingetragen.

Betriebsart Extern-Intern (E/I):
Bei Betriebsart Intern kann der Sollwert W per Bedienung vorgegeben werden. Für die Anpassung des W an die Grenzen XA und XE gilt analog das gleiche wie für die Stellgröße Y beim Handbetrieb. Der Betriebsartenwechsel wird automatisch über den Betriebsartendrucker ausgedruckt.

X-Tracking:
Bei der Betriebsart X-Tracking (XTR = "1") wird der interne Sollwert dem Istwert XIST nachgeführt. Dadurch ist die stoßfreie Umschaltung von "Extern" auf "Intern" möglich.

Protokollierung:
Jeder Wechsel A/H bzw. E/I wird protokolliert, wenn die Meldungen freigegeben sind.

Beispiel "Regler mit Back-Up".

Reglerarten Baustein PID

| Art |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| ART1 | 0 | PID-Anteil: wird von XD + Z abgeleitet |
|  | 1 | D-Anteil: wird von XIST abgeleitet; PI von XD + Z |
|  | 2 | D-Anteil: wird von Z abgeleitet; PI von XD + Z |
|  | 3 | D-Anteil: wird von einer beliebigen, am Eingang Z anliegenden Größe abgeleitet; PI-Anteil von X |
| ART2 | 0 | Typ: Festwertregler |
|  | 4 | Typ: Führungsregler |
|  | 8 | Typ: Regler mit HW-Back-Up; A/H = "1" |

Anwenderschnittstelle: Nachführmerker YN

| Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker | Nr. | Merker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 968.0 | 17 | M 970.0 | 33 | M 972.0 | 49 | M 974.0 |
| 2 | M 968.1 | 18 | M 970.1 | 34 | M 972.1 | 50 | M 974.1 |
| 3 | M 968.2 | 19 | M 970.2 | 35 | M 972.2 | 51 | M 974.2 |
| 4 | M 968.3 | 20 | M 970.3 | 36 | M 972.3 | 52 | M 974.3 |
| 5 | M 968.4 | 21 | M 970.4 | 37 | M 972.4 | 53 | M 974.4 |
| 6 | M 968.5 | 22 | M 970.5 | 38 | M 972.5 | 54 | M 974.5 |
| 7 | M 968.6 | 23 | M 970.6 | 39 | M 972.6 | 55 | M 974.6 |
| 8 | M 968.7 | 24 | M 970.7 | 40 | M 972.7 | 56 | M 974.7 |
| 9 | M 969.0 | 25 | M 971.0 | 41 | M 973.0 | 57 | M 975.0 |
| 10 | M 969.1 | 26 | M 971.1 | 42 | M 973.1 | 58 | M 975.1 |
| 11 | M 969.2 | 27 | M 971.2 | 43 | M 973.2 | 59 | M 975.2 |
| 12 | M 969.3 | 28 | M 971.3 | 44 | M 973.3 | 60 | M 975.3 |
| 13 | M 969.4 | 29 | M 971.4 | 45 | M 973.4 | 61 | M 975.4 |
| 14 | M 969.5 | 30 | M 971.5 | 46 | M 973.5 | 62 | M 975.5 |
| 15 | M 969.6 | 31 | M 971.6 | 47 | M 973.6 | 63 | M 975.6 |
| 16 | M 969.7 | 32 | M 971.7 | 48 | M 973.7 | 64 | M 975.7 |

Im Automatik-Betrieb wird die Stellgröße Y mit dem Wert YNF überschrieben, solange der Merker YN gesetzt ist.

Optimierung PID-Regler

- Einstellen der Regelparameter ohne Kenntnis des Anlagenverhaltens

- Die Reglerparameter für eine optimale Regelung der Anlagen sind in diesem Fall noch nicht bekannt. Um trotzdem eine stabile Regelung zu erhalten, sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Proportionalbeiwert	:	KP	1	(kleinster Wert)

Abtastzeit	:	TA	1

Nachstellzeit	:	TN   +32767 s	(größter Wert; 0=>   TN = unendlich!)

Vorhaltezeit	:	TV	0 s

| Regler-Typ |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| PI-Regler | - | Gewünschten Sollwert einstellen und im Handbetrieb Regelabweichung zu Null machen |
|  | - | Auf Automatikbetrieb umschalten |
|  | - | KP langsam vergrößern, bis der Regelkreis durch kleine Sollwertveränderungen zum Schwingen neigt |
|  | - | KP geringfügig verkleinern, bis die Schwingungen beseitigt sind |
|  | - | TN verringern, bis der Regelkreis wieder zum Schwingen neigt |
|  | - | TN geringfügig vergrößern, bis die Schwingung beseitigt ist |

| Regler-Typ |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| PID-Regler | - | Gewünschten Sollwert einstellen und im Handbetrieb Regelabweichung zu Null machen |
|  | - | Auf Automatikbetrieb umschalten |
|  | - | KP langsam vergrößern, bis der Regelkreis durch kleine Sollwertveränderungen zum Schwingen neigt |
|  | - | TV von 0 auf 1 s schalten |
|  | - | TV solange vergrößern, bis die Schwingung beseitigt ist |
|  | - | KP wieder langsam vergrößern, bis die Schwingungen wieder einsetzen |
|  | - | Einstellung entsprechend der beiden vorangegangenen Schritte solange wiederholen, bis die Schwingungen nicht wieder beseitigt werden können |
|  | - | TV und KP geringfügig verkleinern, bis die Schwingungen aufhören |
|  | - | TN verringern, bis der Regelkreis wieder zum Schwingen neigt |
|  | - | TN geringfügig vergrößern, bis die Schwingungsneigung beseitigt ist |

## POLY - Polygonanpassung

Der Baustein ermöglicht die Anpassung von bis zu 64 Werten über je 10 Stützpunktpaare. Zwischen den Stützpunkten wird linear interpoliert.

Liegt der Eingangswert X außerhalb des Stützpunktbereichs (X<X1 bzw. X>X10), dann wird der Ausgangswert Y auf Y1 bzw. Y10 gesetzt.

X wird über eine Verschaltung an den Baustein geführt.

Y steht als Quelle für andere Bausteine zur Verfügung.

Parametersätze:		Parametrierung POLY PCU

Textparametrierung POLY IOS

Parametrierung PCU

| POLY PCU |  | DB 735 |  | Sätze: max. 32 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Y | I16 |  | Ausgangswert |
| 2 | X | QUEL |  | Datenquelle |
| 3 | X1 | I16 | 0 | Stützpunkt 1: X-Wert |
| 4 | Y1 | I16 | 0 | Stützpunkt 1: Y-Wert |
| 5 | X2 | I16 | 0 | Stützpunkt 2: X-Wert |
| 6 | Y2 | I16 | 0 | Stützpunkt 2: Y-Wert |
| 7 | X3 | I16 | 0 | Stützpunkt 3: X-Wert |
| 8 | Y3 | I16 | 0 | Stützpunkt 3: Y-Wert |
| 9 | X4 | I16 | 0 | Stützpunkt 4: X-Wert |
| 10 | Y4 | I16 | 0 | Stützpunkt 4: Y-Wert |
| 11 | X5 | I16 | 0 | Stützpunkt 5: X-Wert |
| 12 | Y5 | I16 | 0 | Stützpunkt 5: Y-Wert |
| 13 | X6 | I16 | 0 | Stützpunkt 6: X-Wert |
| 14 | Y6 | I16 | 0 | Stützpunkt 6: Y-Wert |
| 15 | X7 | I16 | 0 | Stützpunkt 7: X-Wert |
| 16 | Y7 | I16 | 0 | Stützpunkt 7: Y-Wert |
| 17 | X8 | I16 | 0 | Stützpunkt 8: X-Wert |
| 18 | Y8 | I16 | 0 | Stützpunkt 8: Y-Wert |
| 19 | X9 | I16 | 0 | Stützpunkt 9: X-Wert |
| 20 | Y9 | I16 | 0 | Stützpunkt 9: Y-Wert |
| 21 | X10 | I16 | 0 | Stützpunkt 10: X-Wert |
| 22 | Y10 | I16 | 0 | Stützpunkt 10: Y-Wert |

Textparametrierung IOS

| POLY IOS |  |  | Sätze: max. 32 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 | POLY xxx |  | Bausteinname |

## RTYP - Rezepttypen

Im RTYP-Parametersatz können die Rezeptnamen für bis zu 99 Rezepttypen (z.B. Produkt, Reinigung usw.) hinterlegt werden. Diese Rezepttypen werden bei der Ablaufprotokollierung mit eingeblendet.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| RTYP IOS |  |  |  | Sätze: 99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info |  | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS |  | Rezepttypxxx |  | Rezepttypnamen |

## SENDPU - Sendepuffer-1...6

Über die Bausteine kann der Zustand der Verbindung zu den Servern überprüft werden.

Die Telegramme werden dem FIFO entnommen und als ein Telegramm in den entsprechenden Sendepuffer zum Server eingetragen.

Die Sendepuffer sind fest den FIFOs und damit den Servern zugeordnet:
Die SENDPUs 1 bis 3 (DB 674, 675, 676) sind den FIFOs 1 bis 3 und damit dem Server 1 zugeordnet.
Die SENDPUs 4 bis 6 (DB 694, 695, 696) sind fest FIFOs 4 bis 6 und damit dem Server 2 zugeordnet.

Paramtersatz: Parametrierung PCU

| SENDPUx PCU |  | DB 674...696 |  | Sätze: max. 8 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | QUITT_PC | HEXA | 0 |  | Quittung von IOS |
| 2 | ZUST | I16 | 0 |  | Zustand Funktionsbaustein FB 585 |
| 3 | TUES | I16 | 16 |  | Überwachungszeit Sollwert in Sekunden |
| 4 | TUEI | I16 | 0 |  | Überwachungszeit Istwert |
| 5 | TELE_NR | HEXA | 0 |  | laufende Telegrammnummer |
| 6 | MAX_RETRY | I16 | 3 |  | maximale Anzahl Wiederholungen |
| 7 | RETRY_CNT | I16 | 0 |  | Wiederholzähler |
| 8 | RET_A8P | I16 | 0 |  | Rückgabewert Alarm_8P |
| 9 | ERR_A8P | B1 | 0 |  | Fehler Alarm 8P |
| 10 | STAT_A8P | I16 | 0 |  | Status Alarm 8P |
| 11 | SERVER | I16 | 0 |  | angemeldeter Server |
| 12 | DATALEN | I16 | 0 |  | Länge der aktuellen Daten |
| 13 | EN_SWITCH | B1 | 0 |  | Umschalten freigeben |
| 14 | MAIN_SRV | I16 | 1 |  | Hauptserver |
| 15 | RES_SRV | I16 | 2 |  | Reserveserver |

In der Regel müssen diese Bausteine vom Anwender nicht direkt parametriert werden.

Mit der Applikation FIFOCONF.EXE werden entsprechend der gewählten Konfiguration die Sendepuffer vorbesetzt und in die Steuerungen transferiert.

## SORT - Sortenname

Im SORT-Parametersatz können Vorgaben für einen Rezepttyp (z.B. Produkt)  hinterlegt werden.

Jeder Rezepttyp kann aus bis zu 255 Sorten bestehen.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| SORT IOS |  | Sätze: max. 255 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | SORT1 1 | Sortenname |

## SPERREN  -  PCU-Meldungen Sperren

Der Baustein ermöglicht es, jede von der PCU initiierte Meldung gezielt zu sperren. Die entsprechenden Meldetelegramme werden dann gar nicht erst in den Meldepuffer für die IOS eingetragen.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| SPERREN PCU |  |  |  |  |  | Sätze: 1 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP |  | Vorbes. | Kommentar |  |
| 1 | SPERR0 | B1 |  | 0 | Meldesperre Anwenderstörung kommt |  |
| 2 | SPERR1 | B1 |  | 0 | Meldesperre Anwenderstörung geht |  |
| 3 | SPERR2 | B1 |  | 0 | Meldesperre Anwendermeldung kommt |  |
| 4 | SPERR3 | B1 |  | 0 | Meldesperre Anwendermeldung geht |  |
| 5 | SPERR4 | B1 |  | 0 | Meldesperre ESG-1 Störung |  |
| 6 | SPERR5 | B1 |  | 0 | Meldesperre ESG-1 Störung geht |  |
| 7 | SPERR6 | B1 |  | 0 | Meldesperre MESS-Störung kommt |  |
| 8 | SPERR7 | B1 |  | 0 | Meldesperre MESS-Störung geht |  |
| 9 | SPERR8 | B1 |  | 0 | Meldesperre Teilanlage-TUE-Störung |  |
| 10 | SPERR9 | B1 |  | 0 | Meldesperre Meldesperre ASTA-Start |  |
| 11 | SPERR10 | B1 |  | 0 | Meldesperre Meldesperre ASTA-Parametrierfehler |  |
| 12 | SPERR11 | B1 |  | 0 | Meldesperre PID-Regler |  |
| 13 | SPERR12 | B1 |  | 0 | Meldesperre Teilanlage-Betriebsmeldungen |  |
| 14 | SPERR14 | B1 |  | 0 | Meldesperre ESG-2 Störung |  |
| 15 | SPERR15 | B1 |  | 0 | Meldesperre ESG-2 Störung geht |  |
| 16 | SPERR17 | B1 |  | 0 | Meldesperre Dreipunkt-Regler |  |

wobei Parameter: 0/1 = Freigabe/Sperre

## SW.INI - Parametrierung der SW.INI

Pro PCU sind maximal 1020 Sollwerte möglich. Diese ergeben sich aus den vier DFM-Modulen in denen je 255 Sollwerte parametriert werden können.

Der Sollwerttyp, die Dimension, der Dezimalpunkt und die Unter- / Obergrenze ist zeilenweise in der Datei SW.INI hinterlegt, wobei die Zeilennummer der absoluten DFM-Nummer entspricht.

Hieraus ergibt sich, daß in den Zeilen 0, 257, 513, und 769 keine Sollwerte definiert werden können, die deshalb als Leerzeilen in der Datei enthalten sind.

Der Datensatz in der Datei SW.INI ist folgendermaßen aufgebaut:

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Sollwerttyp | Typ: SW (Sollwerttyp) |
|  | Es handelt sich um eine Festpunktzahl in den angegebenen |
|  | Grenzen. Es ist keine weitere Angabe notwendig. |
|  | Typ: TEXT (Auswahltyp) |
|  | Der Sollwert wird nicht als Zahl sondern als Text angezeigt. |
|  | Die Textdatei steht im Unterverzeichnis "\PCUXXX\TEXTE" |
|  | der jeweiligen PCU und muß die Extension ".txt" haben. |
|  | Bei diesem Typ muß ein Dateiname angegeben werden. |
|  | Typ: 16 Bit |
|  | Eingabemöglichkeit des Sollwertes in Form 16 einzelner Bits. |
|  | Die Grenzwerte und der Dezimalpunkt werden nicht ausgewertet. |
|  | Typ: 32 Bit |
|  | Eingabemöglichkeit des Sollwertes in Form eines Doppelwortes in |
|  | 8-stellig hexadezimaler Form. |
|  | Die Grenzwerte und der Dezimalpunkt werden nicht ausgewertet. |
|  | Wird kein Typ angegeben, so handelt es sich um den Typ: SW (Sollwert) |
| Dimension | Dimensionsangabe, max. 16 Zeichen |
| Dezimalpunkt | Angabe der Nachkommastellen |
| Untergrenze | Minimaler Eingabewert (ohne Dezimalpunkt) |
| Obergrenze | Maximaler Eingabewert (ohne Dezimalpunkt) |
| Kommentar | Die Eingabe eines Kommentars ist möglich, wird aber nicht angezeigt bzw. ausgewertet. |

Beispiele:

| Zeile | Inhalt |  |
| --- | --- | --- |
| Zeile 0: |  |  |
| Zeile 1: | SW, hl, 0, 0, 500; | Wasserzähler |
| Zeile 2: | SW, kg, 0, 0, 10000; |  |
| Zeile 3: | SW, L, 1, 0, 300; | Zuckergabe in WPF |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| Zeile 257: |  |  |
| Zeile 258: | SW, min, 1, 0, 32767; |  |
| Zeile 259: | SW, °C,2, 0, 10000; | Temperatur 80°C-Tank |
| Zeile 260: | Text, -, 2, 6, dampf; |  |
| Zeile 261: | SW, Nr., 0, 0, 23; | Siloauswahl |
| Zeile 262: | 16bit, Weg; |  |

Erläuterungen:

| Zeile | Beschreibung |
| --- | --- |
| zu Zeile 0: | Leerzeile, da es diesen Sollwert nicht gibt |
| zu Zeile 1: | DFM-Gruppe-0, d.h. parametriert als Zähler, Typ Sollwert ohne Dezimalpunkt und |
|  | den Eingabegrenzen von 0 ... 500 hl |
| zu Zeile 2: | DFM-Gruppe-0, d.h. parametriert als Zähler, Typ Sollwert ohne Dezimalpunkt und |
|  | den Eingabegrenzen von 0 ... 10000 kg |
| zu Zeile 3: | DFM-Gruppe-0, d.h. parametriert als Zähler , Typ Sollwert mit einer Dezimalstelle |
|  | und den Eingabegrenzen von 0,0 ... 30,0 l |
| zu Zeile 257: | Leerzeile, da es diesen Sollwert nicht gibt |
| zu Zeile 258: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Zeitstufe, Typ Sollwert mit einer Dezimalstelle |
|  | und den Eingabegrenzen von 0,0 ... 32767 min |
| zu Zeile 259: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Grenzwertstufe, Typ Sollwert mit zwei Dezimal- |
|  | stellen und den Eingabegrenzen von 0,00 ... 100,00 °C |
| zu Zeile 260: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Dekoder, Typ Auswahl, es werden aus der Datei |
|  | '\PCUxxx\texte\dampf.txt' die Zeilen 2 ... 6 angezeigt |
| zu Zeile 261: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Dekoder, Typ Sollwert, ohne Dezimalpunkt und |
|  | den Eingabegrenzen von Nr. 0 ... 23 |
| zu Zeile 262: | DFM-Gruppe-1, d.h. parametriert als Maske 32 aus 32, Typ 16 Bit |

## TeilAnl - Teilanlagen

Der Baustein ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 64 Teilanlagen (je PCU). Dabei werden rezeptgesteuert die in Grundoperationen hinterlegten Befehle und Weiterschaltbedingungen bearbeitet.

Bestandteil des Bausteins TeilAnl sind bis zu 13 Digitale Funktionsmodule (DFM) plus Laufzeitüberwachung, die als Zeitstufe, Vorwärts-, Rückwärtszähler, Grenzwertstufe, Sollwertstufe, Rangierer, Dekoder, als Maske oder als Soll-/ Istwertzelle parametriert werden können. Die jeweiligen Soll- bzw. Grenzwerte sind in den Rezeptlisten hinterlegt.

Jeder Teilanlage ist ein FB-Baustein zugewiesen, in dem durch den Anwender die entsprechenden Dauerbedingungen, Verriegelungen, Startbefehle usw. programmiert werden.

Der FB-Baustein wird vor oder nach der Grundoperation aufgerufen. Die Unterscheidung, ob der aktuelle Aufruf vor oder nach der Grundoperation erfolgt ist, kann durch die Abfrage eines Merkers erkannt werden.

U	FBGO;				//Nach GOP

SPB	NGOP;

...					//Vor GOP-Bearbeitung

BEA;

NGOP:	...					//Nach GOP-Bearbeitung

Hinweis: Teil-Steuerrezeptänderung

Das zur Laufzeit aktuelle Rezept heißt Steuerrezept. Der Rezeptausschnitt für eine Teilanlage nennt man Teil-Steuerrezept. In einem Teil-Steuerrezept, das momentan von einer Teilanlage bearbeitet wird, können nur noch Sollwerte variiert werden. Das Einfügen/Löschen von Rezeptzeilen ist nicht möglich.

Datei TEILANL.INI

- Damit auch bei nicht laufender Teilanlage (Schritt=0) die DFMs in der Anlagenübersicht angezeigt werden, müssen in der Datei c:\windcs\PCUxxx\Rezept\ TEILANL.INI die Nummern der entsprechenden DFMs angegeben werden.

Der Datensatz in der Datei TEILANL.INI ist folgendermaßen aufgebaut:

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| [PARTNR] | Nummer der Teilanlage (1 ... 64) |
| RecType | Rezepttyp (0 ... 99), 0 = Zuordnung zu allen Rezepttypen |
| SetPoint | Nummern der DFMs, die bei nicht laufender Teilanlage aktualisiert werden sollen |
|  | Schreibweise: - absolute Nummer  Gruppen-Nr-DFM * 256 + DFM-Nr |
|  | Gruppen-Nr-DFM = 0 ... 3 |
|  | DFM-Nr. = 1 ... 255 |
|  | Gruppen-Nr-DFM und DFM-Nr. (0.1 ... 3.255) |

Beispiele:

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| [PART01] | Teilanlage 1 |
| RecType=1 | Rezepttyp = 1 (z.B. Produkt) |
| SetPoint=1.12,1.14,0.23,1.113,2.45 | zu aktualisierende DFMs bei nicht laufender Teilanlage |
|  | Angabe der Gruppen-Nr-DFM und DFM-Nr. |
| bzw. |  |
| SetPoint=268,270,23,369,557 | zu aktualisierende DFMs bei nicht laufender Teilanlage |
|  | Angabe der absoluten DFM-Nr. |
| [PART02] | Teilanlage 2 |
| RECType=1,4 | Rezepttyp = 1 und 44 (z.B. Produkt und CIP) |
| SetPoint=1.13,2.25,0.123 | zu aktualisierende DFMs bei nicht laufender Teilanlage |

Sollen über alle Schritte hinweg die gleichen DFMs je Teilanlage angezeigt werden, muß in der Datei \WINDCS\SYS\teilanl.ini

[DFM]

;Ignore GOP number when creating DFM windows

IgnoreGop=1

gesetzt werden.

b) In der \WINDCS\PCU.xxx\REZEPT\teilanl.ini muß pro Teilanlage festgelegt werden, welche (bis zu 30) DFMs in der Applikation DFM-Übersicht angezeigt werden.

Die 5 x 6 Positionen sind frei belegbar, d.h. es können projektierbare Lücken gelassen werden.

Mit einen ASCII - Editor muß in teilanl.ini ein Eintrag "DFMLIST" pro Teilanlage ergänzt werden.

Beispiel:

Es soll DFM 0.1, Leerplatz, DFM 2.1 angezeigt werden.

Folgender Eintrag ist nötig:

DFMLIST=0.1,0.0,2.1

Parametersatz:	Parametrierung PCU Teilanlage						Textparametrierung IOS

Schnittstellen:	Teilanlagen (DB, ATS, HUP, HUPS)

Grundoperationen (DFM, BEDA, FTUE, WF/H, AUS, GSTA,  GSTO, TSTA, GSPR, DB, HAND, DB)

DFM0 Ergebnismerker und Zähleingänge

DFM1, DFM2 und DFM3 Ergebnismerker

Prozeßschnittstelle:	Teilanlagen und Grundoperationen: DB 612, DB613

Anwenderschnittst.:	Merkerzuordnungstabelle

Parameter:	DFM0: ART, PSK

DFM1 und DFM2: ART, PSK, QBit, QDat

DFM3 Anwender

Teilanlagen - Sollwertparameter

Parametersatz: Parametrierung PCU Baustein Teilanlage

| TeilAnl PCU |  | DB 725 |  | Sätze: max. 64 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  | Kommentar |
| 1 | SPER | B1 | 0 |  | Bearbeitungssperre |
| 2 | ESGS | B1 | 0 |  | Sammelstörung ESG |
| 3 | MESS | B1 | 0 |  | Sammelstörung MESS |
| 4 | ZGEA | B1 | 0 |  | Zusatzgerät Ein / Aus |
| 5 | HZUO | BYTE | 1 |  | Handgruppenzuordnung |
| 6 | RTYP | I16 | 1 |  | Rezepttyp |
| 7 | GTueS | I16 | 0 |  | Schrittüberwachungszeit (GOP-TUE) Sollwert (Sek.) |
| 8 | GTueI | I16 | 0 |  | Schrittüberwachungszeit (GOP-TUE) Istwert (Sek.) |
| 9 | WTueS | I16 | 0 |  | Warte/Verzögerungszeit Sollwert (Sek.) |
| 10 | WTueI | I16 | 10 |  | Warte/Verzögerungszeit Istwert (Sek.) |
| 11 | QBI | STEP | 0 |  | STEP 7 - Abfragebefehl: VKE1: GOP-TUE läuft VKE0: GOP-TUE steht |

Textparametrierung IOS

| TEILANL IOS |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | TEILANL xx | Teilanlagenname |

Folgende Anzeigen (Merker) können

- im Teilanlagen-Anwender-FB FB1001, 1002, ...

- in der GOP FC1001, 1002, ..

ausgewertet werden.

Diese Merker sind für alle Teilanlagen gleich, d.h. sie haben nur Gültigkeit innerhalb der von der Teilanlagensteuerung aufgerufenen Programme und deren Unterprogramme (lokale Gültigkeit). Eine Abfrage innerhalb eines Programmes das z.B. im OB1 läuft liefert ein undefiniertes Ergebnis.

Für die Zugriffsart durch die TA-Anwender-FBs und GOPs auf diese Merker gelten bestimmte Einschränkungen, diese sind merkerabhängig in der Tabelle aufgeführt.

S : einmaliges Setzen

R : einmaliges Rücksetzen

= : permanente Ansteuerung

T : Transferbefehl

U : lesender Zugriff

- : irrelevant

| Symbol | Funktion | Operand | erlaubte Zugriffsart in TA-Anw.FB oder GOP |
| --- | --- | --- | --- |
| HUP | HUPanreiz wird bei Ablauf der Überwachungszeit (TUE) gesetzt. Verarbeitung und Rücksetzen durch den Anwender | M 99.4 | R U |
| HUPS | HUPanreiz Sammelmerker wird bei ESG-, MESS-, MELD- und TeilAnl(TUE)-Störung gesetzt, Verarbeitung und Rücksetzen durch den Anwender | M 107.1 | R U |
| TA_ ALTER_MB | Alternativenergebnis Eine GOP (Alternativenproduzent) liefert der Teilanlagensteuerung den Zahlenwert der zu wählenden Alternative (1..255). Der Wert 0 ist ungültig | MB100 | T |
| TUET | Überwachungszeit (TUE) Teilanlage Ergebnisanzeige der Überwachungszeit von der Teilanlage. 0 / 1 = Zeit nicht abgelaufen / Zeit abgelaufen | M 101.0 | U |
| TVERZ | Bei GOP-Start wird die Warte/Verzögerungszeit gestartet Zeit läuft: TVERZ = 0 Zeit abgelaufen: TVERZ = 1 Bei Signalwechsel TF/S von 0 nach 1 (Anzeige “-“ nach “+“, von STOP nach FREIGABE) wird die Zeit erneut getriggert. | M 101.1 | U |
| SRDR | Anstoß zum automatischen Ausdruck der Schrittprotokolle. Bei GOP-Eintritt ist SRDR stets = 0. | M 101.2 | S, R, = |
| FBGO | Flag für TA-FB: FBGO = 0: Aufruf des FBs vor der GOP-Bearbeitung Ausschließlich hier DFM-Bearbeitung! FBGO = 1: Aufruf des FBs nach der GOP-Bearbeitung | M 101.4 | U (nur im TA-Anw.FB) |
| ZGEA | ZusatzGerät Ein / Aus Durch Betätigen der Fkt-Tasten Shift-F2 oder Shift-F3 (Aus/Ein) in der Anlagenübersicht wird der Merker M 101.5 gesteuert, mit dem ein Zusatzgerät in der Grundoperation bzw. Teilanlage ein-/ ausgeschaltet werden kann. | M 101.5 | U (normal) aber auch S, R, = |
| BEDA | BEDienAnforderung Bei BEDA = 1 Anzeige der Bedienanforderung in der Teilanlagenübersicht und im Prozeßbild. Setzen durch Anwenderprogramm, rücksetzen per Bedienung. Bei GOP-Start setzt die Teilanlagensteuerung BEDA=0. | M 101.6 | S bei GOP-Start U als Transition |
| FTUE | Freigabe Überwachungszeit (TUE) Die Teilanlagensteuerung setzt dieses Flag immer auf 1. Das Anwenderprogramm (GOP) kann es zurücksetzen. FTUE=1: bei Überschreitung der Schrittüberwachungszeit signalisiert die Teilanlagensteuerung eine Störung (Anzeige+Meldung) FTUE=0: bei Überschreitung der Schrittüberwachungszeit signalisiert die Teilanlagensteuerung keine Störung. | M 101.7 | S, R, = |

Schnittstelle Grundoperationen zum Baustein Teilanlage:

| Symbol | Funktion | Operand |  | erlaubte Zugriffsart in TA-Anw.FB oder GOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TF/S | Teilanlage Freigabe / Stop Bei TF/S=1 schaltet die Teilanlagensteuerung bei erfüllter Weiterschaltbedingung in den nächsten Schritt: Freigabe der Weiterschaltung. Bei TF/S=0 erfolgt auch bei erfüllter Transition keine Weiterschaltung. | M 102.0 | S, R, = |  |
| ATL | Ablauf Teilanlage Läuft | M 102.1 |  | U |
| GSTA | Grundoperation STArt zeigt an, ob aktuelle Grundoperation erstmalig bearbeitet wird 0 / 1 = Nein / Ja | M 102.2 |  | U |
| GSTO | Grundoperation STOp zeigt an, ob aktuelle Grundoperation letztmalig bearbeitet wird 0 / 1 = Nein / Ja | M 102.3 |  | U |
| TSTA | Teilanlage STArt 1-Impuls bei Erstmaliger Bearbeitung der Teilanlage | M 102.4 |  | U |
| PSPR | Protokolleintrag SPeRren PSPR=1 verhindert einen Protokolleintrag bei GOP-Ende Bei GOP-Start setzt die Teilanlagensteuerung PSPR=0 | M 102.5 |  | S |
| DB | DauerBedingungsanzeige Hat immer VKE = 1 wenn die Teilanlage läuft | M 102.6 |  | - |
| HAND | HANDbetrieb Merker ist gesetzt, wenn Teilanlage auf Betriebsart HAND steht. | M 102.7 |  | U (normal) bei HZUO=0: S, R, = |

Anwenderschnittstelle Merkerzuordnungstabelle Baustein Teilanlage

Die Teilanlagensteuerung hat auch globalgültige Merker je Teilanlage:

| DB-Merker | „DB“ Dauerbedingung, - wird im Teilanlagen-Anwender-FB gebildet. - Bei „DB“=0 bedeutet, die Teilanlage darf nicht gestartet werden | M 640.0 - M 645.7 | - Steuern durch Anw.pro-gramm - Auswertung durch System |
| --- | --- | --- | --- |
| ATL-Merker | Ablauf Teilanlage läuft - die Teilanlagensteuerung setzt diese Anzeige =1, wenn die zugehörige Teilanlage läuft. - Steht die Teilanlage in Schritt=0 ist „ATL“=0 | M 656.0 - M 661.7 | - Steuern durch System - Auswertung durch Anw.progr. |

Die Tabelle zeigt die Zuordnung der globalen Merkerbits zur entsprechenden Teilanlage.

| Nr. Teil-anlage | DB Dauerbedingung | ATL Ablauf Teilanlage Start |  | Nr. Teil-anlage | DB Dauerbedingung | ATL Ablauf Teilanlage Start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 640.0 | M 656.0 |  | 33 | M 644.0 | M 660.0 |
| 2 | M 640.1 | M 656.1 |  | 34 | M 644.1 | M 660.1 |
| 3 | M 640.2 | M 656.2 |  | 35 | M 644.2 | M 660.2 |
| 4 | M 640.3 | M 656.3 |  | 36 | M 644.3 | M 660.3 |
| 5 | M 640.4 | M 656.4 |  | 37 | M 644.4 | M 660.4 |
| 6 | M 640.5 | M 656.5 |  | 38 | M 644.5 | M 660.5 |
| 7 | M 640.6 | M 656.6 |  | 39 | M 644.6 | M 660.6 |
| 8 | M 640.7 | M 656.7 |  | 40 | M 644.7 | M 660.7 |
| 9 | M 641.0 | M 657.0 |  | 41 | M 645.0 | M 661.0 |
| 10 | M 641.1 | M 657.1 |  | 42 | M 645.1 | M 661.1 |
| 11 | M 641.2 | M 657.2 |  | 43 | M 645.2 | M 661.2 |
| 12 | M 641.3 | M 657.3 |  | 44 | M 645.3 | M 661.3 |
| 13 | M 641.4 | M 657.4 |  | 45 | M 645.4 | M 661.4 |
| 14 | M 641.5 | M 657.5 |  | 46 | M 645.5 | M 661.5 |
| 15 | M 641.6 | M 657.6 |  | 47 | M 645.6 | M 661.6 |
| 16 | M 641.7 | M 657.7 |  | 48 | M 645.7 | M 661.7 |
| 17 | M 642.0 | M 658.0 |  | 49 | M 646.0 | M 662.0 |
| 18 | M 642.1 | M 658.1 |  | 50 | M 646.1 | M 662.1 |
| 19 | M 642.2 | M 658.2 |  | 51 | M 646.2 | M 662.2 |
| 20 | M 642.3 | M 658.3 |  | 52 | M 646.3 | M 662.3 |
| 21 | M 642.4 | M 658.4 |  | 53 | M 646.4 | M 662.4 |
| 22 | M 642.5 | M 658.5 |  | 54 | M 646.5 | M 662.5 |
| 23 | M 642.6 | M 658.6 |  | 55 | M 646.6 | M 662.6 |
| 24 | M 642.7 | M 658.7 |  | 56 | M 646.7 | M 662.7 |
| 25 | M 643.0 | M 659.0 |  | 57 | M 647.0 | M 663.0 |
| 26 | M 643.1 | M 659.1 |  | 58 | M 647.1 | M 663.1 |
| 27 | M 643.2 | M 659.2 |  | 59 | M 647.2 | M 663.2 |
| 28 | M 643.3 | M 659.3 |  | 60 | M 647.3 | M 663.3 |
| 29 | M 643.4 | M 656.4 |  | 61 | M 647.4 | M 663.4 |
| 30 | M 643.5 | M 659.5 |  | 62 | M 647.5 | M 663.5 |
| 31 | M 643.6 | M 659.6 |  | 63 | M 647.6 | M 663.6 |
| 32 | M 643.7 | M 659.7 |  | 64 | M 647.7 | M 663.7 |

Prozeßschnittstellen Baustein Teilanlage zu TeilAnl-Programm und Grundoperationen

Die Teilanlagensteuerung greift nicht direkt auf die globalen Merker zu, sondern entnimmt sie Schnittstellenbausteinen. Die Programme FC700/701 rangieren zwischen den Merkern und den Schnittstellen-DBs.

Sollen die globalen Merker an anderer Stelle liegen, muß der Anwendungsprogrammier die o.g. FC ändern.

DB612	Teilanlage Dauerbedingung

DB613	Teilanlage Start (ATS)

| DB612/DB613 |  |
| --- | --- |
| DBB10 | Teilanlage 8 ... 1 |
| DBB11 | Teilanlage 16 ... 9 |
| DBB12 | Teilanlage 24 ... 17 |
| DBB17 | Teilanlage 64 ... 57 |

Teilanlagen - Funktionserläuterung

Start einer Teilanlage: 
Der Start einer Teilanlage kann erfolgen:

- Rezeptsystem (Synchronisation, Alternative), Startbedingungen Schritt=0, Automatikbetrieb, TF/S=1

- ASTA Ablauf-Start-Baustein, Startbedingung Schritt=0,  Automatikbetrieb

- über die IOS durch Steuern des Schritt-Registers. Rezept, Chargen- und Auftragsnummern müssen vorher ggf. gesetzt werden.

Bei allen Startmethoden ist Voraussetzung, daß die Dauerbedingung erfüllt ist.

Schrittbedienung:
Von der IOS kann jeder Schritt einer Teilanlage, unabhängig von den Weiterschaltbedingungen eines Schrittes, angewählt werden. Zum Starten einer Teilanlage wird der Schritt von 0 auf n (n=1..) gesetzt. Befindet sich auf dem vom Bediener vorgegebenen Schritt eine Synchronisation oder Alternative, bearbeitet die Teilanlagensteuerung keine GOP, die Spalte „Grundoperation“ in der Anlagenübersicht bleibt für die entsprechende Teilanlage leer.

Handbetrieb: 
(BTR-Anzeige H/A an der IOS):

Das Signal Handbetrieb zeigt die Umschaltung auf die Handsteuerebene an.

Im Handbetrieb wird die Schritt-Weiterschaltung der Teilanlage gesperrt.

Das Signal Handbetrieb wird vom Baustein HAND "Handsignal-Verteiler" direkt vorgegeben. Hierzu wird jede Teilanlage über den Parameter HZU0 einer Handgruppe zugeordnet.

Freigabe/Stop - Steuerung: 
(BTR-Anzeige "+/-" an der IOS): Durch das Umsteuern des Freigabe/Stop-Steuerbits in den Stop-Zustand (BTR-Anzeige am Datensichtgerät "-") kann die Schritt-Weiterschaltung einer Teilanlage bei erfüllten Weiterschaltbedingungen verhindert werden. Ferner werden Synchronisationen und Alternativen, an denen de Teilanlage beteiligt ist blockiert.

Abbrechen einer Teilanlage: 
Die Bearbeitung einer Teilanlage wird bei fehlender Dauerbedingung (DB = "0") oder bei Vorgabe von Schritt 0 abgebrochen.

Überwachungszeit Teilanlage TUET: 
(ANZ-Anzeige S, blinkend am Datensichtgerät bei Ansprechen der Überwachung):  Die einzelnen Schritte einer Teilanlage werden zeitlich überwacht.

Bei Ablauf der über die Rezeptliste vorgegebenen Laufzeit des Schrittes (Anzeige M101.0=1) und freigegebener Laufzeitüberwachung (Merker 101.7=1) wird die Störungsanzeige (S) am Datensichtgerät blinkend eingeblendet; der Hupanreiz (M99.4) gesetzt und die Meldung "Überwachungszeit Störung Beginn" bei freigegebenen Teilanlagen-Meldungen ausgegeben.

Die Teilanlagensteuerung ignoriert die Laufzeitüberschreitung, wenn in der Grundoperation das Steuerbit FTUE (M101.7) rückgesetzt wird.

Warte- oder Verzögerungszeit

Bei GOP-Start wird eine zweite Zeit, die Warte/Verzögerungszeit gestartet. Diese Zeit ist für alle Ablaufschritte gleich und wird über den Parameter WTueS in der Parametrierung vorgegeben.

In der GOP kann der Merker TVERZ (M101.1) interpretiert werden:

- Zeit läuft: TVERZ = 0

- Zeit abgelaufen: TVERZ = 1

Bei Signalwechsel TF/S von 0 nach 1 (Anzeige “-“ nach “+“, von STOP nach FREIGABE) wird die Zeit erneut getriggert.

Bedienanforderung BEDA für eine Teilanlage Anzeige B (blinkend) an der IOS: 
Durch Setzen des Steuerbits BEDA (M101.6) in der Grundoperation kann über die Anzeige am Datensichtgerät eine Anforderung an den Bediener signalisiert werden (z.B. Probenentnahme). Der Bediener kann die Anforderung in der Anlagenübersicht über die Funktionstaste B-Quit quittieren, wodurch das BEDA-Steuerbit zurückgesetzt wird.

Protokoll-Sperre PSPR: 
Durch Setzen des Steuerbits PSPR (M102.5) in der Grundoperation kann der Eintrag der bearbeiteten Grundoperation ins Protokoll gesperrt werden.

Zusatzgerät ein / aus ZGEA: 
Durch Verknüpfung des Merkers ZGEA (M101.5) in der Grundoperation bzw. im Programm Teilanlage mit einem ESG, übergeordneten Ausgang oder ähnlichem, kann in der Anlagenübersicht über zwei Funktionstasten (EIN / AUS) ein Zusatzgerät ein- oder ausgeschaltet werden.

Bearbeitungsablauf: 
Nach dem Starten der Teilanlage werden aus dem übertragenen Rezept die Daten zur Bearbeitung des aktuellen Schrittes gelesen und die angegebene Grundoperation aufgerufen. Beim Start eines Schrittes (Start Grundoperation) werden die Sollwerte für die digitalen Funktionsmodule vorgegeben (Bearbeitung der Grundoperationen: siehe Kapitel Programmierung Grundoperationen).

Bei erfüllten Weiterschaltbedingungen (VKE = "1") bei Rückkehr von der Bearbeitung der Grundoperation, Automatikbetrieb (A+) und Ablauf Freigabe (+) wird der nächste Schritt der Rezeptliste bearbeitet. Nach Abarbeitung aller Schritte der Rezeptliste wird automatisch auf Schritt 0 geschaltet und die Bearbeitung der Teilanlage beendet.

Im aktuellen Rezept können während der Bearbeitung alle Parameter geändert werden. Einfügen und Löschen von ganzen Rezeptteilen ist jedoch gesperrt und erst dann wieder freigegeben, wenn die Teilanlage auf Schritt 0 geschaltet ist.

Rezepte:		DB 501		Teilanlage 1

...	...

DB 564		Teilanlage 64

Teilanlagen Programme:	FB 1001		Teilanlage 1

...	...

FB 1064		Teilanlage 64

- Vor und  nach der Bearbeitung der Teilanlage wird der FB (1000 + n) 
(n = Teilanlagennummer) aufgerufen  (Programm Teilanlage).

Bei Bearbeitung des FB vor der GOP ist der M101.4 auf ‘0’ gesetzt und nach der GOP auf ‘1’.

| Aufruf | Funktionen |
| --- | --- |
| FB vor GOP: | - Formulierung der Dauerbed. - Aufrufe f. DFM-Bearbeitung - Manipulationen vor GOP-Bearbeitung (z.B. bei Multiplex-GOPs) |
| FB nach GOP: | - Manipulationen nach GOP-Bearbeitung - Schrittmanipulationen (vorw., rückw.springen) |

Im Schritt 0 werden nur die DFM-Module bearbeitet, die außerhalb der Grundoperationen programmiert sind.

Handbetrieb:	Sollwerte können über Bildschirm oder Anwenderprogramm vorgegeben werden, oder alte Werte bleiben erhalten.

Grundoperationen:	1000 je PCU: FC1001...2000

## TIMER - Einschaltverzögerung, Impuls

In diesem Baustein werden 512 zusätzliche Timer zur Verfügung gestellt. 
Jeder Timer kann als Einschaltverzögerung oder Impuls verwendet werden.

Die Rangierung des Starteingangs und der beiden Ausgänge für positiven und negativen Impuls auf die Merkerschnittstelle erfolgt vom Standard.

Der Timer wird bei einer positiven Flanke (Signal 0=>1) am Starteingang mit der Zeit (Parametrierung TimeValPos) als Einschaltverzögerung oder als Impuls (Parametrierung TimeType) gestartet. Dem Ausgang (Parametrierung OutPos) wird entsprechend der S7-Funktion SE / SI der Zustand zugewiesen.

Bei einer negativen Flanke am Starteingang (Signal 1=>0) wird der Timer mit der Zeit (Parametrierung TimeValNeg) als Einschaltverzögerung oder als Impuls (Parametrierung TimeType) gestartet. Dem Ausgang (Parametrierung OutNeg) wird entsprechend der S7-Funktion SE / SI der Zustand zugewiesen.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| TIMER PCU |  | DB 724 |  |  |  | Sätze: max. 512 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |  |
| 1 | TimeValPos | I16 P S | 0 |  | Zeit in Sekunden, positiver Impuls |  |
| 2 | TimeValNeg | I16 P S | 0 |  | Zeit in Sekunden, negativer Impuls |  |
| 3 | TimeType | B1 P S | 0 |  | Timer: 0 = SE / 1 = SI |  |
| 4 | In | B1 P S | 0 |  | Starteingang |  |
| 5 | OutPos | B1 S | 0 |  | Ausgang bei positiven Impuls |  |
| 6 | OutNeg | B1 S | 0 |  | Ausgang bei negativen Impuls |  |
| 7 | TimeVal | I16 S | 0 |  | aktuelle Zeitwert |  |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| TIMER IOS |  |  | Sätze: max. 512 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | TIMER xxx | Einschaltverzögerung, Impuls |

Anwenderschnittstelle zum Baustein:  TIMER  1 ... 256

| Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  |  | In | OutPos | OutNeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (MB) | (MB) | (MB) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1240 | 1304 | 1368 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1241 | 1305 | 1369 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1242 | 1306 | 1370 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 1243 | 1307 | 1371 |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 1244 | 1308 | 1372 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1245 | 1309 | 1373 |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 1246 | 1310 | 1374 |
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 1247 | 1311 | 1375 |
|  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 1248 | 1312 | 1376 |
|  | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 1249 | 1313 | 1377 |
| T | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 1250 | 1314 | 1378 |
| I | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 1251 | 1315 | 1379 |
| M | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 1252 | 1316 | 1380 |
| E | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 1253 | 1317 | 1381 |
| R | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 1254 | 1318 | 1382 |
|  | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 1255 | 1319 | 1383 |
| N | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 1256 | 1320 | 1384 |
| U | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 1257 | 1321 | 1385 |
| M | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 1258 | 1322 | 1386 |
| M | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 1259 | 1323 | 1387 |
| E | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 1260 | 1324 | 1388 |
| R | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 1261 | 1325 | 1389 |
|  | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 1262 | 1326 | 1390 |
|  | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 1263 | 1327 | 1391 |
|  | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 1264 | 1328 | 1392 |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 1265 | 1329 | 1393 |
|  | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 1266 | 1330 | 1394 |
|  | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 1267 | 1331 | 1395 |
|  | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 1268 | 1332 | 1396 |
|  | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 1269 | 1333 | 1397 |
|  | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 1270 | 1334 | 1398 |
|  | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 1271 | 1335 | 1399 |

Bestimmung der Signale:

- TIMER im linken Tabellenfeld suchen

- in der gleichen Zeile des rechten Tabellenfeldes stehen die Byteadressen für 
  die Merker.

- die zum TIMER gehörende Spaltenüberschrift gibt die Bitadresse an

Anwenderschnittstelle zum Baustein:  TIMER  257 ... 512

| Bitadresse |  |  |  |  |  |  |  |  | In | OutPos | OutNeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (MB) | (MB) | (MB) |
|  | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 1272 | 1336 | 1400 |
|  | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 1273 | 1337 | 1401 |
|  | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 1274 | 1338 | 1402 |
|  | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 1275 | 1339 | 1403 |
|  | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 1276 | 1340 | 1404 |
|  | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 1277 | 1341 | 1405 |
|  | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 1278 | 1342 | 1406 |
|  | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 1279 | 1343 | 1407 |
|  | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 1280 | 1344 | 1408 |
|  | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 1281 | 1345 | 1409 |
| T | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 1282 | 1346 | 1410 |
| I | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 1283 | 1347 | 1411 |
| M | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 1284 | 1348 | 1412 |
| E | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 1285 | 1349 | 1413 |
| R | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 1286 | 1350 | 1414 |
|  | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 1287 | 1351 | 1415 |
| N | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 1288 | 1352 | 1416 |
| U | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 1289 | 1353 | 1417 |
| M | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 1290 | 1354 | 1418 |
| M | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 1291 | 1355 | 1419 |
| E | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 1292 | 1356 | 1420 |
| R | 425 | 426 | 426 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 1293 | 1357 | 1421 |
|  | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 1294 | 1358 | 1422 |
|  | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 1295 | 1359 | 1423 |
|  | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 1296 | 1360 | 1424 |
|  | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 1297 | 1361 | 1425 |
|  | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 1298 | 1362 | 1426 |
|  | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 1299 | 1363 | 1427 |
|  | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 1300 | 1364 | 1428 |
|  | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 1301 | 1365 | 1429 |
|  | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 1302 | 1366 | 1430 |
|  | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 1303 | 1367 | 1431 |

Bestimmung der Signale:

- TIMER im linken Tabellenfeld suchen

- in der gleichen Zeile des rechten Tabellenfeldes stehen die Byteadressen für 
  die Merker.

- die zum TIMER gehörende Spaltenüberschrift gibt die Bitadresse an

## XC_ASTA_RCV - Querkopplung ASTA Receive

WICHTIG:

Der Anwender braucht hier keine Projektierungsleistung zu erbringen. Die Objekte der Klasse XC_ASTA_RCV werden von System zum verwaltet. Die vorliegende Beschreibung dient Diagnosezwecken.

In diesem Baustein werden für die 64 möglichen Teilanlagen die Teilanlagen-Starts empfangen, die mit Hilfe des ASTA-Bausteines und der Querkopplung initiiert werden.

Wird der ASTA für eine Teilanlage in einer anderen PCU angestoßen, so werden die Daten über die Querkopplung zu der anderen PCU gesendet. 
Dort werden diese Daten in den Datensätzen des Bausteines XC_ASTA_RCV empfangen. Dabei ist der Datensatz 1 der Teilanlage 1 zugeordnet, der Datensatz 2 der Teilanlage 2, ..., der Datensatz 64 der Teilanlage 64.

Nach dem Empfang der Daten wird, nach Abprüfung der Bedingungen für den Start (siehe Baustein ASTA), die Teilanlage gestartet. 
Sind die Bedingungen für den Start nicht erfüllt, so unterbleibt der Start.

Die Quittung, entweder positiv oder negativ, wird zurück zu dem Quell-ASTA in der Quell-PCU gesendet.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_ASTA_RCV PCU |  | DB 740 |  |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP Info | Vorbes. |  | Kommentar |  |
| 1 | SrcPCU | BYTE P S | 0 |  | Quell PCU-Nummer |  |
| 2 | Status | BYTE P S | 0 |  | Status: 0 idle, 1..200 aktiv, 253 Rückquittierung nicht möglich 254 negative Quittung, Start nicht möglich 255 Fehler |  |
| 3 | SrcASTA | BYTE P S | 0 |  | Quell ASTA-Nummer in Quell-PCU |  |
| 4 | DestSEQ | BYTE P S | 0 |  | Nummer der Ziel-Teilanlage |  |
| 5 | Year | BYTE P S | 0 |  | Jahr für RTyp, AuftragsNr., ChargenNr. |  |
| 6 | RecipeType | BYTE P S | 0 |  | Rezepttyp |  |
| 7 | Recipe | BYTE P S | 0 |  | Rezeptnummer |  |
| 8 | Order | BYTE P S | 0 |  | Auftragsnummer |  |
| 9 | Batch | BYTE P S | 0 |  | Chargennummer |  |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| TEILANL IOS |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 P IOS | TEILANL xx | Teilanlagenname |

## XC_PCU - Querkopplung PCU

### XC_PCU – Querkopplung PCU (S7-S7)

Je Objekt dieser Klasse wird eine Partner-PCU spezifiziert, mit der Daten ausgetauscht werden können.

Wichtig:

Die Verbindungen zu den in Frage kommenden Partner-PCUs müssen beidseitig als S7-homogene Verbindung projektiert und in die jeweiligen CPUs geladen worden sein.

Erst nach einem CPU-Neustart werden die Verbindugen aktiv.

Die Wahl des Mediums (MPI, ProfiBus FMS, Ind. Ethernet) macht die S7-Software selbständig.

Im Lieferumfang befinden sich 16 AS400-Stationen, die alle miteinander vernetzt sind. Nur wenn die PCU-Nummern nicht verwendet werden können, sollten diese Verbindungen verändert werden, da sich hierbei schnell Fehler einschleichen können.

In einem XC_PCU-Datensatz muß anwenderseitig lediglich die Nummer der gewünschten Partner-PCU eingegeben werden. Die Nummer entspricht der lokalen ID in der Verbindungstabelle.

Bitte unbedingt beachten:

- Je Partner-PCU darf nur ein Datensatz hinterlegt werden.

- Nach jeder Änderung einer PCU-Nummer im Baustein XC_PCU ist zwingend ein Neustart erforderlich, da bei der SIMATIC S7 nur beim Erstaufruf die Kommunikationsbeziehung (Verbindung) zum remote Partner festgeschrieben wird, und zwar bis zum nächsten Neustart.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU PCU |  | DB 704 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 |  |  | PCU-Nummer |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_PCU IOS |  |  | Sätze: max. 15 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | XC_PCU xx | Querkopplung zur Partner-PCU |

Diagnose einer Verbindung:

Zu Diagnosezwecken stehen dem Anwender noch weitere Informationen über den Zustand einer jeden Verbindung zur Verfügung.

Diese können in der Parametrierung, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. 
Es erscheinen vier weitere Parameter.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU PCU |  | DB 704 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 |  |  | PCU-Nummer |
| 2 | Enable | B1 | 1 |  |  | Freigabe der Verbindung zu der PCU |
| 3 | InstanceDB | I16 | 751 |  |  | Instanz-DB vom SFB GET / PUT / STATUS |
| 4 | ErrorCode | I16 | 0 |  |  | Fehlerkennungen: 0 = o.k. -1 = Instanz-DB fehlt -2 = Instanz-DB falsch -3 = PCU-Nr. <= 0 -4 = eigene PCU-Nr. -5 = PCU-Nr. schon einmal parametriert |
| 5 | PCU_State | I16 | 0 |  |  | PCU-Status: -1 = Verbindungsfehler 0 = Stop 2 = Run 4 = Halt 5 = Defekt |

Erweiterung XC_PCU_ERW

Die Querkopplung S7-S7 kann von 15 auf 32 Verbindungen erweitert werden. Mit dieser Querkopplung kann ein PCU je eine Verbindung zu 32 anderen PCUs aufnehmen. Ferner ist es möglich eine Ersatzschnittstelle vorzugeben. Beim Ausfall der aktiven Verbindung wird automatisch auf die andere Verbindung geschaltet.

Die Parametrierung dieser Querkopplung erfolgt über die Objekte

XC_PCU_ERW und XC_JOB_ERW

Dem Anwender stehen daher weitere Informationen über den Zustand einer jeden Verbindung zur Verfügung.

Diese können in der Parametrierung, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. 
Es erscheinen folgende Parameter.

Wird eine ID geändert ist ein Neustart an der S7-Steuerung notwendig.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU_ERW PCU |  | DB 704 |  | Sätze: max.32 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | PCU-Nummer |
| 2 | Enable | B1 | 0 | 0=Kopplung wird nicht bearbeitet 1=kopplung wird bearbeitet |
| 3 | ConnID_1 | Hexa | 0 | Lokale ID aus der Verbindungstabelle Ist der Wert = 0 wird die ID automatisch aus der PCU-Nummer gebildet. 1. CP443 – Baugruppe |
| 4 | ConnID_2 | Hexa | 0 | Lokale ID aus der Verbindungstabelle. Ist der Wert = 0 gibt es keine Automatische Schnittstellenumschaltung 2. CP443 – Baugruppe |
| 5 | InstanceDB | I16 | XXX | Nummer des Instance-DBs (751-782) wird Automatisch mit der DB-Nummer vorbesetzt |
| 6 | ErrorCode | I16 | X | Fehlerkennungen: 0 = o.k. -1 = Instanz-DB fehlt -2 = Instanz-DB falsch -3 = PCU-Nr. <= 0 |
| 7 | PCU_State | I16 | X | PCU-Status: -1 = Verbindungsfehler 0 = Stop 2 = Run 4 = Halt 5 = Defekt |
| 8 | PCU_State_Conn_1 | I16 | X | PCU-Status: -1 = Verbindungsfehler 0 = Stop 2 = Run 4 = Halt 5 = Defelt |
| 9 | PCU_State_Conn_2 | I16 | X | PCU-Status: -1 = Verbindungsfehler 0 = Stop 2 = Run 4 = Halt 5 = Defekt |

Hinweis:

Mit der Netzwerkprojektierung muss pro Verbindung eine S7-Verbindung eingerichtet werden. In einer PCU muss diese Verbindung aktiv in der anderen PCU passiv sein. Die PCU mit der höheren Nummer ist aktiv.

Die Lokale ID entspricht der eigenen PCU-Nummer als Hexa-Zahl.

Die Partner ID entspricht der fremden PCU-Nummer als Hexa-Zahl

Wird eine zweite CP443 verwendet wird zur normalen ID 200 Hexa addiert.

Beispiel: Verbindung PCU 9 zu PCU17 mit zwei Baugruppen

PCU 9

Verbindungen

Lokale-ID	Partner-ID	Partner			Typ		Aktiv

9		11		AS_09_MPI_19		S7-Verb.	Nein

209	211		AS_09_MPI_19		S7-Verb.	Nein

PCU 17

Verbindungen

Lokale-ID	Partner-ID	Partner			Typ		Aktiv

11		9		AS_17_MPI_27		S7-Verb.	Ja

211	209		AS_17_MPI_27		S7-Verb.	Ja

### XC_PCU_SR - Querkopplung PCU (S7-S7 und S7-S5)

Je Objekt dieser Klasse wird eine Partner-PCU spezifiziert, mit der Daten ausgetauscht werden können.

Der Partner kann eine S7- oder S5-Steuerung sein. Mit Send- und Receive-Aufträgen können max. 240 Bytes transportiert werden.

Es können zwei Schnittstellen parametriert werden. Fällt eine Schnittstelle aus erfolgt der Datenverkehr über die andere Schnittstelle.

Wichtig:

Die Verbindungen zu den in Frage kommenden Partner-PCUs müssen als IOS- Verbindung projektiert und in die jeweiligen CPUs geladen worden sein.

Pro Partner-PCU wird eine aktive Verbindung zum Senden und eine passive Verbindung zum Empfangen benötigt.

Erst nach einem CPU-Neustart werden die Verbindungen aktiv.

Als Medium wird Ind. Ethernet benutzt.

Bitte unbedingt beachten:

- Je Partner-PCU darf nur ein Datensatz hinterlegt werden.

- In einem XC_PCU_SR Datensatz muss anwenderseitig die Nummer der gewünschten Partner-PCU sowie ihr Steuerungstyp eingegeben werden.

- Die ID und LAADR müssen den Werten der Verbindungstabelle entsprechen. (Hardwareprojektierung und Netzprojektierung)

Parametersatz: Parametrierung PCU

Parametrierung der Verbindungsdaten mit der Applikation Parametrierung

Aktive Schnittstelle

| XC_PCU_SR PCU |  | DB 984 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU_A | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 2 | S5_SR4_A | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 3 | S7_SR4_A | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 4 | ID_A | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 5 | LADDR_A | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |
| 6 | AERROR | B1 | 0 |  |  | Fehlerbit |

Erste Schnittstelle

| XC_PCU_SR PCU |  | DB 984 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 7 | PCU_N | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 8 | S5_SR4_N | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 9 | S7_SR4_N | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 10 | ID_N | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 11 | LADDR_N | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |

Zweite Schnittstelle

| XC_PCU_SR PCU |  | DB 984 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 7 | PCU_R | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 8 | S5_SR4_R | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 9 | S7_SR4_R | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 10 | ID_R | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 11 | LADDR_R | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |

Hinweise:

Im DB701 DBB4 muss die eigen PCU-Nummer eingetragen sein.

Wird diese PCU-Nummer verändert werden die Parameter ID_A, ID_N und ID_R neu eingetragen. Diese ID muss beim Sendauftrag der Verbindung benutzt werden. Der Receive-Auftrag erhält die nächst höhere ID.

Verbindung 	ID-Send		ID-Receive

01		31(1F)		32(20)

02		32(21)		33(22)

03		34(21)		35(22)

04		36(21)		37(22)

05		38(21)		39(22)

06		40(21)		41(22)

07		42(21)		43(22)

08		44(21)		45(22)

09		46(21)		47(22)

10		48(21)		49(22)

11		50(21)		51(22)

12		52(21)		53(22)

13		54(21)		55(22)

14		56(21)		57(22)

15		58(21)		59(22)

Der Parameter LADDR_A, LADDR_N und LADDR_R muss der Hardwareadresse der Baugruppe entsprechen. Folgende Adressen werden dabei

benutzt:

Erste Baugruppe:		16000 (3E80)

Zweite Baugruppe:	16004 (3E84)

Beim Parameter PCU_A, PCU_N und PCU_R muss die PCU-Nummer des Koppelpartners eingetragen werden. Ist der Wert = 0 findet kein Datenverkehr über die Schnittstelle statt.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

Parametrierung der Verbindungsnamen mit der Applikation Textparametrierung

| XC_PCU_SR IOS |  |  | Sätze: max. 15 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | XC_PCU_SR xx | Querkopplung zur Partner-PCU |

Diagnose einer Verbindung:

Zu Diagnosezwecken stehen dem Anwender noch weitere Informationen über den Zustand einer jeden Verbindung zur Verfügung.

Diese können in der Parametrierung, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. 
Es erscheinen  weitere Parameter.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_PCU_SR PCU |  | DB 984 |  |  | Sätze: max.15 je PCU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | PCU_A | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 2 | S5_SR4_A | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 3 | S7_SR4_A | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 4 | ID_A | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 5 | LADDR_A | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |
| 6 | AERROR | B1 | 0 |  |  | Fehlerbit |
| 7 | Aktiv_NOR | B1 | 0 |  |  | 1. Schnittstelle arbeitet |
| 8 | Aktiv_RES | B1 | 0 |  |  | 2. Schnittstelle arbeitet |
| 9 | RECV_C | I8 | 0 |  |  | Zähler der Empfangstelegramme |
| 10 | SEND_C | I8 | 0 |  |  | Zähler der Sendetelegramme |
| 11 | PCU_N | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 12 | S5_SR4_N | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 13 | S7_SR4_N | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 14 | ID_N | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 15 | LADDR_N | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |
| 16 | PCU_R | I8 | 0 |  |  | PCU-Nummer des Partners |
| 17 | S5_SR4_R | B1 | 0 |  |  | S5-Steuerungskennung des Partners |
| 18 | S7_SR4_R | B1 | 0 |  |  | S7-Steuerungskennung des Partners |
| 19 | ID_R | I16 | XX |  |  | ID-der Verbindung |
| 20 | LADDR_R | HEXA | XX |  |  | Schnittstellenadresse |
| 21 | Send_DB | I16 | 986 |  |  | DB des Sendepuffers |
| 22 | Send_DW | I16 | XX |  |  | Erstes DW des Sendepuffers |
| 23 | LEN | I16 | 240 |  |  | Max. Anzahl Bytes im Puffer |
| 24 | Send_Done | B1 | 0 |  |  | Senden fertig ohne Fehler |
| 25 | Send_Error | B1 | 0 |  |  | Senden fertig mit Fehler |
| 26 | Send_Status | HEXA | 0 |  |  | Status der Verbindung |
| 27 | Recv_DB | I16 | 986 |  |  | DB des Empfangspuffers |
| 28 | Recv_DW | I16 | XX |  |  | Erstes DW des Empfangspuffers |
| 30 | Recv_Done | B1 | 0 |  |  | Empfang fertig ohne Fehler |
| 31 | Recv_Error | B1 | 0 |  |  | Empfang fertig mit Fehler |
| 32 | Recv_Status | HEXA | 0 |  |  | Status der Verbindung |
| 33 | Step | I8 | 0 |  |  | Schrittnummer für Senden |
| 34 | bCount1 | I8 | 0 |  |  | Warten bis Senden fertig |
| 35 | BCount2 | I8 | 0 |  |  | Warten bis Schnittstelle umschalten |
| 36 | JOB_PTR | I16 | 0 |  |  | Zeiger für Auftragsliste |
| 37 | JOB_PTR_SEEK | I16 | 0 |  |  | Zeiger für Suche in der Auftragslist |

Hinweis:

Parameter Send_Error und Recv_Error

Hier werden die Fehlercodes der Standard-Kopplungsbausteine

Send (FC50) und Receive (FC60) vom Programm eingetragen. Eine Liste der Statusmeldungen findet man im Handbuch

SIMATIC NET

Industrielle Kommunikation

NCM S7 für Industrial Ethernet

C79000-G8900-C117

Aufträge in der Netzwerkprojektierung

Pro PCU mit der eine Datenverbindung aufgebaut werden soll müssen zwei Aufträge mit der Netzwerkprojektierung erstellt werden.

Beispiel:	PCU3 zur PCU2

Verbindungen

Lokale-ID	Partner-ID	Partner			Typ		Aktiv

0023 A020			SIMATIC S5		ISO		ja

(Send S5 – Ebene 4)

0024 A020			SIMATIC S5		ISO		nein

(Receive S5 – Ebene 4)

Objekteigenschaften

ID 0023  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 01 07 03				08 00 06 01 00 02

SEND03					RECV03

53 45 4E 44 30 33				52 45 43 56 30 33

Länge=6						Länge=6

ID 0024  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 01 07 03				08 00 06 01 00 02

RECV03					SEND03

52 45 43 56 30 33				53 45 4E 44 30 33

Länge=6						Länge=6

Hinweis zur Ethernetadresse:

08 00 06 01 xx yy

xx=00	Kennung für S5

xx=07	Kennung für S7

yy=	PCU-Nummer als Hexa-Zahl d.h. PCU10=0A

Zusammenstellung wichtiger Einstellungen

Die aufgeführten Parameter können am einfachsten mit der Applikation Steuern geprüft und angepasst werden.

Eigene PCU-Nummer

DB701 DBB4 Eigen PCU-Nummer  		1 .. 200

Anzahl der Verbindungen

DB984 DBW8 Verbindungsanzahl 			1 .. 15

Offset ID

DB984 DBB11 OffsetID 				31

Verbindung 01 hat dadurch ID31,32

Verbindung 02 hat dadurch ID33,34

AnzahlVerbindungen die pro Zyklus bearbeitet werden sollen

DB984 DBB15	Empfang			15

DB984 DBB17	Senden				15

Um die Zykluszeit zu verringern kann man die Anzahl der Verbindungen hier einstellen. Nachteil: Die Reaktionszeit der Kopplung verlängert sich.

Anzahl der Auftragsblöcke

DB985 DBW8 					1 .. 50 (Max.255)

Die Anzahl darf wegen evtl. Zykluszeitprobleme nicht zu groß e			eingestellt werden.

Anzahl der Systemauftragsblöcke

DB985 DBW10 					64

Auftrag 01 – 32	Systemaufträge für Anwender-FC

(DBW20-DBW1811)

Auftrag 33 – 64	Systemaufträge für Software

(DBW1812-DBW3603)

Auftrag 65 - ...	Anwenderaufträge 1 – ...

(DBW3604-DBW ....)

Anzahl der Auftragsblöcke die pro Zyklus bearbeitet werden sollen

DB985 DBW14					114

d.h. pro Zyklus werden alle Systemaufträge und Anwenderaufträge bearbeitet. Ein kleinerer Wert führt zu einer kleineren Zykluszeit. Die Aufträge werden jedoch langsamer bearbeitet.

## XC_JOB - Querkopplung JOB

### XC_JOB Querkopplung JOB (S7-S7)

Die Querkopplung dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs (siehe dazu auch Kapitel Kopplung). 
Es stehen maximal 288 Aufträge zur Verfügung. Mit jedem Auftrag können maximal 400 Byte übertragen werden.

Die Querkopplung ist nicht aktiv, wenn der Datenbaustein DB 704 (XC_PCU) gelöscht wurde oder die Anzahl der Partner-PCUs gleich Null ist. In diesem Falle bricht der Funktionsbaustein für die Querkopplung die Bearbeitung ab.

Ein Auftrag ist aktiv geschaltet, wenn eine PCU-Nr. eingetragen und das 
Enable-Bit auf Eins gesetzt ist.
Ist beides gleich Null, so ist dieser Auftrag nicht aktiv und kann für einen temporären Auftrag vom System verwendet werden. Ein temporärer Auftrag wird nur einmal abgesetzt. Dies ist z.B: der Start einer Teilanlage in einer anderen PCU über den Baustein ASTA oder der Anwender setzt mit Hilfe der Funktion FC 685 einen einmaligen Auftrag ab (siehe dazu auch Kapitel Kopplung).

Es sind GET-Aufträge (SFB 14), PUT-Aufträge (SFB 15) und Zeitaufträge (PUT Time) möglich.
Wird ein Zeitauftrag (Type=16) eingetragen, so erfolgt automatisch der Eintrag für einen PUT-Auftrag zum Stellen der Uhrzeit in einer anderen PCU. Die Adressen werden entsprechend dem Standard für die SIMATIC S7 vorbelegt. Anschließend wird die Kennung für den Zeitauftrag auf Type=17 geändert. Nun kann der Anwender die Adressen anpassen, falls die aktuelle Uhrzeit von einer anderen Datenschnittstelle zur Verfügung gestellt wird.

Der Auftrag wird abgearbeitet, wenn die Istzeit gleich 0 ist.

Wird bei der Abarbeitung der Auftrages ein Fehler erkannt, so wird das Bit PCU_Error gesetzt.
Ist der Auftrag falsch parametriert worden, so wird dies dem Anwender durch das Setzen des Bits ParamError angezeigt.

Für die GET-Aufträge können Ersatzwerte angegeben werden , die bei Ausfall der Verbindung in den eigenen Speicherbereich transferiert werden. Wird ein Auftrag mit Fehler beendet, so wird die Zeit FltTime gestartet. Wenn die Zeit abgelaufen ist so erfolgt der Ersatzwerttransfer. Da der Auftrag in der parametrierten Zeit (Parameter Time) immer wieder angestoßen wird, erfolgt der Ersatztransfer auch immer wieder nach Beendigung des Auftrages mit Fehler und Ablauf der Zeit FltTime. 
Ist der Parameter FltSrcArea gleich 0, so existieren keine Ersatzwerte.

Parametersätze:	Parametrierung XC_JOB PCU

Textparametrierung XC_JOB IOS

Tabelle:		mögliche Codierung der Speicherbereiche für XC_JOB

Diagnose: Zustände PCU-Status

Diagnose: Zustände Parameter LastGetPutResult

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB PCU |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 14=GET, 15=PUT, 16=PUT-TIME |
| 3 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 5 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 6 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 7 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 8 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 9 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 10 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 11 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 12 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 13 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 14 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 15 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 16 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 17 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

Tabelle: mögliche Codierung der Speicherbereiche für XC_JOB
	(Parameter: SrcArea / DestArea / FltSrcArea

| Hex-Code | Beschreibung |
| --- | --- |
| 80 | Speicherbereich Peripherie |
| 81 | Speicherbereich der Eingänge |
| 82 | Speicherbereich der Ausgänge |
| 83 | Speicherbereich der Merker |
| 84 | Datenbaustein |

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_JOB IOS |  |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | XC_JOB xxx | Querkopplungs-Jobs |

Diagnose eines Auftrages:

Um die Fehlersuche bei einem Auftrag zu erleichtern, der mit Fehler abgeschlossen wurde, stehen dem Anwender noch weitere Informationen zur Verfügung.

Diese können in der Parametrierung, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. 
Es erscheinen weitere Parameter zu dem Auftrag.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB PCU |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 14=GET, 15=PUT, 16=PUT-TIME |
| 3 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 5 | ActTime | I16 | 10 | aktueller Zeitwert |
| 6 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 7 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 8 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 9 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 10 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 11 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 12 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 13 | PCU_State | I16 | 0 | PCU-Status (siehe Tabelle) |
| 14 | LastJobResult | I16 | 0 | 0=idle, 2=Run, 4=o.k., 8=Fehler |
| 15 | LastGetPutRes | I16 | 0 | Ergebnis GET/PUT (siehe Tabelle) |
| 16 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 17 | FltActTime | I16 | 120 | GET: aktueller Zeitwert bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 18 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 19 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 20 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 21 | BLKMOV_RET | I16 | 0 | GET: Blocktransfer 0=o.k. |
| 22 | TmpJob | B1 | 0 | Tempoärer Job: wenn beendet PCU=0, Enable=0 |
| 23 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 24 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

Diagnose: Zustände PCU-Status
(Diese Kennungen werden vom Aufruf des SFB 22 Status übergeben.)

| PCU_State | Beschreibung |
| --- | --- |
| -1 | Verbindungsfehler |
| 0 | PCU hat den Betriebszustand Stop |
| 2 | PCU hat den Betriebszustand Run |
| 4 | PCU hat den Betriebszustand Halt |
| 5 | PCU hat den Betriebszustand Defekt |

Diagnose: Zustände Parameter LastGetPutResult
(Diese Stati werden vom Aufruf des SFB 14 GET und vom SFB 15 PUT übergeben.
Vom Funktionsbaustein Querkopplung werden zusätzlich die Stati -1 und 0 gebildet.)

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| -1 | PCU befindet sich im Betriebszustand Stop |
| 0 | o.k. |
| 1 | Kommunikationsprobleme, z.B: - Verbindungsbeschreibung nicht geladen (lokal oder remote) - Verbindung unterbrochen (z.B. Kabel, CPU ausgeschaltet, CP in STOP) |
| 2 | Negative Quittung vom Partnergerät, die Funktion ist nicht ausführbar |
| 4 | Fehler in den Empfangsbereichszeigern RD_i bezüglich der Datenlänge oder des Datentyps |
| 8 | Zugriffsfehler bei der Partner-CPU |
| 10 | Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich, (z.B. Zugriff auf gelöschten DB) |
| 11 | Warnung: Neuer Auftrag ist unwirksam, da vorangegangener Auftrag noch nicht abgeschlossen ist |
| 12 | Beim Aufruf des SFB wurde - ein Instanz-DB, der nicht zum SFB 14 gehört, angegeben – kein Instanz-DB, sondern ein Global-DB angegeben – kein Instanz-DB gefunden (Laden eines neuen Instanz-DB vom PG) |
| 20 | Zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden |

Erweiterung XC_JOB_ERW

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB_ERW PCU |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 14=GET, 15=PUT, 16=PUT-TIME |
| 3 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 5 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 6 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 7 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 8 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 9 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 10 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 11 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 12 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 13 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 14 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 15 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 16 | Conn_1 | B1 | 0 | Erfolgreiche Übertragung auf 1. Verbindung |
| 17 | Conn_2 | B1 | 0 | Erfolgreiche Übertragung auf 2. Verbindung |
| 16 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 17 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

Hinweise:

Die maximale Datenmenge pro Auftrag entspricht 400 Bytes.

Diagnose eines Auftrages:

Um die Fehlersuche bei einem Auftrag zu erleichtern, der mit Fehler abgeschlossen wurde, stehen dem Anwender noch weitere Informationen zur Verfügung.

Diese können in der Parametrierung, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. 
Es erscheinen weitere Parameter zu dem Auftrag.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_JOB PCU |  | DB 705 |  | Sätze: max. 288 je PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 14=GET, 15=PUT, 16=PUT-TIME |
| 3 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 5 | ActTime | I16 | 10 | aktueller Zeitwert |
| 6 | JobTime | I16 | 0 | Laufzeit Job in sec. Wird nach erfolgreicher Beendigung des Jobs eingetragen |
| 7 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 8 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 9 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 10 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 11 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 12 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 13 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 14 | PCU_State | I16 | 0 | PCU-Status (siehe Tabelle) |
| 15 | LastJobResult | I16 | 0 | 0=idle, 2=Run, 4=o.k., 8=Fehler |
| 16 | LastGetPutRes | I16 | 0 | Ergebnis GET/PUT (siehe Tabelle) |
| 17 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 18 | FltActTime | I16 | 120 | GET: aktueller Zeitwert bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 19 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 20 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 21 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 22 | BLKMOV_RET | I16 | 0 | GET: Blocktransfer 0=o.k. |
| 23 | TmpJob | B1 | 0 | Tempoärer Job: wenn beendet PCU=0, Enable=0 |
| 24 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 25 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

### XC_JOB_SR Querkopplung JOB (S7-S7 und S7-S5)

Die Querkopplung dient zum Datenaustausch von einer PCU zu maximal 15 anderen PCUs (siehe dazu auch Kapitel Kopplung). 
Es stehen maximal 64 Systemaufträge und 50 Anwenderaufträge zur Verfügung. Mit jedem Auftrag können maximal 240 Byte übertragen werden.

Die Querkopplung ist nicht aktiv, wenn die Anzahl der Partner-PCUs gleich Null ist. In diesem Falle bricht der Funktionsbaustein für die Querkopplung die Bearbeitung ab.

Ein Auftrag ist aktiv geschaltet, wenn eine PCU-Nr. eingetragen und das 
Enable-Bit auf Eins gesetzt ist.
Ist beides gleich Null, so ist dieser Auftrag nicht aktiv und kann für einen temporären Auftrag vom System verwendet werden. Ein temporärer Auftrag wird nur einmal abgesetzt. Dies ist z.B: der Start einer Teilanlage in einer anderen PCU über den Baustein ASTA oder der Anwender setzt mit Hilfe der Funktion FC 655 einen einmaligen Auftrag ab (siehe dazu auch Kapitel Kopplung).

Es sind SEND-Aufträge , FETCH-Aufträge  und Zeitaufträge  möglich.
Wird ein Zeitauftrag (Type=66,68) eingetragen, so erfolgt automatisch der Eintrag für einen SEND-Auftrag zum Stellen der Uhrzeit in einer anderen PCU. Die Adressen werden entsprechend dem Standard für die SIMATIC S7 oder SIMATIC S5 vorbelegt.  Nun kann der Anwender die Adressen anpassen, falls die aktuelle Uhrzeit von einer anderen Datenschnittstelle zur Verfügung gestellt wird.

Der Auftrag wird abgearbeitet, wenn die Istzeit gleich 0 ist.

Wird bei der Abarbeitung der Auftrages ein Fehler erkannt, so wird das Bit PCU_Error gesetzt.
Ist der Auftrag falsch parametriert worden, so wird dies dem Anwender durch das Setzen des Bits ParamError angezeigt.

Für die FETCH-Aufträge können Ersatzwerte angegeben werden , die bei Ausfall der Verbindung in den eigenen Speicherbereich transferiert werden. Wird ein Auftrag mit Fehler beendet, so wird die Zeit FltTime gestartet. Wenn die Zeit abgelaufen ist so erfolgt der Ersatzwerttransfer. Da der Auftrag in der parametrierten Zeit (Parameter Time) immer wieder angestoßen wird, erfolgt der Ersatztransfer auch immer wieder nach Beendigung des Auftrages mit Fehler und Ablauf der Zeit FltTime. 
Ist der Parameter FltSrcArea gleich 0, so existieren keine Ersatzwerte.

Aufträge

Es gibt folgende Auftragstypen

Senden

Senden mit Quittung

Fetch

Fetch mit Quittung

Uhrzeit senden

Teilanlage starten

Es sollten vorrangig Send-Aufträge ohne Quittung benutzt werden, da diese

Auftäge die schnellste Datenübertragung darstellen.

Quelle oder Ziel in der S7

Es sind nur Datenbausteine von 1 – 32000 möglich.

Datenbytes im Bereich  von 0 – 32000.

Quelle oder Ziel in der S5

Es sind nur Datenbausteine möglich, dh. DBs von 1 – 255 oder DXs von 1 – 255

Datenworte von 0 – 4098.

Die Anwenderaufträge werden zyklisch ausgeführt, d.h. es muß eine Zeitbasis (ms, sec, min) und ein Zeitwert ( 1 – 200) vorgegeben werden.

Beim Sendauftrag werden die Daten zum Koppelpartner gesendet.

Beim Fetchauftrag wird ein Auftragstelegramm an den Koppelpartner gesendet. Der Koppelpartner beantwortet dieses Telegramm mit dem Datentelegramm.

Beim Uhrzeit senden wird der Auftrag automatisch generiert, wenn PCU, Zeitbasis, Zeitwert und Auftragstyp Vorgegeben werden.

Auftragstyp = 66		Uhrzeit an S5 senden

Auftragstyp = 68		Uhrzeit an S7 senden

Das Starttelegramm für eine Kette erfolgt über einen Systemauftrag, d.h. der Anwender muß keinen eigenen Auftrag eintragen.

Aufträge mit Quittung

Bei Aufträgen mit Quittung wird ein Telegramm mit einem neuen Sendetelegrammzähler an den Koppelpartner gesendet.

Sendepuffer S7

Byte 0 	DBB 0	Telegrammzähler

Byte 1	DBB 0	Sendetelgrammzähler

Empfangspuffer S7

Byte 0 	DBB 0	Telegrammzähler

Byte 1	DBB 0	Sendetelgrammzähler

Sendepuffer S5

DL 0	Telegrammzähler

DR 0	Sendetelegrammzähler

Empfangspuffer S5

DL0	Telegrammzähler

DR0	Sendetelgrammzähler

Beim Empfang eines Telegramms wird der Sendetelegrammzähler des Empfangspuffers mit dem Telegrammzähler des Sendepuffers verglichen.

Sind die beiden Zähler gleich ist kein Quittungstelegramm erforderlich.

Sind die beiden Zähler ungleich wird der Sendetelegrammzähler des Empfangspuffers in den Telegrammzähler des Sendepuffers umgeladen.

Damit eine Quittungstelegramm abgesendet wird, wird in den Systemdaten ein Auftrag erzeugt. Dieser Systemauftrag erhält den Status sofort senden.

Quittungsauftrag S5 an S5		DB205 DW 0  zum DB205 DW0

Quittungsauftrag S7 an S7		DB985 DBB0,1  zum DB985 DBB0,1

Quittungsauftrag S5 an S7		DB205 DW 0  zum DB985 DBB0, 1

Quittungsauftrag S7 an S5		DB985 DBB0,1  zum DB205 DW0

Systemaufträge

Systemaufträge sind Aufträge die automatisch von der Software erzeugt werden.

Systemaufträge werden verwendet für die Quittung oder den Kettenstart.

In der S7 gibt es die Möglichkeit mittels des FC655 aus dem Anwenderprogramm Systemaufträge zu erzeugen.

Ersatzwerte

Die Schnittstelle wird überwacht. Wird bei einem Auftrag ein Fehler festgestellt

Fehler vom Sende- oder Empfangsfunktionsbaustein

Quittung kommt nicht

werden die Ersatzwerte bearbeitet, die dieser Verbindung zugeordnet sind. (PCU-Nummer)

Jeder Ersatzauftrag hat eine Wartezeit. Ist diese Zeit abgelaufen (Fehler steht zu lange an) werden die Werte der Ersatzwerte zu den Zieldaten umgeladen.

In der S5 gibt es eine eigene Liste mit Ersatzauftägen.

In der S7 sind die Ersatzwerte in den normalen Anwenderaufträgen  integriert.

Bei Aufträgen die nur Ersatzwerte bearbeiten sollen (kein Koppelauftrag) sind

nur folgende Daten einzutragen:

PCU, Quelltyp, Ziel-DB, Ziel-DW, Anzahl

Zeitbasis, Ersatzzeit, Ersatztyp, Ersatz-DB, Ersatz-DW

Starten einer Kette

S5-Steuerung

In der S5 gibt es die 96 ASTA-Datensätze im DB 242 und die dazugehörigen Startbits im DB114 DW 2 – 7

Die Bits im DB114 kann der Anwender über die ASTA-Schnittstelle  S672.0 bis S683.7 beeinflussen.

Im Asta-Datensatz gibt es den Typ9/10 d.h. starten über eine Teilanlage und Typ 11/12 starten über das Wochenprogramm.

Es wird ein Systemauftrag generiert, der beim Koppelpartner einen automatischen Start der Teilanlage versucht.

Das Starten der Teilanlage ist nur möglich, wenn kein Handbetrieb und keine Dauerbedingung ansteht und die Teilanlage in Schritt = 0 steht. Die Teilanlage wird dann durch setzten von Schritt=1 im Teilanlagen-Datensatz gestartet.

S7-Steuerung

In der S7 Steuerung gibt es 96 ASTA-Datensätze im DB742. Je nach Teilanlagennummer welche gestartet werden soll wird der zugehörigen XC_ASTA-Datensatz im DB988 geladen.

Im ASTA-Datensatz steht die Zielteilanlage. Aufgrund dieser Zielteilanlage wird der XC_ASTA-Datensatz ausgewählt.

Der Anwender kann über die ASTA-Merker (MB672 bis MB683) eine Teilanlage in einer anderen PCU starten, wenn der Typ 9,10,12 ist.

Es wird ein Systemauftrag generiert, der beim Koppelpartner einen automatischen Start der Teilanlage versucht.

Kommt ein Empfangstelegramm zum Kettenstart werden die Telegrammdaten in den entsprechenden XC_ASTA-Datensatz DB688 eingetragen und versucht die Teilanlage zu starten.

Das Starten der Teilanlage ist nur möglich, wenn kein Handbetrieb und keine Dauerbedingung ansteht und die Teilanlage in Schritt = 0 steht. Die Teilanlage wird dann durch setzten von Schritt=1 im Teilanlagen-Datensatz gestartet.

Parametersätze:	Parametrierung XC_JOB_SR PCU   1 .. 50   (65...114)

Parametrierung XC_SJOB_SR PCU 1 ... 64

Textparametrierung XC_JOB_SR  IOS

Tabelle:		mögliche Codierung der Speicherbereiche für XC_JOB_SR

Diagnose: Zustände PCU-Status

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_SJOB_SR PCU XC_JOB_SR PCU |  | DB 985 |  | Sätze: 1 – 64 je PCU Sätze: 65 ... je PCU ( Standard = 50) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 50,51=SEND, 52,53=FETCH, 66,68=TIME |
| 3 | Quit | B1 | 0 | Auftrag mit Quittung vom Partner |
| 4 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 5 | TimeMS | B1 | 0 | Zeitbasis ms |
| 6 | TimeMIN | B1 | 0 | Zeitbasis min |
| 7 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 8 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 9 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 10 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 11 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 12 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 13 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 14 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 15 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 16 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 17 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 18 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 19 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 20 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

Tabelle:

mögliche Codierung der Speicherbereiche für XC_SJOB_SR und XC_JOB_SR
(Parameter: SrcArea / DestArea / FltSrcArea

| Hex-Code | Beschreibung |
| --- | --- |
| 80 | Speicherbereich Peripherie |
| 81 | Speicherbereich der Eingänge |
| 82 | Speicherbereich der Ausgänge |
| 83 | Speicherbereich der Merker |
| 84 | Datenbaustein |

Es ist nur eine Kopplung mit Parameter Datenbausteinen möglich.

Tabelle: Parameter Type

| Code | Beschreibung |
| --- | --- |
| 50 | Sende DB (S7/S5) |
| 51 | Sende DX (S5) |
| 52 | Fetch DB (S7,S5) |
| 53 | Fetch DX (S7) |
| 66 | Zeit von S7 an S5 senden (DB701 -> DB201) |
| 68 | Zeit von S7 an S7 senden (DB701 -> DB701) |

Tabelle: Parameter TimeMS und TimeMIN

| TimeMS | TimeMin | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Time zählt die Zeit im Sekundentakt |
| 1 | 0 | Time zählt die Zeit in Millisekunden |
| 0 | 1 | Time zählt die Zeit in Minuten |

Parameter Quitt

Ist der Parameter Eins muss der Empfänger des Telegramms eine Antwort senden.

Für diese Quittung ist erste Datenwort im Sende- und Empfangspuffer vorgesehen.

DBB0		Empfangs-Quittung

DBB1		Sende-Quittung

Wird eine Quittung benötigt, wird die Sende-Quittung erhöht. Der Empfänger muss diese Zahl in die Empfangsquittung transferieren und zurück senden.

Die Sendung ist abgeschlossen, wenn im Empfangspuffer die Empfangs-Quittung gleich der Sende-Quittung im Sendepuffer ist.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| XC_SJOB_SR IOS |  |  | Sätze: max. 64 je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | XC_SJOB_SR xxx | Querkopplungs-System-Jobs |

| XC_JOB_SR IOS |  |  | Sätze: max. 50 (255) je PCU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | XC_JOB_SR xxx | Querkopplungs-Jobs |

Diagnose eines Auftrages:

Um die Fehlersuche bei einem Auftrag zu erleichtern, der mit Fehler abgeschlossen wurde, stehen dem Anwender noch weitere Informationen zur Verfügung.

Diese können in der Parametrierung, bei dem Datensatz, zu dem Informationen gewünscht werden, unter Optionen, Versteckte Attribute angewählt werden. 
Es erscheinen weitere Parameter zu dem Auftrag.

Die Datensätze XC_SJOB_SR dürfen vom Anwender nicht benutzt werden und sind nur zur Diagnose vorhanden.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| XC_SJOB_SR PCU XC_JOB_SR PCU |  | DB 985 |  | Sätze: 1 - 64 je PCU Sätze: 65 ... je PCU ( Standard = 50) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | PCU | I16 | 0 | Nr. der Partner-PCU |
| 2 | Type | BYTE | 14 | Auftragstyp: 50,51=SEND, 52,53=FETCH, 66,68=TIME |
| 3 | Quit | B1 | 0 | Auftrag mit Quittung vom Partner |
| 3 | Enable | B1 | 0 | Freigabe des Auftrages |
| 4 | TimeMS | B1 | 0 | Zeitbasis in ms |
| 5 | TimeMIN | B1 | 0 | Zeitbasis in min |
| 6 | Time | I16 | 10 | Auftragszeit in Sekunden |
| 7 | ActTime | I16 | 10 | aktueller Zeitwert |
| 8 | Src | I16 | 0 | Quelle: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 9 | SrcArea | HEXA8 | 84 | Quell-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 10 | SrcByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Quellbereiches |
| 11 | NumByte | I16 | 1 | Anzahl der zu übertragenden Bytes |
| 12 | Dest | I16 | 0 | Ziel: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 13 | DestArea | HEXA8 | 84 | Ziel-Speicherbereich (siehe Tabelle) |
| 14 | DestByte | I32 | 0 | Byte-Adresse des Zielbereiches |
| 15 | PCU_State | I16 | 0 | PCU-Status (siehe Tabelle) |
| 16 | LastJobResult | I16 | 0 | 0=idle, 2=Run, 4=o.k., 8=Fehler |
| 17 | LastGetPutRes | I16 | 0 | Ergebnis GET/PUT (siehe Tabelle) |
| 18 | FltTime | I16 | 120 | GET: Wartezeit, bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 19 | FltActTime | I16 | 120 | GET: aktueller Zeitwert bis Ersatzwerttransfer erfolgt |
| 29 | FltSrc | I16 | 0 | GET: Quelle Ersatzwerte: 0=P/E/A/M, 1..4095=DB |
| 19 | FltSrcArea | HEXA8 | 84 | GET: Ersatzwerte-Bereich (siehe Tabelle), 0=keine |
| 20 | FltSrcByte | I32 | 0 | GET: Byte-Adresse der Ersatzwerte |
| 21 | BLKMOV_RET | I16 | 0 | GET: Blocktransfer 0=o.k. |
| 22 | TmpJob | B1 | 0 | Tempoärer Job: wenn beendet PCU=0, Enable=0 |
| 23 | PCU_Error | B1 | 0 | Partner-PCU nicht im Run oder Verbindungsfehler |
| 24 | ParamError | B1 | 0 | Parametrierfehler |

Die Felder 15,16,17,21,22 werden nicht benutzt.

## ZTG  -  Zentraler Taktgeber

Der zentrale Taktgeber stellt statische und dynamische Zeittaktsignale sowie ein definiertes "0"-Signal zur Verfügung. Er bildet einen Neustartimpuls beim Systemanlauf.

Das Taktverhältnis der statischen Zeittakte ist 1:1. Die Zeitangaben sind auf die Dauer des "1"-Signals bezogen. Die dynamischen Zeittakte stehen für einen Zyklus an. Der Baustein arbeitet im OB1.

Prozeßschnittstelle

| NULL | Verknüpfungsergebnis "NULL" | M 97.0 | LOG0 | Def. VKE = "0" |  | M 98.0 (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.25 | Statischer 00.25 Sekundentakt | M 97.1 | D25 | Dyn. 0,25SEC | IMPULS / 4 Hz | M 98.1 (*) |
| S.5 | Statischer 00.50 Sekundentakt | M 97.2 | D5 | Dyn. 0,5 SEC | IMPULS / 2 Hz | M 98.2 (*) |
| S1 | Statischer 01.00 Sekundentakt | M 97.3 | D1 | Dyn. 1 SEC | IMPULS / 1 Hz | M 98.3 (*) |
| S2 | Statischer 02.00 Sekundentakt | M 97.4 | D2 | Dyn. 2 SEC | IMPULS / 0,5 Hz | M 98.4 (*) |
| S6 | Statischer 06.00 Sekundentakt | M 97.5 | D6 | Dyn. 6 SEC | IMPULS | M 98.5 (*) |
| S60 | Statischer 60.00 Sekundentakt | M 97.6 | D60 | Dyn. 60 SEC | IMPULS | M 98.6 (*) |
| NEU | NEUStartimpuls | M 97.7 | D15 | Dyn. 15 SEC | IMPULS | M 98.7 (*) |
| D6 | Dynamischer 06.00 Sekundentakt | M 107.5 |  |  |  |  |
| D60 | Dynamischer 60.00 Sekundentakt | M 107.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (*) Merker gelten nur für Abfrage im OB 1 |  |  |

## ZyklMESS - Messung der Zykluszeit

In diesem Baustein werden die Zeitwerte für den OB1-Zyklus sowie für die einzelnen Zeitscheiben des Zeitscheibenverteilers im OB35 eingetragen.

Bei Freigabe der Bausteines erfolgt die Messung solange, bis der Baustein wieder gesperrt wird.

Parametersatz: Parametrierung PCU

| ZyklMESS PCU |  | DB 221 |  |  | Datensatz 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NAME | TYP | Vorbes. |  |  | Kommentar |
| 1 | Freig | Bit | 0 |  |  | Messen: 1=Freigabe; 0=Sperren |
| 2 | OB1ZykA | I16 | 0 |  |  | OB1 aktuelle Zykluszeit |
| 3 | OB35Zs1A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 1 aktuelle Zykluszeit |
| 4 | OB35Zs2A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 2 aktuelle Zykluszeit |
| 5 | OB35Zs3A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 3 aktuelle Zykluszeit |
| 6 | OB35Zs4A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 4 aktuelle Zykluszeit |
| 7 | OB35Zs5A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 5 aktuelle Zykluszeit |
| 8 | OB35Zs6A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 6 aktuelle Zykluszeit |
| 9 | OB35Zs7A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 7 aktuelle Zykluszeit |
| 10 | OB35Zs8A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 8 aktuelle Zykluszeit |
| 11 | OB35Zs9A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 9 aktuelle Zykluszeit |
| 12 | OB35Zs10A | I16 | 0 |  |  | OB35 Zeitscheibe 10 aktuelle Zykluszeit |

## Globale Textdateien

### SYSTEXTE - Systemmeldungstexte

Dieser Baustein enthält Texte für systemspezifische Meldungen (Betriebs- und Störungsmeldungen). Die belegten Meldungen sind schon entsprechend vorbesetzt.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| SYSTEXTE IOS |  |  | Sätze: 255 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | Automatik ein | Meldetext |
| 2 | Z16 | Hand ein | Meldetext |
| 3 | Z16 | Intern | Meldetext |
| 4 | Z16 | Extern | Meldetext |
| 5 | Z16 | Ablauf Stop | Meldetext |
| 6 | Z16 | Ablauf Freigabe | Meldetext |
| 7 | Z16 | Schrittanwahl | Meldetext |
| 8 | Z16 | Dauerbeding. aus | Meldetext |
| 9 | Z16 | Dauerbeding. ein | Meldetext |
| 10 | Z16 | Abbruch | Meldetext |
| 11 | Z16 | Parametr.Fehler | Meldetext |
| 12 | Z16 | Regler aus | Meldetext |
| 13 | Z16 | Regler ein | Meldetext |
| 14 | Z16 | CPU-Speich. voll | Meldetext |
| 15 | Z16 | Messw.überschr. | Meldetext |
| 16 | Z16 | Messw.unterschr. | Meldetext |
| 17 | Z16 | Weckalarmfehler | Meldetext |
| 18 | Z16 | SYSTEXTE 18 | Meldetext |
| 19 | Z16 | SYSTEXTE 19 | Meldetext |
| 20 | Z16 | SYSTEXTE 20 | Meldetext |
| 255 | Z16 P IOS | SYSTEXTE 255 | Meldetext |

### USER8  -  Textliste für Variable Texte in Biko

Dieser Baustein enthält Texte, die über die Variable vom Typ Text in Prozeßbildern ausgegeben werden können.

Die Textlänge beträgt 8 Zeichen. Bei der Variable Typ Text ist als Textdatei der Name USER8.TXT anzugeben

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| USER8 IOS |  |  | Sätze: max. 255 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ Info | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z8 | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 2 | Z8 | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 3 | Z8 | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 4 | Z8 | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 5 | Z8 | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 6 | Z8 | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |
| 255 | Z8 | USER8..x | Text mit 8 Zeichen für Anwender |

### USER16  -  Textliste für Variable Texte in Biko

Dieser Baustein enthält Texte, die über die Variable vom Typ Text in Prozeßbildern ausgegeben werden können.

Die Textlänge beträgt 16 Zeichen. Bei der Variable Typ Text ist als Textdatei der Name USER16.TXT anzugeben.

Parametersatz: Textparametrierung IOS

| USER16 IOS |  |  | Sätze: max. 255 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Typ | Vorbes. | Kommentar |
| 1 | Z16 | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 2 | Z16 | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 3 | Z16 | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 4 | Z16 | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 5 | Z16 | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 6 | Z16 | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |
| 255 | Z16 | USER16..x | Text mit 16 Zeichen für Anwender |