Entwicklung

SISTAR S7

Querkopplung S7 – S5

|  | Name | Ort | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Freigabe |  |  |  |  |
| Geprüft |  |  |  |  |

| Datum | Version | Ersteller | Ort |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.05.99 | Neu | Mahler | Würzburg |
| 29.06.99 | Doku nach Test für Danone | Mahler | Würzburg |

Inhaltsverzeichnis:

1.	Allgemeines

1.1	Einleitung

  - Testaufbau

  - Funktionen

  - Installation

- Querkopplung in der S5

  - Software

2.2	Parametrieren der Software

2.3	Parametrieren der CP143

  - Parametrieren mit SISTAR

- Querkopplung in der S7

3.1	Software

3.2 	Parametrieren der Software

3.3	Parametrieren der CP443

3.4	Parametrieren mit SISTAR

4.	Funktionen der Querkopplung

4.1 	Auftrag über die Anwendersoftware

4.2 	Parametrierung in der IOS für S7-Steuerung

4.3 	Daten senden  (Send)

4.4 	Daten holen (Fetch)

4.5 	Uhrzeit

4.6 	Parametrierung

4.7 	Ersatzwerten

4.8 	Kettenstart

Anhang

A.	Testprogramm S7-S7

A.1	S7-Programm

A.2	S7-Parametrierung

B. 	Testprogramm S7-S5

B.1	S7-Programm

B.2	S7-Parametrierung

B.3	S5-Programm

B.4	CP1430-Parametrierung mit COM-Software

- S7 mit Ebene 7 – Kopplung (Get, Put)

- Testprotokoll

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

Für die S7 400 – Steuerung gibt es die Kommunikationsbaugruppe CP 443-1 für

das Bussystem Industrial Ethernet.

Diese Baugruppe kann eine Datenübertragung bis Ebene 4 nach IEEE 802.3.

Diese Send-Receive-Schnittstelle ist daher geeignet S7-Steuerungen untereinander

oder mit S5-Steuerungen (CP143 oder CP1430) zu verbinden.

Die TF-Verbindung bis Ebene 7, wie sie die CP143/1430 der S5-Steuerung ebenfalls

Unterstützt, ist nicht möglich.

Es gehen nur normale Send- und Receiveaufträge, dh. Read, Write, Fetch

Aufträge sind nicht möglich.

Die Datenmenge die mit einem Send- oder Receiveauftrag transportiert werden kann

hängt vom Ausgabestand der CP443 in der S7 ab.

Damit es mit allen CP443 funktioniert muß die max. Menge auf 240 Bytes begrenzt werden.

Daneben kann die CP443 spezielle Datenübertragungen für die Verbindungen von

S7-Steuerungen oder die Anbindung von Programmiergeräten und PCs.

(S7-Kommunikation, TCP-IP)

Um eine Fernwartung bei Kundenanlagen zu ermöglichen, sollte auf einem

SISTAR-PC ein Modem mit Telefonanschluß vorhanden sein und die

Software PC-Anywhere V8.0 installiert sein.

1.2 Testaufbau

PCU 2 			Simatic S5 Steuerung mit Sistar-S5-Software

- Baugruppe CP 1430 für H1-Bus

PCU 3 und PCU 16	Simatic S7 400 Steuerungen mit Sistart-S7-Software

- Baugruppe CP443-1 für H1-Busverbindung

IOS			Visualisierungs – PC mit SISTAR

H1-Busverbindung

Die H1-Busverbindung ist sternförmig über einen Verteiler SSV102B aufgebaut.

Über den H1-Bus findet folgender Datenaustausch statt:

- Verbindung Steuerung mit IOS

- Verbindung Steuerung mit Steuerung (Querkopplung)

- Verbindung IOS mit IOS

MPI-Bus

Über den MPI-Bus werden Programmiergeräte mit der S7-Steuerung verbunden.

Adressvergabe

PCU	=	S7-Steuerung

PG 	=	Programmiergerät

IOS	=	Visualisierungssystem mit Sistar

MPI-L2-Bus

MPI-Adresse für PCU 		Adr = PCU-Nummer + 10		(z.B.: PCU16 = 26)

MPI-Adresse für PG		Adr = PG-Nummer + 50		(z.B.: PG1 = 51)

MPI-Adresse für IOS		Adr = IOS-Nummer + 100		(z.B.: IOS8 = 108)

H1-Bus

Ethernetadresse für IOS		Adr = 08 0006 01  xx 00		xx = IOS-Nummer  als Hexa-Zahl

Ethernetadresse für S7 PCU	Adr = 08 0006 01  07 yy		yy = PCU-Nummer als Hexa-Zahl

Ethernetadresse für S5 PCU	Adr = 08 0006 01  00 yy		yy = PCU-Nummer als Hexa-Zahl

TSAP für S5 und S7		TSAP = SENDzz			zz =Verbindungsnummer

RECVzz			zz = 01 .... 15

Auftragsnummer S5		ANR= 	1 ... 255

ID für S7			ID=	1 ... 64

Auftragsnummern für S5:			ID für S7

Send	Receive				Send (Hexa)	Receive (Hexa)

Verbindung 01:			81	101				31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:			82	102				33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:			83	103				35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:			84	104				37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:			85	105				39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:			86	106				41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:			87	107				43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:			88	108				45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:			89	109				47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:			90	110				49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:			91	111				51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:			92	112				53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:			93	113				55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:			94	114				57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:			95	115				59 (3B)		60 (3C)

Hinweis:		CP 143		Nummernband für Auftragsnummer 1 - 128

CP 1430		Nummernband für Auftragsnummer 1 – 199

Übersicht:	(Beispiel für Verbindung 03)

S7		Parametrierung				COM143		S5

FC 50 Send	Aktiv JA				Aktiv Nein		FB121 Receive

ID35		ID 35					ANR 103 Receive	mit ANR 103

LAADR		LAADR								und Receive ALL

EthernetAdresse				EthernetAdresse

Eigener TSAP SEND03			RECV03

Fremd.  TSAP RECV03			SEND03

FC 60 Receive	Aktiv NEIN

ID36		ID 36					ANR 83 Send		FB120 mit ANR 83

LAADR		LAADR								und Send All

EthernetAdresse				EthernetAdresse		und Control

Eigener TSAP RECV03			RECV03

Fremd.  TSAP SEND03			SEND03

LAADR	ist eine Adresse, die sich nach dem Baugruppensteckplatz in der Steuerung richtet.

In der S7 am FC50,60 wird die Anzahl der Daten in Bytes angegeben, dh. max. 240

In der S5 wird an den Hantierungsbausteinen die Anzahl der Daten in Worte angegeben, dh. max 120

Es muß ferner die unterschiedliche zählweise von S5 und S7 beachtet werden:

S5				S7

DW 0	dh. DL0 und DR0		DBW0		dh. DBB0 und DBB1

DW 1	dh. DL1 und DR1	DBW2	DBW2		dh. DBB2 und DBB3

DW 2	dh. DL2 und DR2	DBW4	DBW4		dh. DBB4 und DBB5

usw.

1.3 Funktionen

Für eine Querkopplung S5-S7 gibt es folgende Einschränkungen:

Es kann nur mit Telegrammen bis Ebene 4 gearbeitet werden

Die max. Telegrammlänge ist auf 240 Bytes begrenzt.

Mit neuer CP443 und FC50,60 wären bis 8192 Bytes möglich.

Bei Verwendung einer S5 als Koppelpartner können jedoch nur

max. 240 Bytes genutzt werden.

Es gibt nur die Möglichkeit von Send-Aufträgen und Receive-Aufträgen

In der S7 gibt es nur Datenbausteine

Die S7 hat einen erweiterten Datenbausteinbereich

DB 0 – 65000

DW 0 – 65000

Von der Querkopplung können nur DBs von 0 – 32000 und

die Datenbytes 0 – 32000 bearbeitet werden.

Es muß  ein geänderter Auftrag in der S5 für die Querkopplung benutzt werden.

Wort 0		PCU (1..200) 		Steuerbits

Wort 1		Ziel-Typ		Quell-Typ

Wort 2			Ziel DB

Wort 3			Ziel DW

Wort 4			Anzahl

Wort 5			Quell DB

Wort 6			Quell DW

Wort 7		Istzeit			Sollzeit

Die Auftragstypen für Ziel-Typ und Quell-Typ befinden sich im Bereich

vom 50 – 99

Im Sendepuffer und Empfangspuffer muß der Header von 3 auf 4 Datenworte

erweitert werden.

Aufbau Sendepuffer/Empfangspuffer

Wort 0		Empfangs-Quittung		Sende-Quittung

Wort 1		Ziel-Typ

Wort 2		Ziel DB

Wort 3		Ziel DW

Wort 4		Anzahl

Wort 5 bis maximal 118 	Nutzdaten

Wort 119	FFFF = Endekennung

Verbindungen

Vorbesetzung der Verbindungen in der S7

Alle Verbindungen werden als S7-Verbindungen mit LAADR =3E80 eingerichtet.

Wird die CP auf einem anderen Steckplatz eingebaut muß die LAADR angepaßt werden.

Soll zu einer S5 gekoppelt werden muß das S5-Kennbit gesetzt werden.

Vorbesetzung der Verbindungen in der S5

Alle Verbindungen sind als Ebene 7 – Verbindungen eingerichtet.

Es müssen daher die Kennbits für S5 oder S7 gesetzt werden.

Aufträge

Es gibt folgende Auftragstypen

Senden

Senden mit Quittung

Fetch

Fetch mit Quittung

Uhrzeit senden

Ketten start

Es sollten vorrangig Send-Aufträge ohne Quittung benutzt werden, da diese

Auftäge die schnellste Datenübertragen darstellen.

Quelle oder Ziel in der S7

Es sind nur Datenbausteine von 1 – 32000 möglich.

Datenbytes im Bereich  von 0 – 32000.

Quelle oder Ziel in der S5

Es sind nur Datenbausteine möglich, dh. DBs von 1 – 255 oder DXs von 1 – 255

Datenworte von 0 – 4098.

Die Anwenderaufträge werden zyklisch ausgeführt, dh. es muß eine Zeitbasis (ms, sec, min)

und ein Zeitwert ( 1 – 200) vorgegeben werden.

Beim Sendauftrag werden die Daten zum Koppelpartner gesendet.

Beim Fetchauftrag wird ein Auftragstelegramm an den Koppelpartner gesendet. Der Koppelpartner

beantwortet dieses Telegramm mit dem Datentelegramm.

Beim Uhrzeit senden wird der Auftrag automatisch generiert, wenn PCU, Zeitbasis, Zeitwert und Auftragstyp

Vorgegeben werden.

Auftragstyp = 66		Uhrzeit an S5 senden

Auftragstyp = 68		Uhrzeit an S7 senden

Das Starttelegramm für eine Kette erfolgt über einen Systemauftrag, dh. der Anwender muß keinen

eigenen Auftrag eintragen.

Aufträge mit Quittung

Bei Aufträgen mit Quittung wird ein Telegramm mit einem neuen Sendetelegrammzähler an den

Koppelpartner gesendet.

Sendepuffer S7					Sendepuffer S5

Byte 0 	DBB 0	Telegrammzähler			Datenwort 0 	DL 0       Telegrammzähler

Byte 1	DBB 0	Sendetelgrammzähler				DR 0	Sendetelegrammzähler

Empfangspuffer S7				Empfangspuffer S5

Byte 0 	DBB 0	Telegrammzähler			Datenwort 0 	DL 0	Telegrammzähler

Byte 1	DBB 0	Sendetelgrammzähler				DR 0	Sendetelegrammzähler

Beim Empfang eines Telegramms wird der Sendetelegrammzähler des Empfangspuffers mit

dem Telegrammzähler des Sendepuffers verglichen.

Sind die beiden Zähler gleich ist kein Quittungstelegramm erforderlich.

Sind die beiden Zähler ungleich wird der Sendetelegrammzähler des Empfangspuffers in den

Telegrammzähler des Sendepuffers umgeladen.

Damit eine Quittungstelegramm abgesendet wird, wird in den Systemdaten ein Auftrag erzeugt.

Dieser Systemauftrag erhält den Status sofort senden.

Quittungsauftrag S5 an S5		DB205 DW 0  zum DB205 DW0

Quittungsauftrag S7 an S7		DB985 DBB0,1  zum DB985 DBB0,1

Quittungsauftrag S5 an S7		DB205 DW 0  zum DB985 DBB0, 1

Quittungsauftrag S7 an S5		DB985 DBB0,1  zum DB205 DW0

Systemaufträge

Systemaufträge sind Aufträge die automatisch von der Software erzeugt werden.

Systemaufträge werden verwendet für die Quittung oder den Kettenstart.

In der S7 gibt es die Möglichkeit mittels eines FC aus dem Anwenderprogramm

Systemaufträge zu erzeugen.

Ersatzwerte

Die Schnittstelle wird überwacht.

Wird bei einem Auftrag ein Fehler festgestellt

Fehler vom Sende- oder Empfangsfunktionsbaustein

Quittung kommt nicht

werden die Ersatzwerte bearbeitet, die dieser Verbindung zugeordnet sind. (PCU-Nummer)

Jeder Ersatzauftrag hat eine Wartezeit. Ist diese Zeit abgelaufen (Fehler steht zu lange an) werden die

Werte der Quelldaten zu den Ersatzzielen umgeladen.

In der S5 gibt es eine eigene Liste mit Ersatzauftägen.

In der S7 sind die Ersatzwerte in den normalen Anwenderaufträgen  integriert.

Bei Aufträgen die nur Ersatzwerte bearbeiten sollen (kein Koppelauftrag) sind

nur folgende Daten einzutragen:

PCU, Quelltyp, Quell-DB, Quell-DW, Anzahl

Zeitbasis, Ersatzzeit, Ersatztyp, Ersatz-DB, Ersatz-DW

Starten einer Kette

S5-Steuerung

In der S5 gibt es die 96 ASTA-Datensätze im DB 242 und die dazugehörigen Startbits im DB114 DW 2 – 7

Die Bits im DB114 kann der Anwender über die ASTA-Schnittstelle  S672.0 bis S683.7 beeinflußen.

Im Asta-Datensatz gibt es den Typ9/10 dh. starten über eine Teilanlage und Typ 11/12 starten über

das Wochenprogramm.

Es wird ein Systemauftrag generiert, der beim Koppelpartner einen automatischen Start der Teilanlage

versucht.

Das Starten der Teilanlage ist nur möglich, wenn kein Handbetrieb und keine Dauerbedingung ansteht

und die Teilanlage in Schritt = 0 steht. Die Teilanlage wird dann durch setzten von Schritt=1 im

Teilanlagen-Datensatz gestartet.

S7-Steuerung

In der S7 Steuerung gibt es 96 ASTA-Datensätze im DB742. Je nach Teilanlagennummer welche gestartet

werden soll wird der zugehörigen XC_ASTA-Datensatz im DB988 geladen.

Im ASTA-Datensatz steht die Zielteilanlage. Aufgrund dieser Zielteilanlage wird der XC_ASTA-Datensatz

ausgewählt.

Der Anwender kann über die ASTA-Merker (MB672 bis MB683) eine Teilanlage in einer anderen PCU

starten, wenn der Typ 9,10,12 ist.

Es wird ein Systemauftrag generiert, der beim Koppelpartner einen automatischen Start der Teilanlage

versucht.

Kommt ein Empfangstelegramm zum Kettenstart werden die Telegrammdaten in den entsprechenden

XC_ASTA-Datensatz DB688 eingetragen und versucht die Teilanlage zu starten.

Das Starten der Teilanlage ist nur möglich, wenn kein Handbetrieb und keine Dauerbedingung ansteht

und die Teilanlage in Schritt = 0 steht. Die Teilanlage wird dann durch setzten von Schritt=1 im

Teilanlagen-Datensatz gestartet.

1.4 Installation

S5-Programm		J401QKST.S5D

Bei den Programmen in dieser Datei handelt es sich um ein Update für SISTAR.

Die folgenden Programme müssen über eine installierte SISTAR-Version in die

S5-Steuerung geladen werden.

FB181,FB182,FB183,FB184	Bestehenden Bausteine mit Erweiterungen für QK-Ebene 7

FB151,FB152,FB153		Neue Bausteine für QK-Ebene 4

CP - für H1-Bus

Es müssen die neuen Aufträge 81-95 und 101- 115 eingetragen werden.

(siehe Musterdateien:  A01v352.143, A01v352b.143 und P01v352.143)

S7-Programm		QK_SRC.arj

Bei den Programmen in dieser Datei handelt es sich um ein Update für SISTAR.

Die folgenden Programme müssen über eine installierte SISTAR-Version in die

S7-Steuerung geladen werden.

FB741				Bestehenden Baustein mit Erweiterung für QK-Ebene 7

(FC5,FC6) FC50,FC60		Standardfunktionen Send/Receive

FC650,FC651,FC652,FC653,	Neue Bausteine für QK-Ebene 7

FC654,FC655,FC656

DB984,DB985,DB986,DB987	Neue Bausteine für QK-Ebene 7

DB988

Bausteinaufrufe eintragen

100 ms OB35 (siehe Hardwarekonfiguration)

---------------------> call  FC 651    „XC_SR_QK“

iFKT:=100

ZYKLISCH OB1

---------------------> call FC 651   „XC_SR_QK“

iFKT:=1

ANWENDERPORGRAMM

------------------>  call FC655	 	AUFTRAG IN DIE SYSTEMDATEN

BEI SISTAR KANN FUER DEN OB1 DER AUFRUF IM FC2001 ERFOLGEN.

FUER DEN OB35 KANN DER AUFRUF IM FC2019 ERFOLGEN.

Hardwarekonfiguration:		Es müssen die neuen ISO-Transportverbindungen 31-60

Eingetragen werden.

IOS-SISTAR Parametrierung

Für jede S5-PCUxxx muß im Verzeichnis windcs\PCUxxx

Die Datei param5QK.pcu vorhanden sein.

Für jede S7-PCUyyy muß im Verzeichnis windcs\PCUyyy

Die Datei param7QK.pcu vorhanden sein.

Im Verzeichnis windcs\param.pcu müssen die Dateien

ParamS5.xxx und paramS7.yyy dem neuesten Stand entsprechen.

Erweiterung für:

S5	QUER_PCU

S7	XC_ASTA

Hinweise zur Anwenderparametrierung :

Nach der Installation muß der Anwender seine Aufträge eingeben:

S5/S7		XC_JOB_SR

Damit die Schnittstelle als Ebene4 Schnittstelle arbeitet muß die

Verbindung in

S5/S7		XC_PCU

parametriert werden.

Hinweise zur Diagnose und zum Programmübersetzen des S7-Programms:

Für Diagnosezwecke gibt es:	VAT984, VAT985, VAT986, VAT988

Zum Übersetzen wird benötigt:	UTD984, UDT985, UTD986, UTD988, UTD741, UTD742

Symboltabelleab: Symbole_980818 mit neuen QK-Symbolen

- Querkopplung in einer S5-Steuerung

## 2.1	Software für S5

UEBERSICHT FUNKTIONSBAUSTEINE

FB 181     HAUPTPROGRAMM QUERKOPPLUNG

FB 151     HAUPTPROGRAMM QUERKOPPLUNG EBENE 4

FB 152     SENDEPUFFER EINTRAGEN EBENE 4

FB 153     EMPFANGSPUFFER ENTSORGEN EBENE 4

FB 182     SENDEPUFFER EINTRAGEN   EBENE 7

FB 183     EMPFANGSPUFFER ENTSORGEN / ERSATZLISTE EBENE 7

FB 184     KETTENSTART    			***NUR FUER BRAUMAT ERFORDERLICH***

FX 218     AUFTRAGSSTART  		***NUR FUER BRAUMAT ERFORDERLICH***

UEBERSICHT HANTIERUNGSBAUSTEINE

S5 150 U / S5 155 U                   				S5 115U (CPU945)

FB180/FB 120     SEND               				FB 244  SEND

FB181/FB 121     RECEIVE            				FB 245  RECEIVE

FB183/FB 123     CONTROL            				FB 247  CONTROL

FB185/FB 125     SYNCHRON           				FB 249  SYNCHRON

UEBERSICHT DATENBAUSTEINE

DB 204     PARAMETRIERUNG DER SCHNITTSTELLEN

(MUSS MIT 255 DW VORHANDEN SEIN)

DB 205     AUFTRAGSBLOECKE 		(WIRD AUTOMATISCH ERZEUGT)

DB 206     SENDEPUFFER     			(WIRD AUTOMATISCH ERZEUGT)

DB 207     EMPFANGSPUFFER  		(WIRD AUTOMATISCH ERZEUGT)

DB 208     AUFTRAGSPUFFER  		(WIRD AUTOMATISCH ERZEUGT)

SCHMIERDATEN

DB 187     ERSATZLISTE			(WIRD AUTOMATISCH ERZEUGT)

DB 188	ANZEIGEWORTE FUER DIE CP143 ODER CP1430

DIESE DW SIND UEBER DIE COM-SOFTWARE RESERVIERT.

BEI 15 VERBINDUNGEN MUSS DER DB 149 DATENWORTE

LANG SEIN. IST DER DB ZU KURZ KOMMT IM ANZEIGEWORT

DER FEHLER 0C HEXA UND IN DER COM-SOFTWARE DER

FEHLER 3041.

SOFTWARE

ANLAUF OB20/21/22

---------------------> SPA FB 181

SYNCHRONISIEREN DER SCHNITTSTELLE UND ERZEUGEN DER

DATENBAUSTEINE

(BEI BRAUMAT ERFOLGT DER AUFRUF DES FB181 AUS DEM

FB191 DER IM OB20/21/22 AUFGERUFEN WIRD)

100 ms OB10

---------------------> SPA FB 181

UPNR 10

ZEITEN BEARBEITEN FUER DIE EINZELNEN AUFTRAEGE

ZYKLISCH OB1

---------------------> SPA FB 181

UPNR 0/UPNR 2

------------------>  FB182,183,184

------------------>  FB 151,FB152, FB153

SENDEN UND EMPFANGEN - SENDEPUFFER EINTRAGEN -

EMPFANGSPUFFER ENTSORGEN

BEI BRAUMAT WIRD ZUSAETZLICH FUER DEN KETTENSTART

DER FB 184 (KETTE) VOM FB181/FB182 (SENDEN)/FB183 (EMPFANGEN) VERWENDET.

WIRD FUER DIE QUERKOPPLUNG EINE EIGENE CP143-BAUGRUPPE

VERWENDET, MUSS DER FB181 MIT UPNR 2 AUFGERUFEN WERDEN.

(SIEHE INSTALLATION )

UPNR 0 IST NUR ANZUWENDEN WENN UEBER EINE CP143

QUERKOPPLUNG UND ANKOPPLUNG ZUM PC (IOS) STATTFINDET.

2.2 PARAMETRIEREN DER SOFTWARE

# EIGENE PCU-NUMMER

DB201	DW 2	KY	 PCU-NUMMER,x

DIE EIGENE PCU-NUMMER STEHT IM DB201 DL 2

SINNVOLLE WERTE SIND 1 BIS 200

# EIGENE BUSADRESSE

DB204	DW 255	KF	1 - 16

DIE EIGENE BUSADRESSE  STEHT IM DB204 DW255

SINNVOLLE WERTE SIND 1 BIS 16

DIESE ANGABE WIRD NUR BENÖTIGT, WENN MIT

BIT DB204 BIT13.1 EINE DEFINITION IM DB204 VOM

ANWENDER VORGENOMMEN WERDEN SOLL, DH:

PCU-NR GROESSER 16 VERWENDET WERDEN SOLLEN.

# PARAMETRIEREN DER SCHNITTSTELLEN        DB 204

DW 4    KF      = AKTUELLE ANZAHL DATENSAETZE

DH. ANZAHL DER VERBINDUNGEN

SINNVOLLE WERTE SIND 1 BIS 15.

UEBER DIESEN WERT WIRD DER DB206/207 IN DER

RICHTIGEN LAENGE ERZEUGT.

SOLL DIESER WERT VERGROESSERT WERDEN

EMPFIEHLT SICH FOLGENDE REIHENFOLGE:

STEUERUNG IN STOP

DB206 UND DB207 LOESCHEN

DW 11 VERAENDERN

NEUSTART AN DER STEUERUNG

VERKLEINERN DIESER WERTE IST OHNE PROBLEME

MOEGLICH.

# QUERKOPLLUNG UND IOS-VERBINDUNG UEBER EINE CP143

SEND-ALL UND RECEIVE-ALL AUSSCHALTEN (DB204,D13.4=0)

## EIGENE CP143 FUER DIE QUERKOPPLUNG

1. BAUGRUPPENADRESSE AUF DER CP141 EINSTELLEN

SCHALTER S2     	6    	5    	4   	3   	2   	1

2e0 	2e1	2e2	2e3	2e4	2e5

1	2	4	8	16	32

SSNR 4 dh. 		ON 	OFF	OFF	OFF 	OFF	OFF

---->   1 * 4 = SSNR 4

2. BAUGRUPPE STECKEN

3. MIT COM141 SSNR UND ETHERNETADRESSE ANPASSEN UND DATEN

IN RAM ODER EPROM DER BAUGRUPPE UEBERTRAGEN

4. SEND-ALL UND RECEIVE-ALL EINSCHALTEN (DB204,D13.4=1)

5. QUERKOPPLUNG IM DB204 PARAMETRIEREN

AUTOMATISCH  D13.8=0 UND D13.1=0

SSNR PRO VERBINDUNG FESTLEGEN

AUFTRAGSNUMMERN UND PCU-NR IM DB204 AUTOMATISCH

ANWENDERDEFINIERT  D13.8=0 UND D13.1=1

DIE BUSADRESSE (1-16) MUSS IM DB204 DW255 EINGETRAGEN SEIN

SSNR PRO VERBINDUNG FESTLEGEN

PCU-NR. IM DB204 EINTRAGEN

AUFTRAGSNUMMERN EINSTELLEN (AUTOMATISCH)

6. EIGENE PCU-NUMMER IM DB201, DL2 MUSS EINGETRAGEN SEIN.

7. NEUSTART DER S5 CPU - AN DER CP143 MUSS DIE GRUENE LED LEUCHTEN.

SENDEPUFFER (DB206) UND EMPFANGSPUFFER (DB207)

DB204 DR 11  LAENGE DES SENDEPUFFERS UND EMPFANGSPUFFERS

NACH EINER AENDERUNG IST EIN NEUSTART ERFORDERLICH.

DB204 DR 11  LAENGE DES SENDEPUFFERS UND EMPFANGSPUFFERS

DH. BEI ALLEN TEILNEHMERN HAT DER

SENDEPUFFER UND EMPFANGPUFFER DIESE GROESSE.

SINNVOLLE WERTE SIND GROESSER NULL

UND KLEINER 129.

COM143 KANN NUR DW-ADRESSEN BIS 2048

VERWALTEN.

BEI 16 TEILNEHMERN KANN DAHER DER

SENDE- UND EMPFANGSPUFFER MAXIMAL

128 DATENWORTE LANG SEIN.

DURCH DIE S7 (CP443-1) WIRD DIE LAENGE AUF 120 DW BEGRENZT:

VERKLEINERN DIESER WERTE IST OHNE PROBLEME

MOEGLICH.

DATENBAUSTEIN DB 206     SENDEPUFFER

DATENBAUSTEIN DB 207     EMPFANGSPUFFER

MAXIMAL SIND 15 VERBINDUNGEN MIT 16 TEILNEHMER MOEGLICH.

AUFGRUND DER MOEGLICHKEITEN DER CP143 KANN DAHER DER

PUFFER EINER VERBINDUNG MAXIMAL 128 DATENWORTE LANG SEIN.

DH. 123 DATENWORTE NUTZDATEN.

1. VERBINDUNG		      	DW 000 - 127

2. VERBINDUNG		      	DW 128 - 255

3. VERBINDUNG		      	DW 256 - 383

4. VERBINDUNG		      	DW 384 - 511

5. VERBINDUNG		      	DW 512 - 639

6. VERBINDUNG		      	DW 640 - 767

7. VERBINDUNG		      	DW 768 - 895

8. VERBINDUNG		      	DW 896 -1023

9. VERBINDUNG      		DW1024 -1151

10. VERBINDUNG			DW1152 -1279

11. VERBINDUNG			DW1280 -1407

12. VERBINDUNG			DW1408 -1535

13. VERBINDUNG			DW1536 -1663

14. VERBINDUNG			DW1664 -1791

15. VERBINDUNG			DW1792 -1919

INHALT DES SENDEPUFFERS

WORT 0   	QUITTUNG

DL EMPFANGSQUITTUNG

DR SENDEQUITTUNG

WORT 1 - 118  	AUFTRAGSBLOECKE

AUFBAU EINES AUFTRAGSBLOCK

- KOPF

WORT 1	TYP

WORT 2	DB-NUMMER

WORT 3	DW-NUMMER

WORT 4	ANZAHL DER NUTZDATEN

-NUTZDATEN

WORT 5

BIS	NUTZDATEN

WORT N   	N = 5 + WORT 4 - 1

- ENDEKENNUNG dh. –1 ODER NAECHSTER AUFTRAG

WORT M	M = 5 + WORT 4

WORT X   	X = MAX= 119  ENDEKENNUNG -1

PARAMETETRIERUNG DER SYSTEMSAUFTRAGSBLOECKE

DB204 DW 12  KF	= ANZAHL DER SYSTEMDATENSAETZE

FESTEINSTELLUNG

DB 205

500 DATENSAETZE MIT EINER LAENGE VON 8 DATENWORTE

AB DW 10  ANWENDERDATENBLOECKE. NACH DEN

ANWENDERDATENBLOECKE FOLGEN DIE SYSTEMDATENBLOECKE

DB205 DW 3    KF 500	= MAXIMALE ANZAHL DATENSAETZE (KONSTANTE)

DB205 DW 4    KF      	= AKTUELLE ANZAHL ANWENDERDATENSAETZE

DB205 DW 5    KF      	= ANZAHL GESAMT=SYSTEM+ANWENDER

(WIRD BERECHNET)

DATENSAETZE   DW 10 - 4020

HIER WERDEN DIE AUFTRAEGE DER EINZELNEN VERBINDUNGEN

FESTGELEGT.

MAXIMAL SIND 500 AUFTRAGSBLOECKE MOEGLICH.

ES SOLLTEN 50 DATENBLOECKE FUER SYSTEMZWECKE

(KETTENSTART/FETCH) RESERVIERT WERDEN (DB204/DW12).

DIE SYSTEMAUFTRAGSBLOECKE WERDEN NACH DEM LETZTEN

ANWENDERAUFTRAGSBLOCK EINGETRAGEN.

IM DW 4 WIRD DIE TATSAECHLICHE ANZAHL VORHANDENER

ANWENDERAUFTRAGSBLOECKE EINGETRAGEN.

IM DW 5 STEHT DIE TATSAECHLICHE ANZAHL AUFTRAGSBLOECKE

DH. ANWENDER + SYSTEM.

AUFBAU EINES AUFTRAGSBLOCKS:

WORT 0   PCU-NUMMER		ZEITBASIS

WORT 1   ZIEL-AUFTRAGSTYP           	QUELL-AUFTRAGSTYP

WORT 2           DB-NUMMER                  				I >ZIEL

WORT 3           DW-NUMMER                  				I

WORT 4	          ANZAHL

WORT 5           DB-NUMMER                  				I>QUELLE

WORT 6           DW-NUMMER                 				I

WORT 7   ISTZEIT               		SOLLZEIT

ZEITBASIS

BIT 0	0 = sec		1 = min

BIT 1	0 = min/sec	1 = 100 ms

BIT 7	QUITTUNG EIN

# VERBINDUNGEN DEFINIEREN

DB 204  DW 15 - 255    DATENSAETZE

FUER JEDE VERBINDUNG (MAXIMAL 15) MUSS DIE SCHNITTSTELLENNUMMER

UND DIE AUFTRAGSNUMMER FUER DIE NORMALE UND DIE RESERVE

SCHNITTSTELLE EINGETRAGEN WERDEN.

DIESE WERTE MUESSEN MIT DENEN DER CP143 UEBEREINSTIMMEN.

DB204 D13.1=0

DIE PARAMETRIERUNG KANN AUTOMATISCH ERFOLGEN. DABEI

WERDEN DIE PCU-NUMMER UND DIE AUFTRAGSNUMMER

EINGETRAGEN.

DB204 D13.1=1

DER ANWENDER TRAEGT DIE PCU-NR (1-200) SELBST EIN. DIE

AUFTRAGSNUMMER WIRD AUTOMATISCH FESTGELEGT.

AUFGRUND DER VERBINDUNGSNUMMER WIRD DER SENDEPUFFER

UND DER EMPFANGSPUFFER BESTIMMT.

DIE VERBINDUNGSNUMMER ERGIBT SICH AUS DER POSITION DES

DATENSATZES IM DB204

WORT  5     KENNUNG, SCHNITTSTELLENNUMMER NORMAL

WORT  6     PCU-NUMMER , AUFTRAGSNUMMER NORMAL

WORT  8     KENNUNG, SCHNITTSTELLENNUMMER RESERVE

WORT  9     PCU-NUMMER , AUFTRAGSNUMMER RESERVE

Kennungen:

Bit 15		Kennung S5 mit Ebene 4 – Kopplung

Bit 14		Kennung S7 mit Ebene 4 – Kopplung

# VERBINDUNGEN

BLOCK FUER VERBINDUNG 01    DW 015  - DW 029

BLOCK FUER VERBINDUNG 02    DW 030  - DW 044

BLOCK FUER VERBINDUNG 03    DW 045  - DW 059

BLOCK FUER VERBINDUNG 04    DW 060  - DW 074

BLOCK FUER VERBINDUNG 05    DW 075  - DW 089

BLOCK FUER VERBINDUNG 06    DW 090  - DW 104

BLOCK FUER VERBINDUNG 07    DW 105  - DW 119

BLOCK FUER VERBINDUNG 08    DW 120  - DW 134

BLOCK FUER VERBINDUNG 09    DW 135  - DW 149

BLOCK FUER VERBINDUNG 10    DW 150  - DW 164

BLOCK FUER VERBINDUNG 11    DW 165  - DW 179

BLOCK FUER VERBINDUNG 12    DW 180  - DW 194

BLOCK FUER VERBINDUNG 13    DW 195  - DW 209

BLOCK FUER VERBINDUNG 14    DW 210  - DW 224

BLOCK FUER VERBINDUNG 15    DW 225  - DW 239

AUFBAU DES BLOCKS FUER EINE STEUERUNG:

WORT 00	KENNUNGEN , SSNR   AKTIV

WORT 01		PCU-NUMMER, A-NR   AKTIV

WORT 02	ANZW   STEUERBITS

WORT 03	ANZW   LAENGE

WORT 04	ANZW   STF-FEHLER

WORT 05       	KENNUNGEN, SSNR   NORMAL   ODER -1 NICHT DA

WORT 06       	PCU-NUMMER, ANR    NORMAL

WORT 07       	PAFE   SYNCHRON

WORT 08       	KENNUNGEN, SSNR   RESERVE  ODER -1 NICHT DA

WORT 09       	PCU-NUMMER ,ANR    RESERVE

WORT 10      	PAFE   SYNCHRON

WORT 11      	RESERVE , SCHRITTKETTE

WORT 12      	ZEIGER AUF AUFTRAG IM DB 205

WORT 13		DL ZAEHLER FUER WARTEN AUF SENDEN-FERTIG

DR ZAEHLER FUER UMSCHALTEN RESERVE

WORT 14     	 FEHLERBITS

Kennungen:

Bit 15		Kennung S5 mit Ebene 4 – Kopplung

Bit 14		Kennung S7 mit Ebene 4 – Kopplung

# STEUERDATEN DB208

DW 000 -  255		Reserviert

DW 141 - 156       	FUER JEDEN TEILNEHMER EIN DATENWORT

ZUR KONTOLLE EMPFANGS- UND SENDEPUFFER

DL         ZAEHLER FUER EMPFANG  0 - 255

DR         ZAEHLER FUER SENDEN   0 - 255

# 2.3 Parametrieren der CP431

- 	Com Software starten

CP143 benoetigt COM143  dh. Dateiname Pxxxx.143

CP 1430 benoetigt COM1430 dh. Dateiname Axxx.143

- Editieren / CP INIT

Eigene Ethernetadresse eingeben

- Editieren / Verbindungen / Transportverbindungen

Send-Auftrag 		ANr. 81		Aktiv nein

Read/Write 		Nein

Eigene TSAP		6	SEND01

Fremde Ethernet		08 00 06 01 07 03

Fremde TSAP		6	RECV01

Receive-Auftrag		ANr. 101	Aktiv nein

Read/Write 		Nein

Eigene TSAP		6	RECV01

Fremde Ethernet		08 00 06 01 07 03

Fremde TSAP		6	SEND01

Hinweis:

Der Parameter Aktiv kann in der Com-Software für Send- oder Receive-Auftrag nicht geaendert werden, dh. er steht automatisch immer auf Aktiv/nein. Denoch muß in der

S7-Steuerung der Send Aktiv/Ja und der Receive Aktiv/Nein sein.

Es ist ferner auch nicht möglich den Parameter Anz. TSAP auf 2 zu stellen um über

eine Verbindung zu Senden und zu Empfangen.

Ethernetadresse für S7 PCU	Adr = 08 0006 01  07 yy		yy = PCU-Nummer als Hexa-Zahl

Ethernetadresse für S5 PCU	Adr = 08 0006 01  00 yy		yy = PCU-Nummer als Hexa-Zahl

TSAP für S5 und S7		TSAP = SENDzz			zz =Verbindungsnummer

RECVzz			zz = 01 .... 15

Zuordnung der  Auftragsnummer zu den Verbindungen:

Send				Receive

Verbindung 01:			81				101

Verbindung 02:			82				102

Verbindung 03:			83				103

Verbindung 04:			84				104

Verbindung 05:			85				105

Verbindung 06:			86				106

Verbindung 07:			87				107

Verbindung 08:			88				108

Verbindung 09:			89				109

Verbindung 10:			90				110

Verbindung 11:			91				111

Verbindung 12:			92				112

Verbindung 13:			93				113

Verbindung 14:			94				114

Verbindung 15:			95				115

Hinweis:		CP 143		Nummernband für Auftragsnummer 1 - 128

CP 1430		Nummernband für Auftragsnummer 1 – 199

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 01

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU2		81				101

Verbindung 02:	PCU3		82				102

Verbindung 03:	PCU4		83				103

Verbindung 04:	PCU5		84				104

Verbindung 05:	PCU6		85				105

Verbindung 06:	PCU7		86				106

Verbindung 07:	PCU8		87				107

Verbindung 08:	PCU9		88				108

Verbindung 09:	PCU10		89				109

Verbindung 10:	PCU11		90				110

Verbindung 11:	PCU12		91				111

Verbindung 12:	PCU13		92				112

Verbindung 13:	PCU14		93				113

Verbindung 14:	PCU15		94				114

Verbindung 15:	PCU16		95				115

Eigene PCU-Nummer : 02

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU1		81				101

Verbindung 02:	PCU16		82				102

Verbindung 03:	PCU3		83				103

Verbindung 04:	PCU4		84				104

Verbindung 05:	PCU5		85				105

Verbindung 06:	PCU6		86				106

Verbindung 07:	PCU7		87				107

Verbindung 08:	PCU8		88				108

Verbindung 09:	PCU9		89				109

Verbindung 10:	PCU10		90				110

Verbindung 11:	PCU11		91				111

Verbindung 12:	PCU12		92				112

Verbindung 13:	PCU13		93				113

Verbindung 14:	PCU14		94				114

Verbindung 15:	PCU15		95				115

Eigene PCU-Nummer : 03

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU15		81				101

Verbindung 02:	PCU1		82				102

Verbindung 03:	PCU2		83				103

Verbindung 04:	PCU16		84				104

Verbindung 05:	PCU4		85				105

Verbindung 06:	PCU5		86				106

Verbindung 07:	PCU6		87				107

Verbindung 08:	PCU7		88				108

Verbindung 09:	PCU8		89				109

Verbindung 10:	PCU9		90				110

Verbindung 11:	PCU10		91				111

Verbindung 12:	PCU11		92				112

Verbindung 13:	PCU12		93				113

Verbindung 14:	PCU13		94				114

Verbindung 15:	PCU14		95				115

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 04

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU14		81				101

Verbindung 02:	PCU15		82				102

Verbindung 03:	PCU1		83				103

Verbindung 04:	PCU2		84				104

Verbindung 05:	PCU3		85				105

Verbindung 06:	PCU16		86				106

Verbindung 07:	PCU5		87				107

Verbindung 08:	PCU6		88				108

Verbindung 09:	PCU7		89				109

Verbindung 10:	PCU8		90				110

Verbindung 11:	PCU9		91				111

Verbindung 12:	PCU10		92				112

Verbindung 13:	PCU11		93				113

Verbindung 14:	PCU12		94				114

Verbindung 15:	PCU13		95				115

Eigene PCU-Nummer : 05

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU13		81				101

Verbindung 02:	PCU14		82				102

Verbindung 03:	PCU15		83				103

Verbindung 04:	PCU1		84				104

Verbindung 05:	PCU2		85				105

Verbindung 06:	PCU3		86				106

Verbindung 07:	PCU4		87				107

Verbindung 08:	PCU16		88				108

Verbindung 09:	PCU6		89				109

Verbindung 10:	PCU7		90				110

Verbindung 11:	PCU8		91				111

Verbindung 12:	PCU9		92				112

Verbindung 13:	PCU10		93				113

Verbindung 14:	PCU11		94				114

Verbindung 15:	PCU12		95				115

Eigene PCU-Nummer : 06

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU12		81				101

Verbindung 02:	PCU13		82				102

Verbindung 03:	PCU14		83				103

Verbindung 04:	PCU15		84				104

Verbindung 05:	PCU1		85				105

Verbindung 06:	PCU2		86				106

Verbindung 07:	PCU3		87				107

Verbindung 08:	PCU4		88				108

Verbindung 09:	PCU5		89				109

Verbindung 10:	PCU16		90				110

Verbindung 11:	PCU7		91				111

Verbindung 12:	PCU8		92				112

Verbindung 13:	PCU9		93				113

Verbindung 14:	PCU10		94				114

Verbindung 15:	PCU11		95				115

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 07

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU11		81				101

Verbindung 02:	PCU12		82				102

Verbindung 03:	PCU13		83				103

Verbindung 04:	PCU14		84				104

Verbindung 05:	PCU15		85				105

Verbindung 06:	PCU1		86				106

Verbindung 07:	PCU2		87				107

Verbindung 08:	PCU3		88				108

Verbindung 09:	PCU4		89				109

Verbindung 10:	PCU5		90				110

Verbindung 11:	PCU6		91				111

Verbindung 12:	PCU16		92				112

Verbindung 13:	PCU8		93				113

Verbindung 14:	PCU9		94				114

Verbindung 15:	PCU10		95				115

Eigene PCU-Nummer : 08

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU10		81				101

Verbindung 02:	PCU11		82				102

Verbindung 03:	PCU12		83				103

Verbindung 04:	PCU13		84				104

Verbindung 05:	PCU14		85				105

Verbindung 06:	PCU15		86				106

Verbindung 07:	PCU1		87				107

Verbindung 08:	PCU2		88				108

Verbindung 09:	PCU3		89				109

Verbindung 10:	PCU4		90				110

Verbindung 11:	PCU5		91				111

Verbindung 12:	PCU6		92				112

Verbindung 13:	PCU7		93				113

Verbindung 14:	PCU16		94				114

Verbindung 15:	PCU9		95				115

Eigene PCU-Nummer : 09

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU16		81				101

Verbindung 02:	PCU10		82				102

Verbindung 03:	PCU11		83				103

Verbindung 04:	PCU12		84				104

Verbindung 05:	PCU13		85				105

Verbindung 06:	PCU14		86				106

Verbindung 07:	PCU15		87				107

Verbindung 08:	PCU1		88				108

Verbindung 09:	PCU2		89				109

Verbindung 10:	PCU3		90				110

Verbindung 11:	PCU4		91				111

Verbindung 12:	PCU5		92				112

Verbindung 13:	PCU6		93				113

Verbindung 14:	PCU7		94				114

Verbindung 15:	PCU8		95				115

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 10

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU8		81				101

Verbindung 02:	PCU9		82				102

Verbindung 03:	PCU16		83				103

Verbindung 04:	PCU11		84				104

Verbindung 05:	PCU12		85				105

Verbindung 06:	PCU13		86				106

Verbindung 07:	PCU14		87				107

Verbindung 08:	PCU15		88				108

Verbindung 09:	PCU1		89				109

Verbindung 10:	PCU2		90				110

Verbindung 11:	PCU3		91				111

Verbindung 12:	PCU4		92				112

Verbindung 13:	PCU5		93				113

Verbindung 14:	PCU6		94				114

Verbindung 15:	PCU7		95				115

Eigene PCU-Nummer : 11

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU7		81				101

Verbindung 02:	PCU8		82				102

Verbindung 03:	PCU9		83				103

Verbindung 04:	PCU10		84				104

Verbindung 05:	PCU16		85				105

Verbindung 06:	PCU12		86				106

Verbindung 07:	PCU13		87				107

Verbindung 08:	PCU14		88				108

Verbindung 09:	PCU15		89				109

Verbindung 10:	PCU1		90				110

Verbindung 11:	PCU2		91				111

Verbindung 12:	PCU3		92				112

Verbindung 13:	PCU4		93				113

Verbindung 14:	PCU5		94				114

Verbindung 15:	PCU6		95				115

Eigene PCU-Nummer : 12

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU6		81				101

Verbindung 02:	PCU7		82				102

Verbindung 03:	PCU8		83				103

Verbindung 04:	PCU9		84				104

Verbindung 05:	PCU10		85				105

Verbindung 06:	PCU11		86				106

Verbindung 07:	PCU16		87				107

Verbindung 08:	PCU13		88				108

Verbindung 09:	PCU14		89				109

Verbindung 10:	PCU15		90				110

Verbindung 11:	PCU1		91				111

Verbindung 12:	PCU2		92				112

Verbindung 13:	PCU3		93				113

Verbindung 14:	PCU4		94				114

Verbindung 15:	PCU5		95				115

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 13

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU5		81				101

Verbindung 02:	PCU6		82				102

Verbindung 03:	PCU7		83				103

Verbindung 04:	PCU8		84				104

Verbindung 05:	PCU9		85				105

Verbindung 06:	PCU10		86				106

Verbindung 07:	PCU11		87				107

Verbindung 08:	PCU12		88				108

Verbindung 09:	PCU16		89				109

Verbindung 10:	PCU14		90				110

Verbindung 11:	PCU15		91				111

Verbindung 12:	PCU1		92				112

Verbindung 13:	PCU2		93				113

Verbindung 14:	PCU3		94				114

Verbindung 15:	PCU4		95				115

Eigene PCU-Nummer : 14

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU4		81				101

Verbindung 02:	PCU5		82				102

Verbindung 03:	PCU6		83				103

Verbindung 04:	PCU7		84				104

Verbindung 05:	PCU8		85				105

Verbindung 06:	PCU9		86				106

Verbindung 07:	PCU10		87				107

Verbindung 08:	PCU11		88				108

Verbindung 09:	PCU12		89				109

Verbindung 10:	PCU13		90				110

Verbindung 11:	PCU16		91				111

Verbindung 12:	PCU15		92				112

Verbindung 13:	PCU1		93				113

Verbindung 14:	PCU2		94				114

Verbindung 15:	PCU3		95				115

Eigene PCU-Nummer : 15

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU3		81				101

Verbindung 02:	PCU4		82				102

Verbindung 03:	PCU5		83				103

Verbindung 04:	PCU6		84				104

Verbindung 05:	PCU7		85				105

Verbindung 06:	PCU8		86				106

Verbindung 07:	PCU9		87				107

Verbindung 08:	PCU10		88				108

Verbindung 09:	PCU11		89				109

Verbindung 10:	PCU12		90				110

Verbindung 11:	PCU13		91				111

Verbindung 12:	PCU14		92				112

Verbindung 13:	PCU16		93				113

Verbindung 14:	PCU1		94				114

Verbindung 15:	PCU2		95				115

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 16

Fremde PCU	Send				Receive

Verbindung 01:	PCU9		81				101

Verbindung 02:	PCU2		82				102

Verbindung 03:	PCU10		83				103

Verbindung 04:	PCU3		84				104

Verbindung 05:	PCU11		85				105

Verbindung 06:	PCU4		86				106

Verbindung 07:	PCU12		87				107

Verbindung 08:	PCU5		88				108

Verbindung 09:	PCU13		89				109

Verbindung 10:	PCU6		90				110

Verbindung 11:	PCU14		91				111

Verbindung 12:	PCU7		92				112

Verbindung 13:	PCU15		93				113

Verbindung 14:	PCU8		94				114

Verbindung 15:	PCU1		95				115

# 2.4 Parametrieren mit SISTAR

- Systemeinstellungen im Verzeichnis param.pcu

Nach Änderungen in Dateien muß übersetzt werden. Daher können bei Änderungen keine symbolische Namen verwendet werden.

- Anwendereinstellungen im Verzeichnis pcu.xxx

Nach Änderungen in Dateien muß übersetzt werden. Daher können bei Änderungen keine symbolische Namen verwendet werden sondern nur Zahlen

Beispiel:

- Parameter mit symbolischen Namen

PCU      (AID_QUERPCUS_PCU,DL6, I8)= 0;	(*PCU-NR. des Koppelpartners*)

- -Parameter mit Zahl

S5_SR4   (100,D5.15,B1,HI)=0;	 	 	(*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

.

Vom System werden aus diesem Verzeichnis alle Dateien mit der Endung   xxxx.pcu  eingelesen und

verarbeitet.

Beispiel:

ParamQK.pcu

Parametrieren der Verbindungen

/* ################################################################# */

object XC_PCUs_User=DB204;  (*Q.koppl.: Zuord. Partner-PCU <-> SS/A-Nr.*)

CID=1204;

max=16;

offset=15;

length=15;

number=DW4;

{

Anz(AIDG_QUERPCUS_ANZ,DW4, I16,0,16)=0;     (*Anz. Querkoppl.; Bei Änderung PCU-Neustart!*)

Kopp (AIDG_QUERPCUS_KOPP,D13.0,B1)=1;        (*Kopplung EIN/AUS = 1/0*)

Vorb (150,D13.1,B1)=1;        		(*Vorb=1 dh. autom. PCU 1-16 bei =0 PCU bis 200*)

SndRecAll (AIDG_QUERPCUS_SNDRECALL,D13.4,B1)=0;   (*Send/Recv-All EIN/AUS = 1/0*)

AutoSp(AIDG_QUERPCUS_AUTOSP,D13.8,B1)=0;       (*0=Autom. Vorb., 1=nicht autom. Vorb.*)

Stoe (AIDG_QUERPCUS_STOE,D13.15,B1)=0;       (*Störung Kopplung, DB-Länge*)

KENN (AIDG_QUERPCUS_KENN,DW0, I16,HI)=1;     (*Kennung Braumat=1*)

OFFS (AIDG_QUERPCUS_OFFS,DW1, I16,HI)=15;    (*Offset=15*)

DSLEN(AIDG_QUERPCUS_DSLEN,DW2, I16,HI)=15;    (*DS-Len=15*)

MAX  (AIDG_QUERPCUS_MAX,DW3, I16,HI)=16;    (*Max. Anz. DS*)

BlckLae(AIDG_QUERPCUS_BLCKLAE,DW11,I8,HR)=128;  (*Länge der Sendeblöcke im DB206/207*)

Sanz(AIDG_QUERPCUS_SANZ,DW12,I16,HR)=50;     (*Anzahl der Systemsendeaufträge im DB205*)

struct

PCU      (AID_QUERPCUS_PCU,DL6, I8)= 0;       (*PCU-NR. des Koppelpartners*)

S5_SR4   (100,D5.15,B1,HI)=0; 	 	 (*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

S7_SR4   (101,D5.14,B1,HI)=0; 	 	 (*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

SSNR     (AID_QUERPCUS_SSNR,DR5, I8)=0;       (*Schnittstellennr.*)

ANR      (AID_QUERPCUS_ANR,DR6, I8 )= 0;      (*Auftragsnummer*)

PCU_R    (AID_QUERPCUS_PCU_R,DL9, I8)= 0;     (*PCU-NR. des Koppelpartners Reserve*)

S5_SR4_R (102,D8.15,B1,HI)=0;  		 (*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

S7_SR4_R (103,D8.14,B1,HI)=0;  		 (*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

SSNR_R   (AID_QUERPCUS_SSNR_R,DR8, I8)=255;   (*Schnittstellennr. Reserve*)

ANR_R    (AID_QUERPCUS_ANR_R,DR9, I8)= 0;     (*Auftragsnummer Reserve*)

PCU_A    (AID_QUERPCUS_PCU_A,DL1,I8,RD)= 0;   (*Aktive PCU-NR. des Koppelpartners*)

S5_SR4_A (104,D0.15,B1,HI)=0;  		 (*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

S7_SR4_A (105,D0.14,B1,HI)=0;  		 (*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

SSNR_A   (AID_QUERPCUS_SSNR_A,DR0,I8,RD)=255; (*Aktive Schnittstellennr.*)

ANR_A    (AID_QUERPCUS_ANR_A,DR1,I8, RD)= 0;  (*Aktive Auftragsnummer*)

ANZW_B   (AID_QUERPCUS_ANZW_B,DW2,I16,HR)=0;  (*ANZW Steuerbits*)

ANZW_L   (AID_QUERPCUS_ANZW_L,DW3,I16,HR)=0;  (*ANZW Länge*)

ANZW_STF (AID_QUERPCUS_ANZW_STF,DW4,I16,HR)=0;(*ANZW STF-Kennung*)

PAFE     (AID_QUERPCUS_PAFE,DR7,HEXA,HR)=0;   (*PAFE vom FB-Synchron*)

PAFE_res (AID_QUERPCUS_PAFE_RES,DR10,HEXA,HR)=0;   (*PAFE Synchron Reserve*)

ZUSTAND  (AID_QUERPCUS_ZUSTAND,DR11,I8,HI)=0; (*Zustand*)

PAB      (AID_QUERPCUS_PAB,DW12,I16,HI)=0;    (*Pointer Auftragsblock in DB205*)

TUES     (AID_QUERPCUS_TUES,DL13,I8,HI)=0;    (*Überwachungszeit Senden*)

TUEU     (AID_QUERPCUS_TUEU,DR13,I8,HI)=0;    (*Überwachungszeit umschalten auf Ersatzwerte*)

S_FEHL   (AID_QUERPCUS_S_FEHL,D14.15,B1,HI)=0;(*Anzeige Sendefehler""*)

E_WERT   (AID_QUERPCUS_E_WERT,D14.14,B1,HI)=0;(*Anzeige Ersatzwert""*)

S_QUIT   (AID_QUERPCUS_S_QUIT,D14.9,B1,HI)=0; (*Störung Quittung fehlt*)

W_QUIT   (AID_QUERPCUS_W_QUIT,D14.8,B1,HI)=0; (*Warten auf Quittung aktiv*)

}

Parametrieren der Aufträge

/* ################################################################# */

object XC_Jobs_SR=DB205;  (*Querkoppelaufträge Ebene4 - Anwender*)

object XC_SJobs_SR=DB205;  (*Querkoppelaufträge Ebene4 - System*)

CID=1205;

max=250;

offset=10;

length=8;

number=DW4;

{

KENN  (AIDG_QUERJOBS_KENN,DW0, I16,HR)=1;     (*Kennung Braumat=1*)

OFFS  (AIDG_QUERJOBS_OFFS,DW1, I16,HR)=10;    (*Offset*)

DSLEN (AIDG_QUERJOBS_DSLEN,DW2, I16,HR)=8;    (*DS-Len*)

MaxAnz(AIDG_QUERJOBS_MAXANZ,DW3, I16,HR)=250; (*maximale Anzahl Auftragsblöcke*)

AnwAnz(AIDG_QUERJOBS_ANWANZ,DW4, I16,0,200)=1;(*Anzahl der Anwenderauftragsblöcke*)

GesAnz(AIDG_QUERJOBS_GESANZ,DW5, I16,HR)=0;   (*Summe der Auftragsblöcke (Anwender+System)*)

struct

PCUNR(AID_QUERJOBS_PCUNR,DL0, I8,0,16)=0;     (*Nr. der Partner-PCU*)

ZTYP(AID_QUERJOBS_ZTYP,DL1,I8,0,99)=0;      (*50=SendDB,51=SendDX,52=FetchDB,53=FetchDX,66=Zeit*)

QTYP (AID_QUERJOBS_QTYP,DR1, I8,0,99)=0;   (*50=SendDB,51=SendDX,52=FetchDB,53=FetchDX,66=Zeit*)

ZDBNR(AID_QUERJOBS_ZDBNR,DW2, I16)=3;      		(*Ziel: DB/DX Nr.*)

ZDWNR(AID_QUERJOBS_ZDWNR,DW3, I16)=0;      	(*Ziel: Anfangs-DW des Zielbereichs*)

LAENGE(AID_QUERJOBS_LAENGE,DW4, I8,0,123)=0;       (*Auftragslänge (Anzahl DW max. 110)*)

QDBNR(AID_QUERJOBS_QDBNR,DW5, I16)=3;        (*Quelle: DB/DX Nr.*)

QDWNR(AID_QUERJOBS_QDWNR,DW6, I16)=0;      (*Quelle: Anfangs-DW des Quellbereichs*)

TIMEBASE(AID_QUERJOBS_TIMEBASE,D0.0, B1)=0;   (*Zeitbasis 0=Sekunden, 1=Minuten*)

TIMEBASE1(100,D0.1, B1)=0;		   		  (*Zeitbasis 0=Sek/Min, 1=100 msec*)

TQuit(AID_QUERJOBS_TQUIT,D0.7, B1)=0;     		    (*Telegrammquittung 1=Ein,0=Aus*)

TIST (AID_QUERJOBS_TIST,DL7, I8)=0;	           	    (*Aktueller Sendezeitwert*)

TSOLL (AID_QUERJOBS_TSOLL,DR7, I8)=0;                     (*Sendezeit-Sollwert 0=inaktiv*)

}

3. Querkopplung in einer S7-Steuerung

## 3.1	Software für S7

UEBERSICHT FUNKTIONSBAUSTEINE

FC 650     KOPIERER

FC 651     HAUPTPROGRAMM QUERKOPPLUNG EBENE 4

FC 652     SENDEPUFFER EINTRAGEN EBENE 4

FC 653     EMPFANGSPUFFER ENTSORGEN EBENE 4

FC 654     KETTENSTART    			***NUR FUER BRAUMAT ERFORDERLICH***

FC 655     AUFTRAG IN SYSTEMDATEN EINTRAGEN

FC 656      ERSATZWERTE BEARBEITEN

FB 741     ASTA_START_FB			***Angepaßter Braumat-Baustein ***

UEBERSICHT HANTIERUNGSBAUSTEINE

FC 5	Sende bis 240 Bytes

FC 6	Receive bis 240 Bytes

FC 50	Sende größer 240 Bytes

FC 60	Receive gößer 240 Bytes

UEBERSICHT DATENBAUSTEINE

DB 984/UDT984	PARAMETRIERUNG DER SCHNITTSTELLEN

DB 985/UTD985	AUFTRAGSBLOECKE

DB 986/UTD986	SENDEPUFFER

DB 987/UTD987          EMPFANGSPUFFER

DB 988		QUERKOPPLUNG ASTA-START	mit UTD741 von Braumat

DB742/UTD742	ASTA			***Angepaßter Braumat-Baustein ***

SOFTWARE

100 ms OB35 (siehe Hardwarekonfiguration

---------------------> call  FC 651    „XC_SR_QK“

iFKT:=100

ZEITEN BEARBEITEN FUER DIE EINZELNEN AUFTRAEGE

ZYKLISCH OB1

---------------------> call FC 651   „XC_SR_QK“

iFKT:=1

------------------>  FC651,FC652,FC654

------------------>  FC650 	KOPIERER

------------------>  FC656	STARTEN EINER KETTE

ANWENDERPORGRAMM

------------------>  call FC655	 	AUFTRAG IN DIE SYSTEMDATEN

SENDEN UND EMPFANGEN - SENDEPUFFER EINTRAGEN -

EMPFANGSPUFFER ENTSORGEN

BEI BRAUMAT WIRD ZUSAETZLICH FUER DEN KETTENSTART

DER FC 654 (KETTE) VOM FC651/FC652 (SENDEN) / FC653 (EMPFANGEN) VERWENDET.

MIT DER SOFTWARE KANN SOWOHL ZU EINER S7 ODER S5 GEKOPPELT WERDEN.

BEI SISTAR KANN FUER DEN OB1 DER AUFRUF IM FC2001 ERFOLGEN.

FUER DEN OB35 KANN DER AUFRUF IM FC2019 ERFOLGEN.

3.2 PARAMETRIEREN DER SOFTWARE

PARAMETRIEREN DER OFFSET-ID	DB984

ALS OFFSET-ID MUSS 31 IM DB984 DBB 11 EINGETRAGEN SEIN

# PARAMETRIEREN DER SCHNITTSTELLEN        DB 984

DBW 8    KF      = AKTUELLE ANZAHL DATENSAETZE

DH. ANZAHL DER VERBINDUNGEN

SINNVOLLE WERTE SIND 1 BIS 15.

# EIGENE PCU-NUMMER

DB701	DBB 4 	KY	 PCU-NUMMER,x

DIE EIGENE PCU-NUMMER STEHT IM DB701 DBB 4

SINNVOLLE WERTE SIND 1 BIS 200

VORBESETZUNG AUSFUEHREN MIT DB984 DBX10.0 = 1

DANACH KENNUNG S5,S7 FUER DEN KOPPELPARTNER FUER JEDE

VERBINDUNG EINTRAGEN (STANDARD S7-VERBINDUNG)

Kontrolle der Verbindungen

Eigene PCU-NR			PCU-NR des Partners für Verbindung 4 mit ID37

DB984 DBB12			DB984 DBB 351

01				05

02				04

03				16

04				02

05				01

06				15

07				14

08				13

09				12

10				11

11				10

12				09

13				08

14				07

15				06

16				03

Hinweis für PCU-Nummern größer 16 dh. 17 – 200

Die eigene PCU-Nummer erhält die Verbindungsnummer im Bereich von 1 – 16

Automatische Vorbesetzung mit DB984 DBX10.0 ausführen.

In die eigene PCU-Nummer die richtige PCU-Nummer 17 –200 eintragen.

In die Verbindungen die PCU-Nummern größer 16 eintragen.

SENDEPUFFER (DB986) UND EMPFANGSPUFFER (DB987)

240 BYTES IST  LAENGE DES SENDEPUFFERS UND EMPFANGSPUFFERS

MAXIMAL SIND 15 VERBINDUNGEN MIT 16 TEILNEHMER MOEGLICH.

AUFGRUND DER MOEGLICHKEITEN DER CP443 KANN DAHER DER

PUFFER EINER VERBINDUNG MAXIMAL 120 DATENWORTE LANG SEIN.

DH. 113 DATENWORTE NUTZDATEN.

BEI AUTOMATISCHER VERBINDUNGSEINRICHTUNG WERDEN DIESE WERTE IN DIE

VERBINDUNG (DB984) EINGETRAGEN.

1. VERBINDUNG		      	DBW 0000 - 0238

2. VERBINDUNG		      	DBW 0240 - 0478

3. VERBINDUNG		      	DBW 0480 - 0718

4. VERBINDUNG		      	DBW 0720 - 0958

5. VERBINDUNG		      	DBW 0960 - 1198

6. VERBINDUNG		      	DBW 1200 - 1438

7. VERBINDUNG		      	DBW 1440 - 1678

8. VERBINDUNG		      	DBW 1680 - 1918

9. VERBINDUNG      		DBW 1920 - 2158

10. VERBINDUNG			DBW 2160 - 2398

11. VERBINDUNG			DBW 2400 - 2638

12. VERBINDUNG			DBW 2640 - 2878

13. VERBINDUNG			DBW 2880 - 3118

14. VERBINDUNG			DBW 3120 - 3358

15. VERBINDUNG			DBW 3360 - 3598

INHALT DES SENDEPUFFERS

WORT 0   	QUITTUNG

DL EMPFANGSQUITTUNG

DR SENDEQUITTUNG

WORT 1 - 118  	AUFTRAGSBLOECKE

AUFBAU EINES AUFTRAGSBLOCK

- KOPF

WORT 1	TYP

WORT 2	DB-NUMMER

WORT 3	DW-NUMMER

WORT 4	ANZAHL DER NUTZDATEN

-NUTZDATEN

WORT 5

BIS	NUTZDATEN

WORT N   	N = 5 + WORT 4 - 1

- ENDEKENNUNG dh. –1 ODER NAECHSTER AUFTRAG

WORT M	M = 5 + WORT 4

WORT X   	X = MAX= 119  ENDEKENNUNG -1

PARAMETETRIERUNG DER SYSTEMSAUFTRAGSBLOECKE

DB985  DBW 2	  KF	= OFFSET ZUM 1. AUFTRAGSBLOCK

DB985  DBW 8	  KF	= ANZAHL DER AUFTRAGSBLOECKE

DB985  DBW 10	  KF	= ANZAHL DER SYSTEMDATENSAETZE

STANDARD

64		SYSTEMAUFTRAEGE

1 – 32	SYSTEMAUFTRAEGE FUER ANWENDER-FC

33 – 64	SYSTEMAUFTRAEGE FUER SOFTWARE

256 		ANWENDERAUFTRAEGE

DATENSATZLAENGE IST 56 BYTES

DATENSAETZE

HIER WERDEN DIE AUFTRAEGE DER EINZELNEN VERBINDUNGEN

FESTGELEGT.

MAXIMAL SIND 256 AUFTRAGSBLOECKE MOEGLICH, DIE VOM

ANWENDER BENUTZT WERDEN KOENNEN.

1 – 32	Systemblocks fuer Anwender FC

1. Systemblock  	DBW 20	- DBW74

33 – 64	Systemblocks fuer Software

33. Systemblock	DBW1812 - DBW1866

65 – 200 (320)	Anwenderblocks

1. Anwenderblock	DBW3604 – DBW3658

AUFBAU EINES AUFTRAGSBLOCKS:

DBW0		PCU 			(*PCU-number*)

DBB2 		Type	 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

DBX3.0		Enable 			(*JOB's release*)

DBX3.1		ParamError	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

DBX3.2		PCU_Error	 	(*Remote PCU not running or connection error*)

DBX3.4		TimeMS			(*Time Base = ms*)

DBX3.5		TimeMIN		(*Time Base = min*)

DBX3.6		Quitt			(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.7 	TmpJob 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBB5		SrcArea			(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBW6		Src 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBD8		SrcByte	 		(*Source byte address*)

DBW14		NumBytes	 	(*Number of bytes to send*)

DBB17		DestArea		(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBW18		Dest	 		(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBD20		DestByte	 	(*Destination byte address*)

DBW28		Time	 		(*Order time in seconds*)

DBW30		ActTime	 	(*Current time value*)

DBW32		PCU_State		(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34   	LastJobResult 		(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36		LastGetPutResult	(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38		FltTime		 	(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40		FltActTime		(*current time value for reserve value transfer*)

DBB43		FltSrcArea		(*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBW44		FltSrc 			 (*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBD46		FltSrcByte	 	(*Reserve values byte address*)

DBW54		BLKMOV_RET_VAL	 (*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

# VERBINDUNGEN DEFINIEREN

Es kann eine automatische Vorbesetzung aufgrund der PCU-Nummer vorgenommen werden.

DB 984    DATENSAETZE

FUER JEDE VERBINDUNG (MAXIMAL 15) MUSS DIE LAADR , ID UND PCU-NUMMER

FUER DIE NORMALE UND DIE RESERVE  SCHNITTSTELLE EINGETRAGEN WERDEN.

DIESE WERTE MUESSEN MIT DENEN DER CP443 UEBEREINSTIMMEN.

VERBINDUNGEN

BLOCK FUER VERBINDUNG 01    DBW 200  - DBW 248

BLOCK FUER VERBINDUNG 02    DBW 250  - DBW 298

BLOCK FUER VERBINDUNG 03    DBW 300  - DBW 348

BLOCK FUER VERBINDUNG 04    DBW 350  - DBW 498

BLOCK FUER VERBINDUNG 05    DBW 400  - DBW 448

BLOCK FUER VERBINDUNG 06    DBW 450  - DBW 498

BLOCK FUER VERBINDUNG 07    DBW 500  - DBW 548

BLOCK FUER VERBINDUNG 08    DBW 550  - DBW 598

BLOCK FUER VERBINDUNG 09    DBW 600  - DBW 648

BLOCK FUER VERBINDUNG 10    DBW 650  - DBW 698

BLOCK FUER VERBINDUNG 11    DBW 700  - DBW 748

BLOCK FUER VERBINDUNG 12    DBW 750  - DBW 798

BLOCK FUER VERBINDUNG 13    DBW 800  - DBW 848

BLOCK FUER VERBINDUNG 14    DBW 850  - DBW 898

BLOCK FUER VERBINDUNG 15    DBW 900  - DBW 948

DBX0.0		S5_SR4_A   		 (*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

DBX0.1  	S7_SR4_A 		 (*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

DBX0.7		AERROR   		 (*Sammelfehler*)

DBB1		PCU_A      		(*Aktive PCU-NR. des Koppelpartners*)

DBW2		ID_A          		(*Aktive ID-Nummer.*)

DBW4		LADDR_A  	  	(*Aktive Schnittstellenadresse*)

DBX6.0		S5_SR4_N   		 (*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

DBX6.1		S7_SR4_N   		 (*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

DBX6.7		Aktiv_NOR		(*Normale Schnittstelle aktiv*)

DBB7		PCU_N  		 (*Normale PCU-NR. des Koppelpartners*)

DBW8		ID_N        		 (*Normale Schnittstellennr.*)

DBW10		LADDR_N		(*Normale Schnittstellenadresse*)

DBX12.0	S5_SR4_R   		 (*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

DBX12.1	S7_SR4_R  		 (*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

DBX12.7	Aktiv_RES  		 (*Normale Schnittstelle aktiv*)

DBB13		PCU_R   		 (*Reserve PCU-NR. des Koppelpartners*)

DBW14		ID_R        		(*Reserve Schnittstellennr.*)

DBW16		LADDR_R   		(*Reserve Schnittstellenadresse*)

DBW18		Send_DB  		 (*Sendepuffer *)

DBW20		Send_DW    		(*Sendepuffer *)

DBW22		Recv_DB   		 (*Empfangspuffer *)

DBW24		Recv_DW    		(*Empfangspuffer *)

DBW26		LEN     	  		(*Max.Anzahl Bytes im Puffer*)

DBB28		RECV_C                  	(*Zaehler der Empfangstelegramme*)

DBB29		SEND_C    		 (*Zaehler der Sendetelegramme*)

DBX30.0	Send_Done    		(*Senden fertig ohne Fehler *)

DBX30.1	Send_Error   		(*Senden fertig mit Fehler *)

DBW32		Send_Status  		 (*Fehlerstatus *)

DBX34.0	Recv_Done     		(*Senden fertig ohne Fehler *)

DBX34.1	Recv_Error  		 (*Senden fertig mit Fehler *)

DBW36		Recv_Status 		 (*Fehlerstatus *)

DBB40		Step     			 (*Sende-Schrittnummer *)

DBB41		bCount1		(*Wartezaehler*)

DBB42		bCount2		(*Warten auf Quittung*)

DBW44		Job_PTR  		(*Zeiger auf JobListe *)

# GRUNDEINSTELLUNG DER VERBINDUNGEN

Werden alle Verbindungen und alle Aufträge in jedem Steuerungszyklus bearbeitet, kommt

es zu Zykluszeitüberschreitungen.

Die Bearbeitung muß daher auf mehrere Zyklen verteilt werden.

DB984  DBB14		Anzahl der vorhandenen Verbindungen 			= 15

DB984  DBB15		Anzahl der Verbindungen pro Zyklus für Empfang		=3

DB984  DBB17		Anzahl der Verbindungen pro Zyklus für Senden		=3

Aufträge pro Verbindung

DB985  DBW10	iSys		Anzahl der Systemaufträge			=64

DB985 DBW 14	iActSum	Anzahl aller Aufträge				=320

Mit dieser Einstellung werden in 3 Zyklen alle Empfangs-Verbindungen bearbeitet.

In  3 Zyklen werden alle Sende-Verbindungen bearbeitet.

Pro Sendezyklus werden alle dh. 320 Aufträge untersucht.

Sollte es zu Zykluszeitproblemen kommen können

Anzahl der Verbindungen pro Zyklus

Anzahl aller Aufträge

verkleiner werden.

# Messungen:

Zykluszeit ohne Querkopplung:							ca. 	20 - 100 ms

Zykluszeit mit Querkopplung:	1 Verbindung pro Zyklus 320 Aufträge		ca.	80 - 120 ms

Zykluszeit mit Querkopplung:	2 Verbindung pro Zyklus 320 Aufträge		ca. 	80 - 130 ms

Zykluszeit mit Querkopplung:	3 Verbindung pro Zyklus 128 Aufträge		ca. 	80 - 140 ms

Zykluszeit mit Querkopplung:	3 Verbindung pro Zyklus 320 Aufträge		ca. 	80 - 170 ms

Zykluszeit mit Querkopplung:	4 Verbindung pro Zyklus 320 Aufträge		ca. 	90 - 180 ms

Zykluszeit mit Querkopplung:	5 Verbindung pro Zyklus 320 Aufträge		ca. 	90 - 190  ms

# 3.3 Parametrieren der CP443

S5 einrichten

- Projektname anwählen

- Einfügen / Station / SIMATIC S5

- Rechte Maustaste auf Symbol der S5

- Objekteigenschaften

- Schnittstelle / Neu

Ethernetadresse eingeben

Netz einrichten

- Projektname anwählen

- Einfügen / Subnetz / Ethernet

- Doppelklick auf  das neue Ethernetsymbol

- Einfügen / Netzobjekt

- Mit Klick auf + Objekte darstellen und auswählen

Baugruppe mit Netzwerk verbinden

- Mit Maus auf das Rechteck in einer Baugruppe kann diese mit dem

Bus verbunden werden

Baugruppenparameter einstellen

- Rechte Maustaste auf CP443

- Schnittstelle / Eigenschaften

Dh. Ethernetadresse eingeben

Verbindungen einrichten

- CPU anwählen um Verbindungstabelle darzustellen

- Rechte Maustaste auf leere Zeile in der Verbindungstabelle

- Verbindungsdaten eintragen

Stationsname der fremden Station

Verbindungstyp = IOS-Verbindung

Eigenschaftsdialog anwählen und OK

Aktiv oder nicht Aktiv wählen

Dh. ein Partner muß aktiv der andere passiv sein

TSAP eigene Station eingeben

TSAP fremde Station eingeben

Hinweis:	Unter Bausteinparameter werden die Parameter

ID und LADDR für FC5,6,50,60 angezeigt.

Die Parameter TSAP müßen bei der COM-Software

genauso eingetragen werden.

Es werden zwei Verbindungen zu einer S5-Steuerung benötigt.

Eine Verbindung für Receive muß Aktiv/Nein eingestellt sein.

Die zweite Verbindung für Send muß Aktiv/ja eingestellt sein.

Ferner müssen sich die TSAPs dieser beiden Verbindungen

unterscheiden.

Die Datenmenge hängt vom CP ab, dh. auch mit FC50,60

Kann evtl. nur mit Send 240 Bytes und Len 240 gearbeitet werden.

Steuerung laden

Nach der Parametrierung muß über Netz/Speichern und Übersetzen die Parametrierung

gesichert werden.

Wird der Projektname einer Station angewählt, kann die Parametrierung zur Steuerung

übertragen werden.

Beispiel:

Verbindungen

Lokale-ID	Partner-ID	Partner			Typ		Aktiv

0001 A020	0001 A020	AS_16_MPI_26		S7-Verb.		nein	(Send/Recv S7 – Ebene7)

0035 A020			SIMATIC S5		ISO		ja	(Send S5 – Ebene 4)

0036 A020			SIMATIC S5		ISO		nein	(Receive S5 – Ebene 4)

Objekteigenschaften

ID 0035  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 01 07 03					08 00 06 01 00 02

SEND03						RECV03

53 45 4E 44 30 33					52 45 43 56 30 33

Länge=6					Länge=6

ID 0036  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 01 07 03					08 00 06 01 00 02

RECV03						SEND03

52 45 43 56 30 33					53 45 4E 44 30 33

Länge=6					Länge=6

Zuordnung der ID zu den Verbindungen:

ID für S7

Send (Hexa)	Receive (Hexa)

Verbindung 01:						31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:						33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:						35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:						37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:						39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:						41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:						43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:						45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:						47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:						49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:						51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:						53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:						55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:						57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:						59 (3B)		60 (3C)

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 01

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU2		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU3		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU4		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU5		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU6		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU7		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU8		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU9		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU10		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU11		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU12		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU13		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU14		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU15		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU16		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 02

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU1		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU16		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU3		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU4		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU5		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU6		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU7		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU8		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU9		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU10		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU11		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU12		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU13		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU14		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU15		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 03

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU15		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU1		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU2		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU16		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU4		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU5		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU6		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU7		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU8		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU9		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU10		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU11		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU12		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU13		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU14		59 (3B)		60 (3C)

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 04

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU14		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU15		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU1		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU2		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU3		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU16		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU5		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU6		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU7		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU8		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU9		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU10		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU11		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU12		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU13		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 05

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU13		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU14		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU15		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU1		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU2		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU3		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU4		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU16		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU6		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU7		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU8		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU9		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU10		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU11		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU12		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 06

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU12		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU13		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU14		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU15		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU1		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU2		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU3		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU4		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU5		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU16		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU7		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU8		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU9		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU10		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU11		59 (3B)		60 (3C)

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 07

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU11		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU12		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU13		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU14		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU15		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU1		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU2		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU3		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU4		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU5		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU6		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU16		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU8		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU9		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU10		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 08

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU10		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU11		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU12		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU13		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU14		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU15		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU1		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU2		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU3		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU4		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU5		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU6		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU7		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU16		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU9		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 09

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU16		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU10		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU11		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU12		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU13		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU14		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU15		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU1		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU2		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU3		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU4		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU5		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU6		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU7		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU8		59 (3B)		60 (3C)

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 10

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU8		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU9		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU16		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU11		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU12		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU13		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU14		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU15		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU1		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU2		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU3		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU4		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU5		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU6		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU7		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 11

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU7		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU8		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU9		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU10		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU16		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU12		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU13		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU14		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU15		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU1		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU2		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU3		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU4		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU5		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU6		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 12

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU6		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU7		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU8		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU9		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU10		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU11		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU16		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU13		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU14		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU15		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU1		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU2		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU3		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU4		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU5		59 (3B)		60 (3C)

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 13

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU5		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU6		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU7		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU8		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU9		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU10		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU11		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU12		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU16		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU14		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU15		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU1		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU2		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU3		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU4		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 14

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU4		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU5		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU6		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU7		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU8		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU9		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU10		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU11		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU12		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU13		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU16		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU15		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU1		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU2		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU3		59 (3B)		60 (3C)

Eigene PCU-Nummer : 15

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU3		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU4		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU5		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU6		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU7		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU8		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU9		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU10		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU11		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU12		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU13		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU14		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU16		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU1		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU2		59 (3B)		60 (3C)

Zuordnung der PCUs zu den Verbindungen:

Eigene PCU-Nummer : 16

Fremde PCU	Send		Receive

Verbindung 01:	PCU9		31 (1F)		32 (20)

Verbindung 02:	PCU2		33 (21)		34 (22)

Verbindung 03:	PCU10		35 (23)		36 (24)

Verbindung 04:	PCU3		37 (25)		38 (26)

Verbindung 05:	PCU11		39 (27)		40 (28)

Verbindung 06:	PCU4		41 (29)		42 (2A)

Verbindung 07:	PCU12		43 (2B)		44 (2C)

Verbindung 08:	PCU5		45 (2D)		46 (2E)

Verbindung 09:	PCU13		47 (2F)		48 (30)

Verbindung 10:	PCU6		49 (31)		50 (32)

Verbindung 11:	PCU14		51 (33)		52 (34)

Verbindung 12:	PCU7		53 (35)		54 (36)

Verbindung 13:	PCU15		55 (37)		56 (38)

Verbindung 14:	PCU8		57 (39)		58 (3A)

Verbindung 15:	PCU1		59 (3B)		60 (3C)

Diagnose:

Im S7-Projektmanager befindet sich das Ethernet-Netzwerksymbol.

Doppelklick auf dieses Symbol. Das gesamte Netzwerk wird dargestellt.

CP443 in einer S7-Station auswählen

Rechte Maustaste und unter Objekteigenschaften die Diagnose wählen und Ausführen anwählen

Unter ISO-Transport findet man eine Übersicht aller Verbindungen.

Es werden die Empfangs- und Sendezähler dargestellt. Ferner wird der Zustand

der Verbindung angezeigt.

Ist eine Verbindung IO muß der Verbindungszustand: Verbindung ist aufgebaut sein.

Nach betätigen von Zyklisch ein müssen die Zähler beim Senden und Empfangen zählen.

Werden Verbindungen nicht aufgebaut muß die Ethernetadresse und die TSAPS in der

S5-Steuerung und S7-Steuerung überprüft werden.

# 3.4 Parametrieren mit SISTAR

Systemeinstellungen im Verzeichnis param.pcu

Nach Änderungen in Dateien muß übersetzt werden. Daher können bei Änderungen keine symbolische Namen verwendet werden.

Anwendereinstellungen im Verzeichnis pcu.xxx

Nach Änderungen in Dateien muß übersetzt werden. Daher können bei Änderungen keine symbolische Namen verwendet werden sondern nur Zahlen

Beispiel:

- Parameter mit symbolischen Namen

PCU      (AID_QUERPCUS_PCU,DL6, I8)= 0;	(*PCU-NR. des Koppelpartners*)

- -Parameter mit Zahl

S5_SR4   (100,D5.15,B1,HI)=0;	 	 	(*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

.

Vom System werden aus diesem Verzeichnis alle Dateien mit der Endung   xxxx.pcu  eingelesen und

verarbeitet.

Beispiel:

ParamQK.pcu

Verbindung Parametrieren

/* ################################################################# */

object XC_PCUs_SR=DB984;  (*Q.koppl.: Zuord. Partner-PCU <-> SS/A-Nr.*)

CID=1204;

max=15;

offset=200;

length=50;

number=DW8;

{

Anz(95,DBW8, I16,0,15)=0;    		 (*Anz. Querkoppl.; Bei Änderung PCU-Neustart!*)

Vorb (150,DBX10.0,B1)=1;   		 (*Vorb=1 dh. autom. PCU 1-16 bei =0 PCU bis 200*)

Kopp (151,DBX10.1,B1)=1;        		(*Kopplung EIN/AUS = 1/0*)

KENN (152,DBW0, I16,HI)=1;    		 (*Kennung Braumat=1*)

OFFS (153,DBW2, I16,HI)=200;    		(*Offset=200*)

DSLEN(154,DBW4, I16,HI)=50;   		 (*DS-Len=15*)

MAX  (155,DBW6, I16,HI)=15;    		(*Max. Anz. DS*)

RecvMax(156,DBB15,I8,HR)=5; 		 (*Max x-Verbindungen pro Zyklus bearbeiten*)

SendMax(157,DBB17,I8,HR)=5;  		(*Max x-Verbindungen pro Zyklus bearbeiten*)

struct

PCU_A    (100,DBB1,I8,RD)=0;   			(*Aktive PCU-NR. des Koppelpartners*)

S5_SR4_A (101,DBX0.0,B1,RD)=0;  		 (*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

S7_SR4_A (102,DBX0.1,B1,RD)=0;  		 (*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

ID_A     (103,DBW2,I16,RD)=0;      		(*Aktive Schnittstellennr.*)

LADDR_A  (104,DBW4, HEXA, RD)=0;  		(*Aktive Schnittstellenadresse*)

AERROR  (105,DBX0.7,B1,RD)=0;  		 (*Sammelfehler*)

Aktiv_NOR (106,DBX6.7,B1,RD)=0;  		 (*Normale Schnittstelle aktiv*)

Aktiv_RES (107,DBX12.7,B1,RD)=0;  		 (*Normale Schnittstelle aktiv*)

RECV_C    (108,DBB28,I8,RD)=0;                		(*Zaehler der Empfangstelegramme*)

SEND_C    (109,DBB29,I8,RD)=0;		 	(*Zaehler der Sendetelegramme*)

PCU_N    (110,DBB7,I8)=0;  			 (*Normale PCU-NR. des Koppelpartners*)

S5_SR4_N (111,DBX6.0,B1)=0;  		 	(*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

S7_SR4_N (112,DBX6.1,B1)=0;  		 	(*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

ID_N     (113,DBW8,I16,0,64)=0;     		 (*Normale Schnittstellennr.*)

LADDR_N  (114,DBW10, HEXA)= 0;  		(*Normale Schnittstellenadresse*)

PCU_R    (120,DBB14,I8)=0;  		 	(*Reserve PCU-NR. des Koppelpartners*)

S5_SR4_R (121,DBX12.0,B1)=0;  		 	(*S5 mit Ebene4-Kopplung*)

S7_SR4_R (122,DBX12.1,B1)=0;  		 	(*S7 mit Ebene4-Kopplung*)

ID_R     (123,DBW14,I16,0,64)=0;      		(*Reserve Schnittstellennr.*)

LADDR_R  (124,DBW16, HEXA)= 0;  		(*Reserve Schnittstellenadresse*)

Send_DB  (130,DBW18, I16,HI)=986; 		 (*Sendepuffer *)

Send_DW  (131,DBW20, I16,HI)=0;  		(*Sendepuffer *)

LEN      (134,DBW24, I16,HI)=240;  		(*Max.Anzahl Bytes im Puffer*)

Send_Done   (132,DBX30.0,B1,HI);  		(*Senden fertig ohne Fehler *)

Send_Error  (133,DBX30.1,B1,HI);  		(*Senden fertig mit Fehler *)

Send_Status (134,DBW32, HEXA,HI); 		 (*Fehlerstatus *)

Recv_DB  (140,DBW22, I16,HI)=987; 		 (*Empfangspuffer *)

Recv_DW  (141,DBW24, I16,HI)=0;  		(*Empfangspuffer *)

Recv_Done   (142,DBX34.0,B1,HI);  		(*Senden fertig ohne Fehler *)

Recv_Error  (143,DBX34.1,B1,HI); 		 (*Senden fertig mit Fehler *)

Recv_Status (144,DBW36, HEXA,HI); 		 (*Fehlerstatus *)

Step (150,DBB40, I8,HI);    			 (*Sende-Schrittnummer *)

Job_PTR (151,DBW42, I16,HI); 			(*Zeiger auf JobListe *)

}

Aufträge Anwender

/* ################################################################# */

/* Offset 20    Anfang der 36 Systemjobs                             */

/* Offset 1812  Anfang der 256 Anwenderjobs Anzahl in DW8            */

/* dh. Insgesamt gibt es 288 Jobs Anzahl in DW14                     */

object XC_JOB_SR=DB985;  (*Cross coupling jobs*)

CID=1205;

max=256;

offset=1812;

length=56;

number=DBW8;

{

Offset  (AIDG_XC_JOB_OFFSET,DBW2, I16,HR)=1812; 		  (*Offset*)

Length (AIDG_XC_JOB_LENGTH,DBW4, I16,HR)=56;  		  (*DS length*)

Number(AIDG_XC_JOB_NUMBER,DBW8 ,I16,RD)=256; 		 (*Number of cross coupling jobs*)

struct

PCU(AID_XC_JOB_PCU,DBW0,I16,0,200)=0; 			(*PCU-number*)

Type(AID_XC_JOB_TYPE,DBB2,  I8, 50,99)=50; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

Quitt(2002,DBX3.6,B1)=0; 					(*Job with Quitt-Telegramm*)

Enable(AID_XC_JOB_ENABLE,DBX3.0,B1)=0; 			(*JOB's release*)

TimeMS(2000,DBX3.4,B1)=0; 				(*Time Base = ms*)

TimeMIN(2001,DBX3.5,B1)=0; 				(*Time Base = min*)

Time(AID_XC_JOB_TIME,DBW28, I16, 0, 32767)=10; 		(*Order time in seconds*)

ActTime(AID_XC_JOB_ACTTIME,DBW30, I16, 0, 32767,HI)=10; 	(*Current time value*)

Src(AID_XC_JOB_SRC,DBW6, I16, 0,4095)=0; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

SrcArea(AID_XC_JOB_SRCAREA,DBB5, HEXA8,80,84)=84;   (*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

SrcByte(AID_XC_JOB_SRCBYTE,DBD8, I32,0,65534)=0; 		(*Source byte address*)

NumBytes(AID_XC_JOB_NUMBYTES,DBW14, I16,1,400)=1; 	(*Number of bytes to send*)

Dest(AID_XC_JOB_DEST,DBW18, I16,0,4095)=0; 		(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DestArea(AID_XC_JOB_DESTAREA,DBB17,HEXA8,80,84)=84;(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DestByte(AID_XC_JOB_DESTBYTE,DBD20, I32,0,65534)=0; 	(*Destination byte address*)

PCU_State(AID_XC_JOB_PCU_STATE,DBW32,I16,HI)=0;(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

LastJobResult(AID_XC_JOB_LASTJOBRESULT,DBW34, I16, HI)=0; 	(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

LastGetPutResult(AID_XC_JOB_LASTGETPUTRESULT,DBW36, I16, HI)=0; (*1=CPU STOP,0=OK, *)

FltTime(AID_XC_JOB_FLTTIME,DBW38, I16,0,32767)=120; 	(*Wait time for end of reserve value transfer*)

FltActTime(AID_XC_JOB_FLTACTTIME,DBW40, I16,0,32767,HI)=120; (*current time value for reserve value transfer*)

FltSrc(AID_XC_JOB_FLTSRC,DBW44,  I16,0,4095)=0; 		 (*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

FltSrcArea(AID_XC_JOB_FLTSRCAREA,DBB43, HEXA8,0,84)=84;  (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

FltSrcByte(AID_XC_JOB_FLTSRCBYTE,DBD46, I32,0,65534)=0; 	(*Reserve values byte address*)

BLKMOV_RET_VAL(AID_XC_JOB_BLKMOV_RET_VAL,DBW54, I16,HI)=0; (*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

TmpJob(AID_XC_JOB_TMPJOB,DBX3.7,B1,HI)=0; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

PCU_Error(AID_XC_JOB_PCU_ERROR,DBX3.2,B1)=0; 	(*Remote PCU not running or connection error*)

ParamError(AID_XC_JOB_PARAMERROR, DBX3.1,B1)=0; 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

}

Aufträge System

/* ################################################################# */

/* Offset 20    Anfang der 64 Systemjobs                             */

/* Offset 1812  Anfang der 256 Anwenderjobs Anzahl in DW8            */

/* dh. Insgesamt gibt es 288 Jobs Anzahl in DW14                     */

object XC_SJOB_SR=DB985;  (*Cross coupling jobs*)

CID=1206;

max=64;

offset=20;

length=56;

number=32;

{

Offset  (AIDG_XC_JOB_OFFSET, DBW12,I16,HR)=20; 		  (*Offset*)

Length (AIDG_XC_JOB_LENGTH,DBW4, I16,HR)=56;  		  (*DS length*)

Number(AIDG_XC_JOB_NUMBER,DBW10,I16,HR)=64; 		 (*Number of cross coupling jobs*)

struct

PCU(AID_XC_JOB_PCU,DBW0,I16,0,200)=0; 			(*PCU-number*)

Type(AID_XC_JOB_TYPE,DBB2,  I8, 50,99)=50; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

Quitt(2002,DBX3.6,B1)=0; 					(*Job with Quitt-Telegramm*)

Enable(AID_XC_JOB_ENABLE,DBX3.0,B1)=0; 			(*JOB's release*)

TimeMS(2000,DBX3.4,B1)=0; 				(*Time Base = ms*)

TimeMIN(2001,DBX3.5,B1)=0; 				(*Time Base = min*)

Time(AID_XC_JOB_TIME,DBW28, I16, 0, 32767)=10; 		(*Order time in seconds*)

ActTime(AID_XC_JOB_ACTTIME,DBW30, I16, 0, 32767,HI)=10; 	(*Current time value*)

Src(AID_XC_JOB_SRC,DBW6, I16, 0,4095)=0; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

SrcArea(AID_XC_JOB_SRCAREA,DBB5, HEXA8,80,84)=84; 	(*Section 84H=DB, 80H=P, 81H=I, 82H=O, 83H=F*)

SrcByte(AID_XC_JOB_SRCBYTE,DBD8, I32,0,65534)=0; 		(*Source byte address*)

NumBytes(AID_XC_JOB_NUMBYTES,DBW14, I16,1,400)=1; 	(*Number of bytes to send*)

Dest(AID_XC_JOB_DEST,DBW18, I16,0,4095)=0; 		(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DestArea(AID_XC_JOB_DESTAREA,DBB17, HEXA8,80,84)=84; 	(*Section 84H=DB, 80H=P, 81H=I, 82H=O, 83H=F*)

DestByte(AID_XC_JOB_DESTBYTE,DBD20, I32,0,65534)=0; 	(*Destination byte address*)

PCU_State(AID_XC_JOB_PCU_STATE,DBW32, I16, HI)=0; 	(*-1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

LastJobResult(AID_XC_JOB_LASTJOBRESULT,DBW34, I16, HI)=0; 	(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

LastGetPutResult(AID_XC_JOB_LASTGETPUTRESULT,DBW36, I16, HI)=0; (*1=CPU STOP,0=OK, *)

FltTime(AID_XC_JOB_FLTTIME,DBW38, I16,0,32767)=120; 	(*Wait time for end of reserve value transfer*)

FltActTime(AID_XC_JOB_FLTACTTIME,DBW40, I16,0,32767,HI)=120; (*current time value for reserve value transfer*)

FltSrc(AID_XC_JOB_FLTSRC,DBW44,  I16,0,4095)=0; 		 (*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

FltSrcArea(AID_XC_JOB_FLTSRCAREA,DBB43, HEXA8,0,84)=84; (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

FltSrcByte(AID_XC_JOB_FLTSRCBYTE,DBD46, I32,0,65534)=0; 	(*Reserve values byte address*)

BLKMOV_RET_VAL(AID_XC_JOB_BLKMOV_RET_VAL,DBW54, I16,HI)=0; (*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

TmpJob(AID_XC_JOB_TMPJOB,DBX3.7,B1,HI)=0; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

PCU_Error(AID_XC_JOB_PCU_ERROR,DBX3.2,B1)=0; 	(*Remote PCU not running or connection error*)

ParamError(AID_XC_JOB_PARAMERROR, DBX3.1,B1)=0; 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

}

/* ################################################################# */

ASTA-Empfangspuffer

Änderungen im ASTA

/* ################################################################# */

/*Aenderung in alten ASTA uebernehmen    */

object XC_ASTA=DB742; (*Ablaufstart Teilanlage*)

CID=1207;

max=96;

offset=300;

length=20;

number=DBW8;

{

AstaAnz(AIDG_ASTA_ASTAANZ,DBW8, I16,RD)=0;  (*ASTA-Anzahl*)

DS_Len(AIDG_ASTA_DS_LEN,DBW4, I16,RD)=20; (*Datensatzlaenge*)

Offset(AIDG_ASTA_OFFSET,DBW2,I16,HR)=300;               (*Offset zum 1. DS*)

struct

/* ASTA_    ((DR5 , I8 ),(-))=0;     (*Ziel Parametersatznr. des ASTA im Ziel-AG*)*/

Type  (AID_ASTA_TYPE,DBB0, BYTE, 0,14)=0; (*ASTA-Typ (0..6,9..14)*)

E4SendRecv   (2100,DBX2.6, B1)=0;   (*0=Ebene 7 Get/Put 1=Ebene4 Send/Recv*)

MsgSEQ   (AID_ASTA_MSGSEQ,DBB1, BYTE,0,64)=0;     (*zugeordn. Teilanlage für Meldung*)

SrcSEQ   (AID_ASTA_SRCSEQ,DBB3, BYTE,0,64)=0;     (*Quell-Teilanlage*)

DestSEQ  (AID_ASTA_DESTSEQ,DBB11, BYTE,0,64)=0; (*Nr. Ziel-Teilanlage*)

DestPCU  (AID_ASTA_DESTPCU,DBB9, BYTE, 0,200)=0; (*Ziel-PCU-Nr.*)

Year  (AID_ASTA_YEAR,DBB12, BYTE)=0;      (*Jahr für RTyp, AuftrNr, ChargeNr*)

RecipeType  (AID_ASTA_RECIPETYPE,DBB13, BYTE,0,255)=0;      (*Rezepttyp*)

Recipe    (AID_ASTA_RECIPE,DBW14, I16,0,32767)=0;     (*Rezeptnummer*)

Order  (AID_ASTA_ORDER,DBW16, I16,0,32767)=0;     (*Auftragsnummer*)

Batch  (AID_ASTA_BATCH,DBW18, I16,0,32767)=0;     (*Chargennummer*)

ASTA_M  (AID_ASTA_ASTA_M,DBX2.0, B1, HI)=0;   (*Anstossmerker vom Benutzer*)

ASTA_FP  (AID_ASTA_ASTA_FP,DBX2.7, B1, HI)=0;   (*positive Flanke*)

ParamError   (AID_ASTA_PARAMERROR,DBX2.1, B1)=0;   (*Parametrierfehler*)

ParamErrorMsg  (AID_ASTA_PARAMERRORMSG,DBX2.2, B1, HI)=0;   (*Meldung Parametrierfehler an IOS*)

Error   (AID_ASTA_ERROR,DBX2.3, B1)=0;   (*Fehler bei Teilanlagen-Start*)

ErrorMsg   (AID_ASTA_ERRORMSG,DBX2.4, B1, HI)=0;   (*Meldung Fehler bei Teilanl.-Start an IOS*)

RemoteError   (AID_ASTA_REMOTEERROR,DBB4, BYTE, HI)=0;   (*0: OK; 1..255: Fehler*)

RemoteOK   (2200,DBB5, BYTE, HI)=0;   (*1: OK;*)

SrcPCU  (AID_ASTA_SRCPCU,DBB8, BYTE, HI)=0; (*Quell-PCU-Nr.*)

SrcASTA  (AID_ASTA_SRCASTA,DBB10, BYTE,HI)=0; (*Quell-ASTA-Nr. in Quell-PCU*)

}

/* ################################################################# */

4. Funktionen der Querkopplung

Funktionen die geprüft werden:

- Sendeauftrag

- Fetchauftrag

- Uhrzeitauftrag

- Ersatzwerte

- Kettenstart

- Auftrag über Anweder FC

Für die S7 gibt es

VAT984 	Verbindung definieren

VAT985		Aufträge

VAT986		Sende- und Empfangspuffer

Die beschriebenen Datenbereiche im DB986 dürfen nur benutzt werden, wenn über Verbindung 1

kein Datenverkehr stattfindet. (Sendepuffer für Verbindung 1   DB986 DBB 0 – 239)

Besonders geeignet für Tests ist die aktuelle Uhrzeit, welche man mit einem Fetch-Auftrag von einer

Steuerung in eine andere Steuerung laden kann.

Da bei einem Fetch beide am Datenverkehr beteiligten Steuerungen senden müssen, hat beide

Übertragungskanäle geprüft.

Auftrag in der S5

DL 0	PCUNR=3;     		(*Nr. der Partner-PCU*)

DL1	S7_ZTYP=52;       	(*50=SendDB,51=SendDX,52=FetchDB,53=FetchDX,66=Zeit*)

DR1	S7_QTYP=52		(*50=SendDB,51=SendDX,52=FetchDB,53=FetchDX,66=Zeit*)

DW2	S7_ZDBNR=255;     	(*Ziel: DB/DX Nr.*)

DW3	S7_ZDWNR=10;      	(*Ziel: Anfangs-DW des Zielbereichs*)

DW4	S7_LAENGE=4;		(*Auftragslänge (Anzahl DW max. 110)*)

DW5	S7_QDBNR=701;        	(*Quelle: DB/DX Nr.*)

DW6	S7_QDWNR=182;      	(*Quelle: Anfangs-DW des Quellbereichs*)

D0.0	TIMEBASE=0;   		(*Zeitbasis 0=Sekunden, 1=Minuten*)

D0.1	TIMEBASE1=0;		(*Zeitbasis 0=Sek/Min, 1=100 msec*)

D0.7	TQuit=0;	   	(*Telegrammquittung 1=Ein,0=Aus*)

DL7	TIST =0;	    	(*Aktueller Sendezeitwert*)

DR7	TSOLL =3;   	                (*Sendezeit-Sollwert 0=inaktiv*)

Uhrzeit alle 3 sec von der S7 in den DB255 DW10,11,12,13

Diagnose

Eine Diagnose der Schnittstelle kann mit der Step7-Software und dem Ethernet-Netzwerksymbol erfolgen.

Mit der Com-Software kann bei S5 eine ähnliche Diagnose ausgeführt werden.

Es ist ferner möglich die Steuerbits, Zähler und Fehlerworte der Verbindung zu betrachten. (VAT984)

Beispiel:

boError 				Sammelfehler

bRecvCount			Zähler der Empfangstelegramme

bSendCount			Zähler der Sendetelegramme

boSendDone			Senden fertig ohne Fehler

boSendERROR			Senden fertig mit Fehler

wSendSTATUS			Fehlerkennung

boRecvNDR			Empfang fertig ohne Fehler

boRecvERROR			Empfang fertig mit Fehler

wRecvSTATUS			Fehlerkennung

Fehlerkennung	(siehe Simatic Net – Industrielle Kommunikation NCM S7 für Industial Ethernet)

Bestellnr.: C79000-G8900-C117

0000		Auftrag fertig ohne Fehler

- Auftrag läuft

- Fehler in der Projektierung (TSAP, Ethernetadr. usw)

- Parameter LEN zu groß

- Parameter ID ungültig

- Koppelpartner hat keine Resourcen

Falsche Parametrierung,

S5-Kennung oder S7-Kennung fehlt,

Send-All oder Receive-All fehlt

- Zielstation nicht erreichbar

8F22 – 8F3A	Quell-DB nicht richtig vorhanden (nicht vorhanden oder zu kurz

Auftrag in der S7

DBW0 	PCU= 2 			(*PCU-number*)

DBB2	Type=52; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

DBX3.6	Quitt=0; 			(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.0	Enable=0;		(*JOB's release*)

DBX3.4	TimeMS=0; 		(*Time Base = ms*)

DBX3.5	TimeMIN=0;		(*Time Base = min*)

DBW28	Time=3; 			(*Order time in seconds*)

DBW30	ActTime=0; 		(*Current time value*)

DBW6	Src=201; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB5	SrcArea=84;   		(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD8	SrcByte=91; 		(*Source byte address*)

DBW14	NumBytes=8; 		(*Number of bytes to send*)

DBW18	Dest=986;	 	(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB17	DestArea=84;		(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD20	DestByte=80; 		(*Destination byte address*)

DBW32	PCU_State-00		(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34	LastJobResult=0; 		(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36	LastGetPutResult=0; 	(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38  	FltTime=0; 		(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40	FltActTime=0;		 (*current time value for reserve value transfer*)

DBW44	FltSrc=0; 		 	(*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB43	FltSrcArea=0; 		 (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBD46	FltSrcByte=0		(*Reserve values byte address*)

DBW54	BLKMOV_RET_VAL=0; 	(*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

DBX3.7	TmpJob=0; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBX3.2	PCU_Error=0;	 	(*Remote PCU not running or connection error*)

DBX3.1	ParamError=0;	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

Uhrzeit alle 3 sec von der S5 in den DB986 DBW80,82,84,86

4.1 Auftrag über die Anwendersoftware

Mit dem FC655 kann ein Auftrag eingetragen werden

in den Systemdatenbereich (Auftrag 1 – 32) 		iJob=0		iMode=1

in den Anwenderauftragsbereich (Auftrag 65 – 320) 		iJob=-1		iMode=1

in einen beliebigen Auftrag ( Auftrag 1 – 320)		iJob=1 – 320	iMode=1

Beispiel:

ActTime auf Null setzen

Call FC 655

iMode		:=2

iJob		:=3		dh. 1.... 320

iType		:=0

iPCU		:=0

boEnable	:=FALSE

boTmpJob	:=FALSE

iSrc_Dtype	:=0

iSrc_AREA	:=0

iSrc_DB		:=0

iSrcByte	:=MD0

iSrcBit		:=0

iSrcNum		:=0

iDest_Dtype	:=0

iDest_AREA	:=0

iDest_DB	:=0

iDest_Byte	:=MD0

iDestBit		:=0

iTime		:=0

iActTime	:=0

boTms		:=FALSE

boTsec		:=FALSE

boTmin		:=FALSE

iRetVal		:=MW40

Hinweise:	boTms = True = Zeitbasis 100 ms

boTsec= True = Zeitbasis 1 sec

boTmin=True = Zeitbasis 1 min

iRetVal 	= Rueckgabe von Fehlern

-1 Kein freier Job

-2 Job-Nummer nicht moeglich

-3 Falsche Parameter

-4 PCU falsch

>0 Fehlerfrei

iActTime wird im  Auftrag 3  im DB985 DBW  162 gelöscht.

(Auftrag 3 = 3. Systemauftrag)

Beispiel:

Auftrag eintragen

Call FC 655

iMode		:=1

iJob		:=65			//dh. 1.... 320

iPCU		:=2

iType		:=50

boEnable	:=FALSE

boTmpJob	:=FALSE

iSrc_Dtype	:=2			//Kennung Bytes

iSrc_AREA	:=132			//132=Hexa 84 = Kennung DB

iSrc_DB		:=701			//DB-Nummer	Datenquelle

iSrcByte	:=L#182			//Byte-Anfang

iSrcBit		:=0

iSrcNum		:=8			//Anzahl der Bytes

iDest_Dtype	:=2			//Kennung Bytes

iDest_AREA	:=132			//132=Hexa 84 = Kennung DB

iDest_DB	:=255			//DB-Nummer 	Datenziel

iDest_Byte	:=L#10			//DW-Anfang

iDestBit		:=0

iTime		:=10			//Sende-Sollzeit

iActTime	:=0			//Istzeit

boTms		:=FALSE

boTsec		:=TRUE			//Zeitbasis für Sendezeit

boTmin		:=FALSE

iRetVal		:=MW40

Hinweise:	boTms = True = Zeitbasis 100 ms

boTsec= True = Zeitbasis 1 sec

boTmin=True = Zeitbasis 1 min

iRetVal 	= Rueckgabe von Fehlern

-1 Kein freier Job

-2 Job-Nummer nicht moeglich

-3 Falsche Parameter

-4 PCU falsch

>0 Fehlerfrei

Der erste Anwenderauftrag (65) wird im DB685 DBW    eingetragen.

Es wird alle 10 sec von der S7 der DB701 DBB182 zur S5 (PCU2) in den

DB255 in DW10,11,12,13 eingetragen dh. Datum und Uhrzeit mit 8 Byte Länge.

DB10	HEXA 5908		Sec, msec

DB11	HEXA 1125		Stunde, Minute

DB12	HEXA 2101		Tag, Wochentag

DB13	HEXA 9906		Jahr,Monat

Es wird sofort gesendet, wenn Time = iActTime oder das Flag boEnable gesetzt wird.

Wird das Bit boTmpJob und boEnable gesetzt wird der Auftrag einmal ausgeführt.

Nach der Ausführung wird iPCU=0.

4.2 Parametrierung in der IOS für S7-Steuerung

Es wird ein Sendeauftrag, Fetchauftrag und Uhrzeitauftrag eingerichtet.

	- Grundmenü

	- Parametrierung

Bereich :		PCU auswählen

Klasse:			X_JOB_SR

Datenquelle:		Offline

Globale Daten:		Anwenderauftragsblöcke = 64

	- Querjob einrichten

Datensatz anwählen

Auftragsparameter eintragen

- Werden Änderungen OFFLINE ausgeführt, muß nach der Änderung der

Baustein (DB985) in die PCU übertragen werden

		- Grundmenü

		- Bausteinübertragung

		- Bearbeiten

Bereich	PCU anwählen

Baustein	 DB985		Hinzufügen

OK

		- IOS -> PCU

Hinweis:

Vor Änderung an Aufträgen muß der Parameter Time= 0 sein. Danach können die Werte

verändert werden.

Wird der Wert Time wieder eingetrage, wird der Auftrag mit den neuen Daten bearbeitet.

Damit man alle Parameter über die Parametrierung ändern kann muß unter Optione der

Menüpunkt versteckte Attribute angewählt sein.

Sendeauftrag: 	Sende DB986 DBB20,21,22,23,24,25 (6 Bytes)  von PCU 3

nach PCU2 in DB255 DBW30,31,32

Sollzeit: 5 Sekunden

Fetchauftrag:  	Hole aus dem DB201 DBW91,92,93,94 (4 Datenworte) von PCU 2

und trage sie in den DB986 DBB80,81,82,83,84,85,86,87 von PCU3 ein

Sollzeit: 3 Sekunden

Hole aus PCU 2 die aktuelle Uhrzeit und trage sie in DB986 ab DBB80 ein

Uhrzeitauftrag: 	Es muss der Typ66 eingetragen werden.

Die tatsächlichen Parameter für den Auftrag generiert die PCU automatisch.

Sollzeit: 10 Sekunden

Hinweise:

Datei : c:/windcs/paramQK.pcu

Enthält die Beschreibung wie ein Querjob dargestellt wird

Datei : c:/windcs/PCUxxx/Texte/querjobs.txt

Enthält die Namen der Querjobs

(Textparametrierung)

Datei : c:/windcs/PCUxxx/Texte/querpcu.txt

Enthält die Namen der Verbindungen

Auftrag:

In der S7 erfolgt die Anzahl der Daten in Bytes. Zulässig sind nur geradzahlige Zahlen.

(2,4,6 ... )

Bei der S5 entspricht die Anzahl der Daten Datenworte.

Telegramm:

Die Anzahl der Daten im Telegramm wird immer in Datenworte angegeben.

Bei den beschriebenen Aufträgen handelt es sich um Telegramme von einer

S7 zu einer S5.

Es kann jedoch auch von S5 zur S7 oder zwischen zwei S7 Steuerungen

gekoppelt werden.

4.3 Daten senden (Send)

Auftrag in der S5

DL 0	PCUNR=3;     		(*Nr. der Partner-PCU*)

DL1	S7_ZTYP=50;       	(*50=SendDB,51=SendDX,52=FetchDB,53=FetchDX,66=Zeit*)

DR1	S7_QTYP=50		(*50=SendDB,51=SendDX,52=FetchDB,53=FetchDX,66=Zeit*)

DW2	S7_ZDBNR=986;     	(*Ziel: DB/DX Nr.*)

DW3	S7_ZDWNR=20;      	(*Ziel: Anfangs-DW des Zielbereichs*)

DW4	S7_LAENGE=3;		(*Auftragslänge (Anzahl DW max. 110)*)

DW5	S7_QDBNR=255;        	(*Quelle: DB/DX Nr.*)

DW6	S7_QDWNR=30;      	(*Quelle: Anfangs-DW des Quellbereichs*)

D0.0	TIMEBASE=0;   		(*Zeitbasis 0=Sekunden, 1=Minuten*)

D0.1	TIMEBASE1=0;		(*Zeitbasis 0=Sek/Min, 1=100 msec*)

D0.7	TQuit=0;	   	(*Telegrammquittung 1=Ein,0=Aus*)

DL7	TIST =0;	    	(*Aktueller Sendezeitwert*)

DR7	TSOLL =5;   	                (*Sendezeit-Sollwert 0=inaktiv*)

Auftrag in der S7

DBW0 	PCU= 2 			(*PCU-number*)

DBB2	Type=50; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

DBX3.6	Quitt=0; 			(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.0	Enable=0;		(*JOB's release*)

DBX3.4	TimeMS=0; 		(*Time Base = ms*)

DBX3.5	TimeMIN=0;		(*Time Base = min*)

DBW28	Time=5; 			(*Order time in seconds*)

DBW30	ActTime=0; 		(*Current time value*)

DBW6	Src=986; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB5	SrcArea=84;   		(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD8	SrcByte=20; 		(*Source byte address*)

DBW14	NumBytes=6; 		(*Number of bytes to send*)

DBW18	Dest=255;	 	(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB17	DestArea=84;		(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD20	DestByte=30; 		(*Destination byte address*)

DBW32	PCU_State-00		(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34	LastJobResult=0; 		(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36	LastGetPutResult=0; 	(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38  	FltTime=0; 		(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40	FltActTime=0;		 (*current time value for reserve value transfer*)

DBW44	FltSrc=0; 		 	(*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB43	FltSrcArea=0; 		 (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBD46	FltSrcByte=0		(*Reserve values byte address*)

DBW54	BLKMOV_RET_VAL=0; 	(*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

DBX3.7	TmpJob=0; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBX3.2	PCU_Error=0;	 	(*Remote PCU not running or connection error*)

DBX3.1	ParamError=0;	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

Der Sendepuffer muß alle 5 Sekunden einen Sendauftrag erhalten

(Beispiel Verbindung 3 zu einer S5)

DB 986	Sendepuffer

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 50

DBB 483	Typ = 50

DBW 484	DB-Nummer beim Partner = 255

DBW 486	DW-Nummer beim Partner = 30

DBW 488	Anzahl = 3

DBW 490	HEXA 			DB986 DBB20,21

DBW 492	HEXA 			DB986 DBB22,23

DBW 494	HEXA 			DB986 DBB24,25

DBW 496	Endekennung = -1

Beim Koppelpartner kommen die Daten im Empfangspuffer (DB207) an und werden von hier in

den DB255 ab DW30 umgeladen.

Mit dem DB-Editor können die Daten im DB986 geändert werden.

Nach 5 sec müssen sie beim Koppelpartner im DB255 ankommen.

Senden mit Quittung

Es muß zussätzlich im Auftrag das Bit 3.6 Quit gesetzt werden.

Damit ergibt sich folgender Telegrammverkehr

PCU 3	sendet ein Telegramm mit einem Sendetelegrammzähler.

PCU 2     erkennt den geänderten Sendetelegrammzähler, entsorgt die Daten aus dem Empfangspuffer,

trägt den Sendetelegrammzähler vom Empfangspuffer in den Sendepuffer und

erzeugt einen Systemauftrag (Auftrag 33 – 64) damit die Daten sofort zurückgesendet werden.

S5-S5	DB205 DW 0  1 Datenwort nach DB205 DW 0

S5-S7	DB205 DW 0  1 Datenwort nach DB985 DBB0,1

S7-S7	DB985 DBB0,1  2 Bytes nach DB985 DBB0,1

S7-S5	DB985 DBB0,1  2 Bytes nach DB205 DW 0

PCU 3	empfängt die Quittung dh. erkennt den Telegrammzähler und beendet den Auftrag.

Der Sendepuffer muß alle 5 Sekunden einen Sendeauftrag erhalten

(Beispiel Verbindung 3 zu einer S5)

DB 986	Sendepuffer S7

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden      z.B.   33

DBB 482	Typ = 50

DBB 483	Typ = 50

DBW 484	DB-Nummer beim Partner = 255

DBW 486	DW-Nummer beim Partner = 30

DBW 488	Anzahl = 3

DBW 490	HEXA 			DB986 DBB20,21

DBW 492	HEXA 			DB986 DBB22,23

DBW 494	HEXA 			DB986 DBB24,25

DBW 496	Endekennung = -1

DB 207	Empfangspuffer S5

DL 256		Telegrammzähler Empfang

DR 256		Telegrammzähler Senden      z.B.   33 dh. Zähler zum Sendepuffer

DL 257		Typ = 50

DR 257		Typ = 50

DW 258		DB-Nummer beim Partner = 255

DW 259		DW-Nummer beim Partner = 30

DW 260		Anzahl = 3

DW 261		HEXA 			DB986 DBB20,21

DW 262		HEXA 			DB986 DBB22,23

DW 263		HEXA 			DB986 DBB24,25

DW 264		Endekennung = -1

S5-Steuerung erkennt den geänderten Telegrammzähler und generiert einen Systemauftrag

Wort 0		PCU (3)	 		Steuerbits

Wort 1		Ziel-Typ=50		Quell-Typ=50

Wort 2			Ziel DB=985

Wort 3			Ziel DW=0

Wort 4			Anzahl=1

Wort 5			Quell DB=205

Wort 6			Quell DW=0

Wort 7		Istzeit=255		Sollzeit

DB 206	Sendepuffer S5

DL 256		Telegrammzähler Empfang   z.B.  33	dh. Zähler aus dem Sendepuffer

DR 256		Telegrammzähler Senden      z.B.   33

DL 257		Typ = 50

DR 257		Typ = 50

DW 258		DB-Nummer beim Partner = 985

DW 259		DW-Nummer beim Partner = 0

DW 260		Anzahl = 1

DW 261		HEXA  0001

DW 264		Endekennung = -1

DB 987	Empfangspuffer S7

DBB 480	Telegrammzähler Empfang    z.B. 33

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 50

DBB 483	Typ = 50

DBW 484	DB-Nummer beim Partner = 985

DBW 486	DW-Nummer beim Partner = 0

DBW 488	Anzahl = 1		dh. 1 Datenwort entspricht 2 Bytes

DBW 490	HEXA 			DB986 DBB20,21

DBW 492	HEXA 			DB986 DBB22,23

DBW 494	HEXA 			DB986 DBB24,25

DBW 496	Endekennung = -1

Quittung kommt nicht

Dieser Fehler kann durch eine Änderung im FC652 simuliert werden.

Netzwerk 7 Warten auf Quittung

L #iDW1

L #iDW2

==I

spb fer4			// Befehl ausklammern

Obwohl der Koppelpartner die Quittung richtig erkennt wird diese nun nicht mehr erkannt.

XC_VERB_SR.bCount1 zählt 5 Wartezyklen hoch

XC_VERB_SR .bStep wird auf Schritt 1 gesetzt und ein neuer Sendetelegrammzähler eingetragen

XC_VERB_SR .bCountt2 wiederholt das Senden 5 mal. Danach wird die Verbindung mit

XC_VERB_SR .boERROR als gestört gekennzeichnet,

evtl. erfolgt Umschaltung 	auf die Reserveschnittstelle.

Wenn XC_VERB_SR .boERROR sitzt wird in allen Aufträgen, welche zu dieser PCU-Nummer

gehören die Fehlerkennung  XC_JOB_SR.boPCU_Error gesetzt.

Wenn der Befehl im FC652 wieder richtig eingetragen wird, muß die Schnittstelle wieder ohne Fehler

weiter laufen, dh. alle Fehlerbits sind wieder Null.

.

4.4 Daten holen Fetch

Auftrag in der S5

DL 0	PCUNR=3;     		(*Nr. der Partner-PCU*)

DL1	S7_ZTYP=52;       	(*50=SendDB,51=SendDX,52=FetchDB,53=FetchDX,66=Zeit*)

DR1	S7_QTYP=52		(*50=SendDB,51=SendDX,52=FetchDB,53=FetchDX,66=Zeit*)

DW2	S7_ZDBNR=255;     	(*Ziel: DB/DX Nr.*)

DW3	S7_ZDWNR=20;      	(*Ziel: Anfangs-DW des Zielbereichs*)

DW4	S7_LAENGE=4;		(*Auftragslänge (Anzahl DW max. 110)*)

DW5	S7_QDBNR=701;        	(*Quelle: DB/DX Nr.*)

DW6	S7_QDWNR=182;      	(*Quelle: Anfangs-DW des Quellbereichs*)

D0.0	TIMEBASE=0;   		(*Zeitbasis 0=Sekunden, 1=Minuten*)

D0.1	TIMEBASE1=0;		(*Zeitbasis 0=Sek/Min, 1=100 msec*)

D0.7	TQuit=0;	   	(*Telegrammquittung 1=Ein,0=Aus*)

DL7	TIST =0;	    	(*Aktueller Sendezeitwert*)

DR7	TSOLL =3;   	                (*Sendezeit-Sollwert 0=inaktiv*)

Um einen DB aus der S7 in einen DX der S5 zu laden muss S7_QTYP=52 und S7_ZTYP=53 sein.

Auftrag in der S7

DBW0 	PCU= 2 			(*PCU-number*)

DBB2	Type=52; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

DBX3.6	Quitt=0; 			(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.0	Enable=0;		(*JOB's release*)

DBX3.4	TimeMS=0; 		(*Time Base = ms*)

DBX3.5	TimeMIN=0;		(*Time Base = min*)

DBW28	Time=3; 			(*Order time in seconds*)

DBW30	ActTime=0; 		(*Current time value*)

DBW6	Src=201; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB5	SrcArea=84;   		(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD8	SrcByte=91; 		(*Source byte address*)

DBW14	NumBytes=8; 		(*Number of bytes to send*)

DBW18	Dest=986;	 	(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB17	DestArea=84;		(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD20	DestByte=80; 		(*Destination byte address*)

DBW32	PCU_State-00		(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34	LastJobResult=0; 		(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36	LastGetPutResult=0; 	(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38  	FltTime=0; 		(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40	FltActTime=0;		 (*current time value for reserve value transfer*)

DBW44	FltSrc=0; 		 	(*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB43	FltSrcArea=0; 		 (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBD46	FltSrcByte=0		(*Reserve values byte address*)

DBW54	BLKMOV_RET_VAL=0; 	(*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

DBX3.7	TmpJob=0; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBX3.2	PCU_Error=0;	 	(*Remote PCU not running or connection error*)

DBX3.1	ParamError=0;	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

Mit diesem Auftrag wird alle 3 Sekunden die Uhrzeit von der S5 in den

DB986 der S7 geladen.

DB 986

DBW 80		HEXA 5908		Sec, msec

DBW 82		HEXA 1125		Stunde, Minute

DBW 84		HEXA 2101		Tag, Wochentag

DBW 86		HEXA 9906		Jahr,Monat

Es ergibt sich folgender Telegrammverkehr

PCU 3	sendet ein Telegramm mit einer Datenanforderung.

PCU 2     erkennt die Datenanforderung und generiert einen Systemauftrag (33-64)

Dieser Auftrag erhält sofort die Sendefreigabe.

Über die Auftragsdaten wird der Sendepuffer geladen und gesendet.

PCU 3	empfängt die Daten und transferiert diese zum Datenziel.

Der Sendepuffer muß alle 3 Sekunden einen Fetchauftrag erhalten

(Beispiel Verbindung 3 zu einer S5)

DB 986	Sendepuffer S7

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 52

DBB 483	Typ = 52

DBW 484	DB-Nummer beim Partner = 986

DBW 486	DW-Nummer beim Partner = 80

DBW 488	Anzahl = 4

DBW 490	HEXA 	3232			Typ=52

DBW 492	DB-Datenziel		986

DBW 494	DBB-Datenziel	 	80

DBW 496	Anzahl		  	 4	(4Datenworte = 8Bytes)

DBW 498	DB-Datenquelle 		201

DBW 500	DW-Datenquelle		91

DBW 502	Endekennung 		 -1

DB 207	Empfangspuffer S5

DL 256		Telegrammzähler Empfang

DR 256		Telegrammzähler Senden

DL 257		Typ = 52

DR 257		Typ = 52

DW 258		DB-Nummer beim Partner = 986

DW 259		DW-Nummer beim Partner = 80

DW 260		Anzahl = 4

DW 261		DB-Datenziel		986

DW 262		DBB-Datenziel		80

DW 263		Anzahl			4

DW 264		DB-Datenquelle		201

DW 265		DW-Datenquelle		91

DW 266		Endekennung 		 -1

S5-Steuerung erkennt das Telegramm und generiert einen Systemauftrag

Wort 0		PCU (3)	 		Steuerbits

Wort 1		Ziel-Typ=50		Quell-Typ=50

Wort 2			Ziel DB=986

Wort 3			Ziel DW=80

Wort 4			Anzahl=4

Wort 5			Quell DB=201

Wort 6			Quell DW=91

Wort 7		Istzeit=255		Sollzeit

DB 206	Sendepuffer S5

DL 256		Telegrammzähler Empfang

DR 256		Telegrammzähler Senden

DL 257		Typ = 50

DR 257		Typ = 50

DW 258		DB-Nummer beim Partner = 986

DW 259		DW-Nummer beim Partner = 80

DW 260		Anzahl = 4

DW 261		HEXA 5908		Sec, msec

DW 262		HEXA 1125		Stunde, Minute

DW 263		HEXA 2101		Tag, Wochentag

DW 264		HEXA 9906		Jahr,Monat

DW 265		Endekennung 	-1

DB 987	Empfangspuffer S7

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 50

DBB 483	Typ = 50

DBW 484	DB-Nummer beim Partner = 986

DBW 486	DW-Nummer beim Partner = 80

DBW 488	Anzahl = 4		dh. 4 Datenwort entspricht 8 Bytes

DBW 490	HEXA 5908		Sec, msec

DBW 492	HEXA 1125		Stunde, Minute

DBW 494	HEXA 2101		Tag, Wochentag

DBW 496	HEXA 9906		Jahr,Monat

DBW 498	Endekennung 	-1

Die Daten werden zum Datenziel umgeladen

DB 986

DBW 80		HEXA 5908		Sec, msec

DBW 82		HEXA 1125		Stunde, Minute

DBW 84		HEXA 2101		Tag, Wochentag

DBW 86		HEXA 9906		Jahr,Monat

Im DB986 muß sich Stunde, Minute, Sekunde alle 3 Sekunden ändern.

Hinweis: In der S7 wird ein Fetchauftrag immer mit Quittung ausgeführt. Damit wird sichergestellt, daß der Sender

auf Datenempfang vom Koppelpartner wartet.

Es ist daher nicht sinnvoll den Auftrag mit Quittungsbit zu parametrieren.

Netzwerkkabel an der S5-Steuerung abziehen.

XC_VERB_SR.bCount1 zählt 5 Wartezyklen hoch

XC_VERB_SR .bStep wird auf Schritt 1 gesetzt und ein neuer Sendetelegrammzähler eingetragen

XC_VERB_SR .bCountt2 wiederholt das Senden 5 mal. Danach wird die Verbindung mit

XC_VERB_SR .boERROR als gestört gekennzeichnet,

evtl. erfolgt Umschaltung 	auf die Reserveschnittstelle.

Wenn XC_VERB_SR .boERROR sitzt wird in allen Aufträgen, welche zu dieser PCU-Nummer

gehören die Fehlerkennung  XC_JOB_SR.boPCU_Error gesetzt.

Wenn der Befehl im FC652 wieder richtig eingetragen wird, muß die Schnittstelle wieder ohne Fehler

weiter laufen, dh. alle Fehlerbits sind wieder Null.

Quittung und Daten kommen nicht

Dieser Fehler kann durch eine Änderung im FC652 simuliert werden.

Netzwerk 7 Warten auf Quittung

L #iDW1

L #iDW2

==I

spb fer4			// Befehl ausklammern

Obwohl der Koppelpartner die Quittung richtig erkennt wird diese nun nicht mehr erkannt.

XC_VERB_SR.bCount1 zählt 5 Wartezyklen hoch

XC_VERB_SR .bStep wird auf Schritt 1 gesetzt und ein neuer Sendetelegrammzähler eingetragen

XC_VERB_SR .bCountt2 wiederholt das Senden 5 mal. Danach wird die Verbindung mit

XC_VERB_SR .boERROR als gestört gekennzeichnet,

evtl. erfolgt Umschaltung 	auf die Reserveschnittstelle.

Wenn XC_VERB_SR .boERROR sitzt wird in allen Aufträgen, welche zu dieser PCU-Nummer

gehören die Fehlerkennung  XC_JOB_SR.boPCU_Error gesetzt.

Wenn der Befehl im FC652 wieder richtig eingetragen wird, muß die Schnittstelle wieder ohne Fehler

weiter laufen, dh. alle Fehlerbits sind wieder Null.

4.5 Uhrzeit

Es müssen nur PCU und Typ sowie die Time  und TimeBase eingetragen werden.

Ist die ActTime abgelaufen wird das Bit Enable gesetzt und der Auftrag automatisch

ausgefüllt und gesendet.

Typ 66 = Senden an S5

Dh.	Src = DB701 DBB182

Dest = DB201 DW95

NumBytes = 8

Typ 68 = Senden an S7

Dh.	Src = DB701 DBB182

Dest = DB701 DBB 190

NumBytes = 8

DBW0 	PCU= 2 			(*PCU-number*)

DBB2	Type=66; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

DBX3.6	Quitt=0; 			(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.0	Enable=0;		(*JOB's release*)

DBX3.4	TimeMS=0; 		(*Time Base = ms*)

DBX3.5	TimeMIN=0;		(*Time Base = min*)

DBW28	Time=10; 		(*Order time in seconds*)

DBW30	ActTime=0; 		(*Current time value*)

DBW6	Src=0; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB5	SrcArea=0;   		(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD8	SrcByte=0; 		(*Source byte address*)

DBW14	NumBytes=0; 		(*Number of bytes to send*)

DBW18	Dest=0;	 		(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB17	DestArea=0;		(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD20	DestByte=0; 		(*Destination byte address*)

DBW32	PCU_State-00		(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34	LastJobResult=0; 		(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36	LastGetPutResult=0; 	(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38  	FltTime=0; 		(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40	FltActTime=0;		 (*current time value for reserve value transfer*)

DBW44	FltSrc=0; 		 (*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB43	FltSrcArea=0; 		 (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBD46	FltSrcByte=0		(*Reserve values byte address*)

DBW54	BLKMOV_RET_VAL=0; 	(*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

DBX3.7	TmpJob=0; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBX3.2	PCU_Error=0;	 	(*Remote PCU not running or connection error*)

DBX3.1	ParamError=0;	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

Der Sendepuffer muß alle 10 Sekunden einen Sendeauftrag erhalten

(Beispiel Verbindung 3 zu einer S5)

DB 986	Sendepuffer

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 66

DBB 483	Typ = 66

DBW 484	DB-Nummer beim Partner = 201

DBW 486	DW-Nummer beim Partner = 95

DBW 488	Anzahl = 4

DBW 490	HEXA 5908		Sec, msec

DBW 492	HEXA 1125		Stunde, Minute

DBW 494	HEXA 2101		Tag, Wochentag

DBW 496	HEXA 9906		Jahr,Monat

DBW 498	Endekennung = -1

Beim Koppelpartner kommen die Daten im Empfangspuffer (DB207) an und werden von hier in

den DB201 ab DW95 umgeladen, dh. bei SISTAR wird die Uhrzeit gestellt.

Es kann im DB201 ab DW 90 die aktuelle Uhrzeit der S5 beobachtet werden.

DB701 	DBB180 - 189 	Aktuelle S5 Uhr

DBW180	Kalenderwoche

DBB 182	BCD Sekunde

DBB 183	BCD 1/10 Sekunde

DBB 184	BCD Stunde

DBB 185	BCD Minute

DBB 186	BCD Tag

DBB 187	BCD Wochentag

DBB 188	BCD Jahr

DBB 189	Montat

DB701		DBW190 -197	Zeit von der IOS zum Uhrzeit stellen

DBB 190	BCD Sekunde

DBB 191	Stellen

DBB 192	BCD Stunde

DBB 193	BCD Minute

DBB 194	BCD Tag

DBB 195	BCD Wochentag

DBB 196	BCD Jahr

DBB 197	Montat

Im DB701 DBB 196 wird die Jahreszahl verändert.

Im DB701 DBB 191 wird eine 1 eingetragen muss sofort wieder 0 werden.

Die Uhrzeit in PCU3 (DB701 DBB190-197) übernimmt das neue Jahr.

Das neue Jahr wird an die PCU2 gesendet

4.6 Parametrierung

Beobachten der Aufträge

- Grundmenü

- Parametrierung

Klasse	 	XC_JOB_SR

Bereich 	PCU

Datenquelle 	Online

OK

- Datensatz auswählen

Senden ohne Fehler

ActTime muss hochzählen.

Bei Time=ActTime wird der Auftrag gesendet, dh. das Bit Enable wird gesetzt und

ActTime wird wieder Null.

Senden mit Fehler

Wird die CP443 in Stop geschaltet.

PCU_Error =1

Nach Wartezeit werden evtl. Ersatzwerte umgeladen

(Da Verbindung fehlt kann dies nur mit dem PG ermittelt werden)

PCU 2 in Stop oder H1-Bus Kabel abziehen oder CP143 in Stop

PCU_Error =1

Nach Wartezeit werden evtl. Ersatzwerte umgeladen

In den folgenden Fällen wird der Send/Fetchauftrag nicht ausgeführt:

In PCU 2 ist der DB201 nicht vorhanden.

In der PCU 2 ist der DB201 nicht in der notwendigen Länge vorhanden.

In PCU 3 ist der DB701 nicht vorhanden.

In der PCU 3 ist der DB701 nicht in der notwendigen Länge vorhanden.

Der Sender bekommt keine Nachricht, daß der Datentransfer fehlgeschlagen ist.

Beobachten der Verbindungen

- Grundmenü

- Parametrierung

Klasse	 	XC_PCUs_USER

Bereich 	PCU

Datenquelle 	Online

OK

- Datensatz auswählen

Über Parametrierung XC_PCUs_USER können Störbits, Empfangs und Sendezähler

beobachtet werden

4.7	Ersatzwerte

Im DB985 können Anwenderaufträge so parametriert werden, daß sie nur

als Ersatzwerteauftrag ausgewertet werden.

Kommt es zu einem Schnittstellenfehler (Quittungstelegramm fehlt, Fehler beim Senden)

Werden die Werte nach der Wartezeit von der Datenquelle zu Ziel umgeladen.

Ersatzauftrag

DBW0 	PCU= 2 			(*PCU-number*)

DBB2	Type=50; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

DBX3.6	Quitt=0; 			(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.0	Enable=0;		(*JOB's release*)

DBX3.4	TimeMS=0; 		(*Time Base = ms*)

DBX3.5	TimeMIN=0;		(*Time Base = min*)

DBW28	Time=0; 			(*Order time in seconds*)

DBW30	ActTime=0; 		(*Current time value*)

DBW6	Src=986; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB5	SrcArea=84;   		(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD8	SrcByte=1; 		(*Source byte address*)

DBW14	NumBytes=1; 		(*Number of bytes to send*)

DBW18	Dest=0;	 		(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB17	DestArea=84;		(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD20	DestByte=0; 		(*Destination byte address*)

DBW32	PCU_State-00		(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34	LastJobResult=0; 		(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36	LastGetPutResult=0; 	(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38  	FltTime=120; 		(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40	FltActTime=121;		 (*current time value for reserve value transfer*)

DBW44	FltSrc=986; 		 (*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB43	FltSrcArea=84; 		 (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBD46	FltSrcByte=11		(*Reserve values byte address*)

DBW54	BLKMOV_RET_VAL=0; 	(*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

DBX3.7	TmpJob=0; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBX3.2	PCU_Error=0;	 	(*Remote PCU not running or connection error*)

DBX3.1	ParamError=0;	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

Im Beispiel wird bei Ausfall der Verbindung zu PCU 2 wird das Bit PCU_Error gesetzt.

Nach Ablauf der FltActTime der DB986 DBB11 nach DB986 DBB1 umgeladen.

Als Kennung für das Umladen wird FltActTime=121.

Ist die Verbindung wieder in Ordnung wird FltActTime=0.

Da Time=0 ist wird kein Koppelauftrag ausgeführt.

Auch ein normaler Koppelauftrag (Time nicht 0) kann mit Ersatzwerten versorgt werden

Es muß aber dann beachtet werden, daß die Werte immer von Flt nach Dest umgeladen werden, dh.

eigentlich ist dies nur bei einem Fetch-Auftrag sinnvoll.

Zum Testen sollte ein Sendauftrag mit Ersatzwerten eingerichtet werden. Wird das

Buskabel von der Baugruppe entfernt muß der PCU_Error gesetzt werden und die

FltActTime laufen. Ist der Sollwert erreicht werden die Werte von Flt nach Dest umgeladen.

Wird das Kabel wieder aufgesteckt muß der Fehler rückgesetzt werden und die Verbindung

Wieder normal den Auftrag abarbeiten.

4.8	Kettenstart

S5-Steuerung

In der S5 gibt es die 96 ASTA-Datensätze im DB 242 und die dazugehörigen Startbits im DB114 DW 2 – 7

Die Bits im DB114 kann der Anwender über die ASTA-Schnittstelle  S672.0 bis S683.7 beeinflußen.

Aufbau des ASTA-Datensatz im DB242

W 0	Reserve

W 1	Reserve

W 2	Reserve

W3			Teilanlage

W4	Typ		Bit 0 = Zustandsbit

W5	Quelle-TA	Ziel-TA

W6	Ziel-PCU

W7	Jahr, Rezepttyp

W8	Rezeptnummer

W9	Auftragsnummer

W10	Chargennummer

Typ 9 Starten über eine Teilanlage, dh. die Werte kommen aus dem

Teilanlagendatensatz (DB225/DB246).

Typ 11 Starten über das Wochenprogramm, dh. die Werte kommen aus dem

Wochenprogramm (DB240)

Typ 10/12 Starten einer CIP-Teilanlage, dh. die Werte müßen in den ASTA-Datensatz

vom Anwender eingetragen werden.

Beim Eintragen für Typ 10,11 muß der Wert für Rezepttyp und Rezeptnummer aus der Zielteilanlage

entnommen werden.

Kommt ein neues ASTA-Startbit wird ein Systemauftrag  mit Quittung generiert.

DB 205

W0	PCU		Zeitbasis

W1	Typ=54	 	Ziel-Teilanlage

W2	Reserve

W3	Laenge = 6

W4	Typ=54		Quell-Teilanlage

W5	Asta-Typ	(9,10,11,12)

W6	Reserve

W7	Sollzeit		Istzeit

Aufgrund dieses Auftrags wird der Sendepuffer eingetragen:

DB206	Altes Rezept

W0	Typ = 54

W1	Reserve

W2	Reserve

W3	 Laenge =4

W4	Starttyp 9,10,11,12

W5	Quell-Teilanlage

W6	Sorte	Sortenblock

W7	Sudnummer

DB206	Neues Rezept

W0	Typ = 54, Ziel-Teilanlage

W1	Reserve

W2	 Länge =6

W3	 Länge =6

W4	Starttyp 9,10,11,12

W5	Quell-Teilanlage

W6	Jahr,Rezepttyp

W7	Rezeptnummer

W8	Auftragsnummer

W9	Chargennummer

Typ 9							Werte aus Teilanlage

Typ10		CIP		Quellkette =0 		Werte aus ASTA-Datensatz

Typ11							Werte aus Wochenprogramm

Typ12		CIP		Quellkette =0		Werte aus ASTA-Datensatz

Beim Eintragen für Typ 10,11 muß der Wert für Rezepttyp und Rezeptnummer aus der Zielteilanlage

entnommen werden.

Datenempfang in der S7

Beim Empfang wird geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und keine

Dauerbedingung ansteht. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

DB 987	Empfabgspuffer

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 54

DBB 483	Zielkette = xx = 01 ... 64

DBW 484	Reserve

DBW 486	Anzahl = 6

DBW 488	Anzahl = 6

DBW 490	10			Starttyp

DBW 492	0			Quellteilanlage

DBW 494	123			Jahr,Rezepttyp

DBW 496	456			Rezeptnummer

DBW 498	789			Auftragsnummer

DBW 500	101			Chargennummer

DBW 502	Endekennung = -1

Im DB988 gibt es für jede Teilanlage einen  Datensatz.

Das Empfangstelegramm wird in diesen Datensatz eingetragen.

Über diesen Datensatz wird dann die Zielkette vom FC654 gestartet.

Es wird geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und

Dauerbedingung anstehen. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

DB988 XC_RASTA_SR

Byte	bSrcPCU			Quell-PCU-Nummer

Byte	bDestPCU			Ziel-PCU-Nummer

Byte	bSrcASTA			Quell-ASTA

Byte 	bDestSEQ			Ziel-Teilanlage

Byte	bYear

Byte	bRecipeType

Integer	iRecipe

Integer	iOrder

Integer  	iBatch

Hauptaufgabe dieses Datensatzes ist es, festzustellen von wo eine Teilanlage gestartet wurde.

Ferner wird über diesen Datensatz die Teilanlage gestartet.

Eine Rückmeldung über Erfolg oder Mißerfolg des Kettenstarts an die S5 gibt es nicht.

Es könnten zu folgenden Fehlern kommen:

Teilanlage in Handbetrieb

Keine Dauerbedingung

Teilanlage nicht im Schritt 0

Rezept nicht vorhanden

Der Anwender muß daher selbst einen Querkopplungsauftrag einrichten, mit dem er den

Teilanlagenstatus an den Koppelpartner zurücksendet.

MB656 - 663

DB613

Dh. man kann zyklisch den DB613 an den Koppelpartner senden.

S7-Steuerung

In der S7 gibt es die 96 ASTA-Datensätze im DB 742 und die dazugehörigen

Startbits im MB672 bis MB683 über welche der Anwender den ASTA-Start ausführen kann.

Aufbau des ASTA-Datensatz im DB742

Byte	bType				Asta-Typ

Byte	bTA				Teilanlagenzuordung

Bit	boASTA_M			Anstoßmerker

Bit 	boParamError			Fehler im Datensatz

Bit	boParamErrorMsg		Meldung muß abgesetzt werden

Bit	boError				Fehler beim Kettenstart

Bit	boErrorMsg			Meldung muß abgesetzt werden

Bit	bo5				Reserve

Bit	boSendRecv			Send/Receive Schnittstelle benutzen 	***Neu

Bit	boFP				Flankenmerker

Byte	bSrcSeq				Quell-Teilanlage

Byte	bRemoteError			Startfehler in fremder PCU

Byte 	bRemoteOK			Start von fremder PCU IO

Word	w				Reserve

Byte	bSrcPCU			Quell-PCU-Nummer

Byte	bDestPCU			Ziel-PCU-Nummer

Byte	bSrcASTA			Quell-ASTA

Byte 	bDestSEQ			Ziel-Teilanlage

Byte	bYear

Byte	bRecipeType

Integer	iRecipe

Integer	iOrder

Integer  	iBatch

Asta-Typ

Typ 9							Werte aus Teilanlage

Typ10		CIP		Quellkette =0 		Werte aus ASTA-Datensatz

Typ11		Reserve					Werte aus Wochenprogramm

Typ12		CIP		Quellkette =0		Werte aus ASTA-Datensatz

Beim Eintragen für Typ 10,11 muß der Wert für Rezepttyp und Rezeptnummer aus der Zielteilanlage

entnommen werden.

Über die Zeitscheibe wird der FB742 ASTA_FB aufgerufen, welcher beim ASTA-Start Jahr, Rezepttyp, Rezeptnummer, Autragsnummer und Chargennummer aus der zugeordneten Teilanlage

in den ASTA-Datensatz einträgt.

Ist ein Start notwendig wird der FB741 ASTA_START_FB aufgerufen (Zeitscheibe).

Bei Typ 9,10,12 wird hier mit FC655 ein Systemauftrag 1 – 32 im DB985 eingetragen um ein Telegramm

zum Kettenstart zu erzeugen.

Systemauftrag im DB985

DBW0 	PCU= 2 			(*PCU-number*)

DBB2	Type=54; 		(*50,51=Send, 52,53=Fetch, 66,68=TIME*)

DBX3.6	Quitt=1; 			(*Job with Quitt-Telegramm*)

DBX3.0	Enable=1;		(*JOB's release*)

DBX3.4	TimeMS=0; 		(*Time Base = ms*)

DBX3.5	TimeMIN=0;		(*Time Base = min*)

DBW28	Time=3; 			(*Order time in seconds*)

DBW30	ActTime=0; 		(*Current time value*)

DBW6	Src=742; 			(*Source: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB5	SrcArea=84;   		(*Section 84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD8	SrcByte=xxx; 		(*Source byte address*)	xxx= Zeiger auf Byte mit mit  bSrcPCU

DBW14	NumBytes=12; 		(*Number of bytes to send*)

DBW18	Dest=0;		 	(*Destination: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB17	DestArea=84;		(Section84H=DB,80H=P,81H=I,82H=O,83H=F*)

DBD20	DestByte=0; 		(*Destination byte address*)

DBW32	PCU_State-00		(*1=Con.error,0=STOP,2=RUN,4=HALT,5=DEFECT*)

DBW34	LastJobResult=0; 		(*0=Idle, 2=Run, 4=OK, 8=Error*)

DBW36	LastGetPutResult=0; 	(*1=CPU STOP,0=OK, *)

DBW38  	FltTime=0; 		(*Wait time for end of reserve value transfer*)

DBW40	FltActTime=0;		 (*current time value for reserve value transfer*)

DBW44	FltSrc=0; 		 	(*Source of reserve values: 0=P/I/O/F, 1..4095=DB*)

DBB43	FltSrcArea=0; 		 (*Section 0=no reserve values, 80H..84H*)

DBD46	FltSrcByte=0		(*Reserve values byte address*)

DBW54	BLKMOV_RET_VAL=0; 	(*Reserve values: block transfer 0=o.k.*)

DBX3.7	TmpJob=1; 		(*Temp. job, if finished PCU=0, Enable=0*)

DBX3.2	PCU_Error=0;	 	(*Remote PCU not running or connection error*)

DBX3.1	ParamError=0;	 	(*GET/PUT/BLKMOV: Parametrisation error*)

Kopplung zur S5

Aufgrund dieses Systemsauftrags wird im FB653 der Sendepuffer für einen Kettenstart eingetragen.

Die notwendigen Daten werden aus dem DB742 ab SrcByte geladen.

DB 986	Sendepuffer an S5

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 54

DBB 483	Zielkette = xx = 01 ... 64

DBW 484	Reserve aber immer ungleich Null

DBW 486	Anzahl = 6

DBW 488	Anzahl = 6

DBW 490	10			Starttyp

DBW 492	0			Quellteilanlage

DBW 494	123			Jahr,Rezepttyp

DBW 496	456			Rezeptnummer

DBW 498	789			Auftragsnummer

DBW 500	101			Chargennummer

DBW 502	Endekennung = -1

Beim Empfang eines solchen Telegramms wird in der S5 vom FB184 versucht die Teilanlage zu starten.

Es wird geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und

Dauerbedingung anstehen. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

Eine Rückmeldung über Erfolg oder Mißerfolg des Kettenstarts an die S5 gibt es nicht.

Es könnten zu folgenden Fehlern kommen:

Teilanlage in Handbetrieb

Keine Dauerbedingung

Teilanlage nicht im Schritt 0

Rezept nicht vorhanden

Der Anwender muß daher selbst einen Querkopplungsauftrag einrichten, mit denen er den

Teilanlagenstatus an den Koppelpartner zurücksendet.

SY656 – SY661

DB113 DW 2,DW3,DW4,DW5

Dh. man kann zyklisch den DB113 DW2 – 5 an den Partner senden.

Kopplung zur S7

Im FB653 wird der Sendepuffer für einen Kettenstart eingetragen. Die notwendigen Daten werden

aus dem DB742 ab SrcByte geladen.

DB 986	Sendepuffer an S5

DBB 480	Telegrammzähler Empfang

DBB 481	Telegrammzähler Senden

DBB 482	Typ = 50

DBB 483	Typ = 50

DBW 484	DB 988

DBW 486	DW xxx

DBW 488	Anzahl = 6

Byte  490	bSrcPCU			Quell-PCU-Nummer

Byte  491	bDestPCU			Ziel-PCU-Nummer

Byte  492	bSrcASTA			Quell-ASTA

Byte  493	bDestSEQ			Ziel-Teilanlage

Byte  494	bYear

Byte  495	bRecipeType

DBW 496	iRecipe

DBW 498	iOrder

DBW 500  	iBatch

DBW 502	Endekennung = -1

Beim Empfang eines solchen Telegramms wird in der S7 vom FC654 versucht die Teilanlage zu starten.

Es wird geprüft ob die Zielteilanlage in Schritt 0 ist  und  kein Handbetrieb und

Dauerbedingung anstehen. Ist dies der Fall wird die Kette durch setzen von Schritt=1 gestartet.

Eine Rückmeldung über Erfolg oder Mißerfolg des Kettenstarts gibt es nicht.

Es könnten zu folgenden Fehlern kommen:

Teilanlage in Handbetrieb

Keine Dauerbedingung

Teilanlage nicht im Schritt 0

Rezept nicht vorhanden

Der Anwender muß daher selbst einen Querkopplungsauftrag einrichten, mit denen er den

Teilanlagenstatus an den Koppelpartner zurücksendet.

MB656 – MB661

DB713 DW 2,DW3,DW4,DW5

Dh. man kann zyklisch den DB713 DW2 – 5 an den Partner senden.

Bei Kopplung S7-S7 erfolgt ferner eine Quittung in den  DB742 ASTA in das

Fehler 		Io

Byte	bRemoteError		Startfehler in fremder PCU		1		0

Byte 	bRemoteOK		Start von fremder PCU IO		0		1

dh.  Postive Quittung wird aus DB984 DBW 22 gesendet und Negative Quittung aus DB984 DBW 24.

Anhang

A Testprogramm Kopplung S7 – S7

A.1 S7-Programm

Bis V5.0 der S7-Software muß die Simatic-NET Funktion getrennt bestellt und installiert werden.

Ab V5.0 der  S7-Software sind die Simatic-NET Funktionen in der Step 7 – Software enthalten.

Für die Kommunikation müssen die Send- und Receivefunktionsbausteine aus der Bibliothek in das

eigene S7-Projekt kopiert werden.

Datei / Öffnen

Bibliothek ankreuzen

Simatic_Net_CP

FC 5		Senden bis zu 240 Bytes

FC 6		Empfangen bis zu 240 Bytes

FC50		Senden bis 8192 Bytes

FC60		Empfangen bis 8192 Bytes

Hinweis:	Es ist auch möglich den FC5,6 mit dem FC50,60 zu verbinden, wenn die

Datenmenge kleiner 240 Byte ist.

Im S7-Projekt muß ein DB206 als Sende- und Empfangspuffer eingerichtet werden.

Es muß ein Kopplungs-FB181 wie folgt erstellt werden.

//Daten senden

un m 40.0			//Sendung starten

spb    anf

CALL	FC 5 oder  CALL  FC 50

ACT		M40.0				//Wird der Merker auf  1 gesetzt werden Daten gesendet

ID		1				//Nr. aus Verbindung

LADDR		W#16#3E80			//Adresse aus Verbindung

SEND		P#DB206.DBX1.0 Byte 200	//Sendepuffer max. 200 Bytes aus DB206 ab Byte 1

LEN		4				//Tatsaechliche Sendeanzahl dh.  Byte 1,2,3,4

DONE		M40.1				//VKE 1 wenn Sendeauftrag fertig ohne Fehler

ERROR		M40.2				//VKE 1 wenn Sendeauftrag fertig mit Fehler

STATUS	MW42				//Status z.B. 8181 Auftrag laeuft

//	      0000 Auftrag fertig ohne

// siehe Handbuch Kapitel 5

anf:		u m 40.0			//Sendung starten, wenn Flag Auftrag fertig

u m 40.1

r m 40.0

//Daten empfangen

CALL	FC 6 oder  CALL  FC 60

ID		1				//Nr. aus Verbindung

SEND		P#DB206.DBX21.0 Byte 200	//Sendepuffer max. 200 Bytes aus DB206 ab Byte 1

NDR		M40.5				//VKE 1 wenn Empfangsauftrag fertig ohne Fehler

ERROR		M40.6				//VKE 1 wenn Empfangsauftrag fertig mit Fehler

STATUS	MW44				//Status z.B. 8181 Auftrag laeuft

//	      0000 Auftrag fertig ohne

// siehe Handbuch Kapitel 5

LEN		MW 46				//Anzahl der Empfangsdaten

Der FB181 muss im OB1 aufgerufen werden

UC   FB181

Die Bausteine müssen in beide S7-Steuerungen geladen werden.

(OB1,FB181,DB206,FC5,FC6,FC50,FC60)

Mit der VAT 206 kann der Datenverkehr gestartet und beobachtet werden.

MW 42	HEX			z.B. 8181	Status

M 40.0	BIN			1 		dh. ständig senden

M 40.1	BÍN			1/0		dh. Fertig/Läuft

M 40.2	BIN			0		dh. kein Fehler

DB206.DBB1			KH 01		Sendedaten

DB206.DBB2			KH 02		Sendedaten

DB206.DBB3			KH 03		Sendedaten

DB206.DBB4			KH 04		Sendedaten

MW 44	HEX			z.B. 8181	Status

MW 46  HEX			z.B. 4		Anzahl der Empfangsdaten

M 40.5	BÍN			1/0		dh. Fertig/Läuft

M 40.6	BIN			0		dh. kein Fehler

DB206.DBB21			KH 01		Empfangsdaten

DB206.DBB22			KH 02		Empfangsdaten

DB206.DBB23			KH 03		Empfangsdaten

DB206.DBB24			KH 04		Empfangsdaten

A.2 S7-Parametrierung

Netz einrichten

- Projektname anwählen

- Einfügen / Subnetz / Ethernet

- Doppelklick auf  das neue Ethernetsymbol

- Einfügen / Netzobjekt

- Mit Klick auf + Objekte darstellen und auswählen

Baugruppe mit Netzwerk verbinden

- Mit Maus auf das Rechteck in einer Baugruppe kann diese mit dem

Bus verbunden werden

Baugruppenparameter einstellen

- Rechte Maustaste auf CP443

- Schnittstelle / Eigenschaften

Dh. Ethernetadresse eingeben

Verbindungen einrichten

- CPU anwählen um Verbindungstabelle darzustellen

- Rechte Maustaste auf leere Zeile in der Verbindungstabelle

- Verbindungsdaten eintragen

Stationsname der fremden Station

Verbindungstyp = IOS-Verbindung

Eigenschaftsdialog anwählen und OK

Aktiv oder nicht Aktiv wählen

dh. ein Partner muß aktiv der andere passiv sein

TSAP eigene Station eingeben

TSAP fremde Station eingeben

Hinweis:	Unter Bausteinparameter werden die Parameter

ID und LADDR für FC5,6,50,60 angezeigt.

Es wird nur ein Verbindung benötigt über die sowohl

gesendet wie empfangen werden kann.

Eine Steuerung muß Aktiv/Nein eingestellt sein.

Die zweite Steuerung muß Aktiv/ja eingestellt sein.

Die Datenmenge hängt vom CP ab, dh. auch mit FC50,60

Kann evtl. nur mit Send 240 Bytes und Len 240 gearbeitet werden.

Steuerung laden

Nach der Parametrierung muß über Netz/Speichern und Übersetzen die Parametrierung

gesichert werden.

Wird der Projektname einer Station angewählt, kann die Parametrierung zur Steuerung

übertragen werden.

Diagnose:

Im S7-Projektmanager befindet sich das Ethernet-Netzwerksymbol.

Doppelklick auf dieses Symbol.

CP443 in einer S7-Station auswählen

Rechte Maustaste und unter Objekteigenschaften die Diagnose wählen.

Beispiel:

Verbindungen

Lokale-ID	Partner-ID	Partner			Typ		Aktiv

0001 A020	0001 A020	AS_16_MPI_26		ISO-Verbindung	nein	(Send/Rec. S7)

Objekteigenschaften

ID 0001  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 01 07 03				08 00 06 01 07 0A

ISO-03						ISO-16

49 53 4F 2D 30 33				49 53 4F 2D 31 36

Länge=6					Länge=6

B Testprogramm Kopplung S7 – S5

B.1 S7-Programm

Bis V5.0 der S7-Software muss die Simatic-NET Funktion getrennt bestellt und installiert werden.

Ab V5.0 der  S7-Software sind die Simatic-NET Funktionen in der Step 7 – Software enthalten.

Für die Kommunikation müssen die Send- und Receivefunktionsbausteine aus der Bibliothek in das

eigene S7-Projekt kopiert werden.

Datei / Öffnen

Bibliothek ankreuzen

Simatic_Net_CP

FC 5		Senden bis zu 240 Bytes

FC 6		Empfangen bis zu 240 Bytes

FC50		Senden bis 8192 Bytes

FC60		Empfangen bis 8192 Bytes

Im S7-Projekt muß ein DB206 als Sende- und Empfangspuffer eingerichtet werden.

Es muß ein Kopplungs-FB181 wie folgt erstellt werden.

//Daten senden

un m 40.0			//Sendung starten

spb    anf

CALL	FC 5 oder  CALL  FC 50

ACT		M40.0				//Wird der Merker auf  1 gesetzt werden Daten gesendet

ID		1				//Nr. aus Verbindung

LADDR		W#16#3E80			//Adresse aus Verbindung

SEND		P#DB206.DBX1.0 Byte 200	//Sendepuffer max. 200 Bytes aus DB206 ab Byte 1

LEN		4				//Tatsächliche Sendeanzahl dh.  Byte 1,2,3,4

DONE		M40.1				//VKE 1 wenn Sendeauftrag fertig ohne Fehler

ERROR		M40.2				//VKE 1 wenn Sendeauftrag fertig mit Fehler

STATUS	MW42				//Status z.B. 8181 Auftrag läuft

//	      0000 Auftrag fertig ohne

// siehe Handbuch Kapitel 5

anf:		u m 40.0			//Sendung starten, wenn Flag Auftrag fertig

u m 40.1

r m 40.0

//Daten empfangen

CALL	FC 6 oder  CALL  FC 60

ID		1				//Nr. aus Verbindung

SEND		P#DB206.DBX21.0 Byte 200	//Sendepuffer max. 200 Bytes aus DB206 ab Byte 1

NDR		M40.5				//VKE 1 wenn Empfangsauftrag fertig ohne Fehler

ERROR		M40.6				//VKE 1 wenn Empfangsauftrag fertig mit Fehler

STATUS	MW44				//Status z.B. 8181 Auftrag läuft

//	      0000 Auftrag fertig ohne

// siehe Handbuch Kapitel 5

LEN		MW 46				//Anzahl der Empfangsdaten

Der FB181 muß im OB1 aufgerufen werden.

UC   FB181

Die Bausteine müssen in beide S7-Steuerungen geladen werden.

(OB1,FB181,DB206,FC5,FC6,FC50,FC60)

Mit der VAT 206 kann der Datenverkehr gestartet und beobachtet werden.

MW 42	HEX			z.B. 8181	Status

M 40.0	BIN			1 		dh. ständig senden

M 40.1	BÍN			1/0		dh. Fertig/Läuft

M 40.2	BIN			0		dh. kein Fehler

DB206.DBB1			KH 01		Sendedaten

DB206.DBB2			KH 02		Sendedaten

DB206.DBB3			KH 03		Sendedaten

DB206.DBB4			KH 04		Sendedaten

MW 44	HEX			z.B. 8181	Status

MW 46  HEX			z.B. 4		Anzahl der Empfangsdaten

M 40.5	BÍN			1/0		dh. Fertig/Läuft

M 40.6	BIN			0		dh. kein Fehler

DB206.DBB21			KH 09		Empfangsdaten

DB206.DBB22			KH 08		Empfangsdaten

DB206.DBB23			KH 07		Empfangsdaten

DB206.DBB24			KH 06		Empfangsdaten

B.2 S7-Parametrierung

S5 einrichten

- Projektname anwählen

- Einfügen / Station / SIMATIC S5

- Rechte Maustaste auf Symbol der S5

- Objekteigenschaften

- Schnittstelle / Neu

Ethernetadresse eingeben

Netz einrichten

- Projektname anwählen

- Einfügen / Subnetz / Ethernet

- Doppelklick auf  das neue Ethernetsymbol

- Einfügen / Netzobjekt

- Mit Klick auf + Objekte darstellen und auswählen

Baugruppe mit Netzwerk verbinden

- Mit Maus auf das Rechteck in einer Baugruppe kann diese mit dem

Bus verbunden werden

Baugruppenparameter einstellen

- Rechte Maustaste auf CP443

- Schnittstelle / Eigenschaften

Dh. Ethernetadresse eingeben

Verbindungen einrichten

- CPU anwählen um Verbindungstabelle darzustellen

- Rechte Maustaste auf leere Zeile in der Verbindungstabelle

- Verbindungsdaten eintragen

Stationsname der fremden Station

Verbindungstyp = IOS-Verbindung

Eigenschaftsdialog anwählen und OK

Aktiv oder nicht Aktiv wählen

dh. ein Partner muß aktiv der andere passiv sein

TSAP eigene Station eingeben

TSAP fremde Station eingeben

Hinweis:	Unter Bausteinparameter werden die Parameter

ID und LADDR für FC5,6,50,60 angezeigt.

Die Parameter TSAP mueßen bei der COM-Software

genauso eingetragen werden.

Es werden zwei Verbindungen zu einer S5-Steuerung benötigt.

Eine Verbindung für Receive muß Aktiv/Nein eingestellt sein.

Die zweite Verbindung für Send muß Aktiv/ja eingestellt sein.

Ferner müssen sich die TSAPs dieser beiden Verbindungen

unterscheiden.

Die Datenmenge hängt vom CP ab, dh. auch mit FC50,60

Kann evtl. nur mit Send 240 Bytes und Len 240 gearbeitet werden.

Steuerung laden

Nach der Parametrierung muß ueber Netz/Speichern und Übersetzen die Parametrierung

gesichert werden.

Wird der Projektname einer Station angewählt, kann die Parametrierung zur Steuerung

übertragen werden.

Diagnose:

Im S7-Projektmanager befindet sich das Ethernet-Netzwerksymbol.

Doppelklick auf dieses Symbol.

CP443 in einer S7-Station auswählen

Rechte Maustaste und unter Objekteigenschaften die Diagnose wählen.

Beispiel:

Verbindungen

Lokale-ID	Partner-ID	Partner			Typ		Aktiv

0001 A020	0001 A020	AS_16_MPI_26		S7-Verb		nein	(Send/Recv. S7-Ebene7)

0002 A020			SIMATIC S5		ISO		ja	(Send S5 – Ebene4)

0003 A020			SIMATIC S5		ISO		nein	(Receive S5 – Ebene4)

Objekteigenschaften

ID 0002  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 01 07 03					08 00 06 01 00 02

SEND03						RECV03

53 45 4E 44 30 33					52 45 43 56 30 33

Länge=6					Länge=6

ID 0003  LAADDR   3E80

Lokale						Fremde

08 00 06 01 07 03					08 00 06 01 00 02

RECV03						SEND03

52 45 43 56 30 33					53 45 4E 44 30 33

Länge=6					Länge=6

B.3 S5-Programm

Es werden die Standartfunktionsbausteine Send, Receive, Control, Synchron benötigt.

OB20,OB21,OB22	Synchron aufrufen	-------->  FB124

SPA FB125

SYNCHRON

SSNR	0,0

BLGR	0,6

PAFE    	MB 200

OB1			Test Querkopplung 	---------> FB 181

SendAll und ReceiveAll aufrufen dh. Auftragsnummer = 0

SPA FB120

SPA FB121

SSNR = xxxx

ANR= 0

ANZW

ZTYP=NN

DBNR

ZANF

ZLEN

PAFE

Datenempfang in den DB206 , DW21,22

SPA FB121

SSNR = xxxx

ANR= 121

ANZW=MW200

ZTYP=DB

DBNR=206

ZANF=21

ZLEN=-1		//Jokerlaenge dh. beliebige Anzahl Daten

PAFE=MB204

Datensenden aus den DB206 , DW1,2

SPA FB120

SSNR = xxxx

ANR= 101

ANZW=MW42

QTYP=DB

DBNR=206

QANF=1

QLEN=4

PAFE=MB204

Mit dem Control (FB123) kann der Sendungsablauf überwacht werden.

Read, Write, Fetch sind nicht möglich.

Die Bausteine müssen in die S5-Steuerungen geladen werden.

(OB1,OB20,OB22,OB23,FB120,FB121,FB122,FB123, FB181,DB206)

Mit Steuern Var kann der Datenverkehr gestartet und beobachtet werden.

MW 42	HEX			z.B. 8181	Status

M 40.0	BIN			1 		dh. ständig senden

DB206.DW1			KH 0102		Sendedaten

DB206.DW2			KH 0304		Sendedaten

DB206.DW21			KH 0908		Empfangsdaten

DB206.DW22			KH 0706		Empfangsdaten

B.4 CP1430 Parametrierung mit COM-Software

CP143 Parametrierung mit COM-Software

- 	Com Software starten

CP143 benötigt COM143  dh. Dateiname Pxxxx.143

CP 1430 benötigt COM1430 dh. Dateiname Axxx.143

- Editieren / CP INIT

Eigene Ethernetadresse eingeben

- Editieren / Verbindungen / Transportverbindungen

Send-Auftrag 		ANr. 101	Aktiv nein

Read/Write 		Nein

Eigene TSAP		6	SEND03

Fremde Ethernet		08 00 06 01 07 03

Fremde TSAP		6	RECV03

Receive-Auftrag		ANr. 121	Aktiv nein

Read/Write 		Nein

Eigene TSAP		6	RECV03

Fremde Ethernet		08 00 06 01 07 03

Fremde TSAP		6	SEND03

Hinweis:

Der Parameter Aktiv kann in der Com-Software für Send- oder Receive-Auftrag nicht geändert werden, dh. er steht automatisch immer auf Aktiv/nein. Denoch muß in der

S7-Steuerung der Send Aktiv/Ja und der Receive Aktiv/Nein sein.

Es ist ferner auch nicht möglich den Parameter Anz. TSAP auf 2 zu stellen um über

eine Verbindung zu Senden und zu Empfangen.

C. Standardkopplung mit Get und Put

Mit der Hardwarekonfiguration wird eine S7-Verbindung benötigt:

Verbindungen Teilnehmer 1

Lokale-ID	Partner-ID	Partner			Typ		Aktiv

0001 A020	0002 A020	AS_16_MPI_26		S7-Verb		nein	(Send/Recv. S7-Ebene7)

Verbindungen Teilnehmer 2

Lokale-ID	Partner-ID	Partner			Typ		Aktiv

0002 A020	000 A020	AS_16_MPI_26		S7-Verb		ja	(Send/Recv. S7-Ebene7)

Bei einem Partner muß die Verbindung Aktiv nein beim anderen Aktiv ja sein

Jeder Partner erhält eine eindeutige TCP-IP Adresse

z.B. 	Teilnehmer 1 08.00.06.01.07.03

Teilnehmer 2 08.00.06.01.07.10

Der Hardwarekonfiguration kanönnen die Parameter ID und LAADR für den Get und Put Funktionsbaustein entnommen werden.

In der Software müssen die Funktionsbausteine SFB14 – Get und SFB15 – Put aufgerufen werden.

Beispiel:

Call	sfb Get			(SFB14)

(

REQ	:= FALSE,

NDR	:=	Kennung Auftrag fertig ohne Fehler

ERROR	:=	Kennung Auftrag fertig mit Fehler

STATUS:=	Fehlernummer

ID	:=	Wert aus der Hardwarekonfiguration um Koppelpartner festzulegen

ADDR_1:=	Zeiger auf Datenquelle

RD_1	:=	Zeiger auf Datenziel

);

Call	sfb Put			(SFB15)

(

REQ	:= FALSE,

DONE	:=	Kennung Auftrag fertig ohne Fehler

ERROR	:=	Kennung Auftrag fertig mit Fehler

STATUS:=	Fehlernummer

ID	:=	Wert aus der Hardwarekonfiguration um Koppelpartner festzulegen

ADDR_1:=	Zeiger auf Datenquelle

RD_1	:=	Zeiger auf Datenziel

);

Aufbau des Zeigers

Byte 0	10H dh. Kennung für S7

Byte 1	02H dh. Kennung für Byte-Adressierung

Byte 2,3 	Anzahl der Bytes

Byte 4,5		DB-Nummer

Byte 6	84H dh. Bereichskennung =DB

Byte 7,8,9	Startbyte	(Bit 0,1,2 = Bitnummer dh. bei Byte=0)

- Testprotokoll

Kopplung S7 (PCU3) nach S5 (PCU2)

Senden DB/DX			IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Senden mit Quittung		IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Datum/Uhrzeit			IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Fetch  S5-DB/DX in S7-DB	IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Anwenderauftrag mit FC

Ersatzwerte			IO		21.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Kettenstart			IO		28.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Kopplung S5 (PCU2) nach S7 (PCU3)

Senden 				IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Senden mit Quittung		IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Datum/Uhrzeit			IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Fetch S7-DB in S5-DB/DX		IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Kettenstart			IO		28.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Kopplung S7 (PCU16) nach S5 (PCU2)

Senden DB/DX			IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Senden mit Quittung		IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Datum/Uhrzeit			IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Fetch  S5-DB/DX in S7-DB	IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Anwenderauftrag mit FC		IO		23.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Ersatzwerte			IO		21.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Kopplung S5 (PCU2) nach S7 (PCU16)

Senden 				IO		23.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Senden mit Quittung		IO		23.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Datum/Uhrzeit			IO		23.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Fetch S7-DB in S5-DB/DX		IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Kopplung S7 (PCU16) nach S7 (PCU3)

Senden 				IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Senden mit Quittung		IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Datum/Uhrzeit			IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Fetch S7-DB in S7-DB		IO		22.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg

Kettenstart			IO		29.6.1999/Mahler/ATD TD E3/ZN Würzburg